| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Инв. номер |  |  | Наименование участков тепловой сети |  |  | Назначение труб-дов, теплоноситель |  | Диаметр труб-дов, мм |  |  | Протяженность участка, м |  |  |  |  | Кол-во ниток, шт |  | Общая длина, м |  | Способ прокладки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| Тепловые сети Котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1968 | 157 |  |  | ТК72-ТК73 |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 60 |  |  |  |  | 2 |  | 60 |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. Плановые гидравлические показатели обеспечиваются (Приложение 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |
| 2 | 1981 | 770 |  |  | ТК1-ТК41 |  |  | сети отопления |  | 200 |  |  | 551 |  |  |  |  | 2 |  | 621 |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет регулярные аварийно ремонтные мероприятия на трубопроводах и запорной арматуре (2-3 раза в отопительный период) Результаты обследования: Состояние тепловой сети не соответствует требуемым параметрам, регулярные течи трубопроводов и запорной арматуры. Явная ветхость трубопроводов, среды коррозии – глубокие раковины. ТК 1 расположена в подвальном помещении распределительного узла на уровне и находится на территории котельной. Трубопроводы не изолированы. Запорная арматура частично подвержена коррозии. Здание ТК1 находится в удовлетворительном состоянии и возможно к дальнейшему использованию. Фото 1 Фото 2 ТК34 , ТК 42а, ТК 42б, ТК42В, ТК42, ТК41 находятся в подтопленном состоянии и выполнены с нарушением нормативной документации, а именно: - камеры реализованы из ЖБИ колец, что противоречит нормативным документам, ТК 34 выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер Трубопроводы тепловых сетей так же находятся в подтопленном состоянии, отсутствует дренажная система по теплотрассе. Плановые гидравлические показатели обеспечиваются (Приложение 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: предусмотреть реконструкцию тепловой сети путем полно замены как теплотрасс, так и конструктивных элементов (перекрытия, тепловые камеры) |  |  |
| 3 | 1981 |  |  |  | ТК41-ТК41а |  |  | сети отопления |  | 200 |  |  | 70 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились, камера ТК1а тупиковая и не используемая. Результаты обследования: ТК41 находятся в подтопленном состоянии и выполнены с нарушением нормативной документации, а именно: - камеры реализованы из ЖБИ колец, что противоречит нормативным документам, ТК 34 выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: исключить из схемы теплоснабжения населенного пункта |  |  |
| 4 | 1981 | 120504 |  |  | Котельная-ТК1 |  |  | сети отопления |  | 350 |  |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  | 2141 |  | надземный |  |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. Результаты обследования: тепловая сеть выполнена надземной прокладкой, метами изоляционный материал частично отсутствует либо изменена его толщина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, предусмотреть дополнительные работы по устройству изоляции. |  |  |
| 5 | 1981 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 150 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | надземный |  |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. Результаты обследования: сеть выполнена надземной прокладкой, метами изоляционный материал частично отсутствует либо изменена его толщина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, предусмотреть дополнительные работы по устройству изоляции. |  |  |
| 6 | 1981 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс циркуляция |  | 80 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | надземный |  |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. Результаты обследования: сеть выполнена надземной прокладкой, метами изоляционный материал частично отсутствует либо изменена его толщина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, предусмотреть дополнительные работы по устройству изоляции |  |  |
| 7 | 1981 |  |  |  | ТК44-Октябрьская, д.2 |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 38 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, |  |  |
| 8 | 1981 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 70 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, |  |  |
| 9 | 1981 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс циркуляця |  | 50 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, |  |  |
| 10 | 2013 |  |  |  | ТК46-Октябрьская, д.4 |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 30 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |  |
| 11 | 2013 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 70 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |  |
| 12 | 2013 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс циркуляция |  | 50 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |  |
| 13 | 2013 |  |  |  | ТК46 – ТК44 |  |  | сети отопления |  | 125 |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |  |
| 14 | 2013 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |  |
| 15 | 2013 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс циркуляция |  | 80 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |  |
| 16 | 2013 |  |  |  | ТК44-ТК45 |  |  | сети отопления |  | 125 |  |  | 48 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, |  |  |
| 17 | 2013 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  |  | 24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, |  |  |
| 18 | 2013 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс циркуляция |  | 80 |  |  | 24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, |  |  |
| 19 | 2013 |  |  |  | ТК45а-Октябрьская, д.6 |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |  |
| 20 | 2013 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 70 |  |  | 7,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |  |
| 21 | 2013 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс циркуляция |  | 50 |  |  | 7,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Замечания: произвести работы по нанесению защитного слоя антикоррозийного покрытия и произвести работы по теплоизоляции трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений, выполнить работы по защитному слою и теплоизоляционному слою в камере. |  |  |
| 22 | 2013 |  |  |  | ТК45-Октябрьская, д.8 |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 42 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |  |
| 23 | 2013 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 70 |  |  | 21 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |  |
| 24 | 2013 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс циркуляция |  | 50 |  |  | 21 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. 2012-2013 год произведена замена трубопроводов в существующих лотках. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |  |
| 25 | 1981 |  |  |  | ТК1-ТК46 |  |  | сети отопления |  | 200 |  |  | 814 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Рекомендации: рассмотреть возможность реконструкции ТК 43 и ТК 43а произвести вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. |  |  |
| 26 | 1981 |  |  |  | ТК43а-Октябрьская, д.2/1 |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 26 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации. Рекомендации: рассмотреть возможность реконструкции ТК 43а произвести вывоз мусора. Восстановить изоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений. Восстановить изоляционный слой в процессе эксплуатации. |  |  |
| 27 | 1981 |  |  |  | Октябрьская, д.2-КНС4 |  |  | сети отопления |  | 40 |  |  | 67 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |
| 28 | 1981 |  |  |  | ТК1-ТК44а |  |  | сети гвс |  | 100 |  |  | 580 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |
| 29 | 2006 |  |  |  | ТК44а-ТК44 |  |  | сети гвс |  | 100 |  |  | 194 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:30% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |
| 30 | 1981 |  |  |  | ТК44б-Октябрьская, д.2/1 |  |  | сети гвс |  | 80 |  |  | 18 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся планово регулярные по восстановлению теплоизоляционного материала. Результаты обследования: сеть в удовлетворительном состоянии, пригодна к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |
| 31 | 2001 | 769 |  |  | ТК 1!б – ТК 1! |  |  | сети отопления |  | 150 |  |  | 25 |  |  |  |  | 2 |  | 744 |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования: ТК 1!б и ТК 1! находятся в подтопленном состоянии и выполнены с нарушением нормативной документации, а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 30% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер Трубопроводы не оснащены теплоизоляционным материалом, отсутствует антикоррозийное покрытие. Камеры завалены мусором. Рекомендации: произвести полную реконструкцию тепловых камер. Произвести теплоизоляцию трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. Предусмотреть реконструкцию тепловых колодцев. Организовать работы по теплоизоляции трубопроводов внутри камер. |  |  |
| 32 | 2001 |  |  |  |  |  |  | сеть гвс |  | 80 |  |  | 12,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Трубопроводы не оснащены теплоизоляционным материалом, отсутствует антикоррозийное покрытие. Камеры завалены мусором. Рекомендации: произвести полную реконструкцию тепловых камер. Произвести теплоизоляцию трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. Организовать работы по теплоизоляции трубопроводов внутри камер |  |  |
| 33 | 2001 |  |  |  |  |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 40 |  |  | 12,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Трубопроводы не оснащены теплоизоляционным материалом, отсутствует антикоррозийное покрытие. Камеры завалены мусором. Рекомендации: произвести полную реконструкцию тепловых камер. Произвести теплоизоляцию трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. Организовать работы по теплоизоляции трубопроводов внутри камер |  |  |
| 34 | 2012 |  |  |  | ТК1! – Железнодорожная, д.16 |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. |  |  |
| 35 | 1997 |  |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 25 |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. |  |  |
| 36 | 2012 |  |  |  | ТК1!-ТК2! |  |  | сети отопления |  | 125 |  |  | 68 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. Камера выполнена с нарушениями а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 30% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 37 | 2012 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  |  | 34 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 38 | 2012 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс циркуляция |  | 25 |  |  | 34 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 39 | 2012 |  |  |  | ТК2! – Железнодорожная, д.12 |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 40 | 2012 |  |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 80 |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 41 | 2012 |  |  |  | ТК2!-ТК3! |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 83 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 42 | 2012 |  |  |  | -»- |  |  | сети гвс |  | 70 |  |  | 41,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 43 | 2012 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс |  | 32 |  |  | 41,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 44 | 2012 |  |  |  | ТК3!-Железнодорожная, д.10 |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. Камера выполнена с нарушениями а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 30% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 45 | 2012 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 32 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 46 | 2012 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс циркуляция |  | 25 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 47 | 2012 |  |  |  | ТК3!-ТК4! |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 22 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. Камера выполнена с нарушениями а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 30% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 48 | 2012 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс |  | 50 |  |  | 22 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 49 | 2012 |  |  |  | ТК-4! – Железнодорожная, д.8 |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 50 | 2012 |  |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 32 |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 51 | 2012 |  |  |  | ТК4!-ТК5! |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 64 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. Камера выполнена с нарушениями а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 30% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 52 | 2012 |  |  |  | -»- |  |  | сети гвс |  | 50 |  |  | 64 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 53 | 2012 |  |  |  | ТК5!-ТК6! |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 18 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. Камера выполнена с нарушениями а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 30% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. Выполнить реконструкцию тепловых камер, произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 54 | 2012 |  |  |  |  |  |  | сети гвс |  | 50 |  |  | 18 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: в 2012 году была произведена замена трубопроводов. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. В камере отсутствует теплоизоляционный слой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сеть пригодна к эксплуатации. произвести теплоизоляционные работы по трбопроводам. |  |  |
| 55 | 1997 |  |  |  | ТК1!б-Железнодорожная, д.18 |  |  | сети отопления |  | 70 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования: ТК 1!б находятся в подтопленном состоянии и выполнены с нарушением нормативной документации, а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 30% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер Трубопроводы не оснащены теплоизоляционным материалом, отсутствует антикоррозийное покрытие. Камеры завалены мусором. Рекомендации: произвести полную реконструкцию тепловых камер. Произвести теплоизоляцию трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. Предусмотреть реконструкцию тепловых колодцев. Организовать работы по теплоизоляции трубопроводов внутри камер. |  |  |
| 56 | 1997 |  |  |  | ТК6!-ТК8! |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 23 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет аварийно восстановительные не менее 2-3 раз в год по причинам порыва тепловой сети из-за ветхости тепловых сетей. Результаты обследования ТК6!-ТК8! находятся в разрушенном состоянии выполнены с нарушением нормативной документации, а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 60% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер Фото Заключение: произвести реконструкцию тепловых камер и тепловых сетей на протяжении всего участка ТК6!-ТК8! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную реконструкцию тепловой сети и тепловых камер на расстоянии от ТК6!-ТК8! |  |  |
| 57 | 1997 |  |  |  | ТК8!-в/н башня |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети от ТК8! До в/н башня удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 58 | 2001 | 792 |  |  | ТК18!-ТК71 |  |  | сети отопления |  | 200 |  |  | 95 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. Отсутствует защит от коррозии теплоизоляционный материал. Камеры выполнены с нарушением. Материалы камер – ЖБИ изделия (ФБС). Видимые конструктивные нарушения стен. Нарушения тепловых камер следующие: - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 2 люка (по нормам не менее 4 при площади свыше 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. Произвести работы по реконструкции тепловых камер и устройству изоляционного материала и антикоррозийного покрытия. |  |  |
| 59 | 2001 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  |  | 47,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. Отсутствует защит от коррозии теплоизоляционный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. Выполнить работы по устройству изоляционного материала и антикоррозийного покрытия |  |  |
| 60 | 2001 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс циркуляция |  | 80 |  |  | 47,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования: трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. Отсутствует защит от коррозии теплоизоляционный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений. Выполнить работы по устройству изоляционного материала и антикоррозийного покрытия |  |  |
| 61 | 2001 |  |  |  | ТК71-ТК69 |  |  | сети отопления |  | 150 |  |  | 175,5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК71-ТК69 удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 62 | 2001 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  |  | 87,75 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК71-ТК69 удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 63 | 2001 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс циркуляция |  | 80 |  |  | 87,75 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК71-ТК69 удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 64 | 2001 |  |  |  | ТК69-ТК1!а |  |  | сети отопления |  | 150 |  |  | 93,5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК69-ТК1!а удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 65 | 2001 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  |  | 46,75 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК69-ТК1!а удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 66 | 2001 |  |  |  | -»- |  |  | сеть гвс циркуляция |  | 50 |  |  | 46,75 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК69-ТК1!а удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 67 | 2001 |  |  |  | ТК1!а – ТК 1!б |  |  | сети отопления |  | 125 |  |  | 30 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК1!а – ТК 1!б удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 68 | 2001 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК1!а – ТК 1!б удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 69 | 2001 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 40 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  | 788 |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК1!а – ТК 1!б удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 70 | 2004 | 712 |  |  | ТК6!-ТК7! |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 75 |  |  |  |  | 2 |  | 307 |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет аварийно восстановительные не менее 2-3 раз в год по причинам порыва тепловой сети из-за ветхости тепловых сетей. Результаты обследования ТК6!-ТК7!находятся в разрушенном состоянии выполнены с нарушением нормативной документации, а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 60% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер Сети подвержены коррозии с большими следами раковин. Подлежат полной замене с мероприятиями по устройству дренажных колодцев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную реконструкцию тепловой сети включая работы по тепловым камерам. Фактический износ не соответствует расчетному и составляет 100% |  |  |
| 71 | 2004 |  |  |  | -»- |  |  | сети гвс |  | 40 |  |  | 75 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет аварийно восстановительные не менее 2-3 раз в год по причинам порыва тепловой сети из-за ветхости тепловых сетей. Результаты обследования: Сети подвержены коррозии с большими следами раковин. Подлежат полной замене с мероприятиями по устройству дренажных колодцев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную реконструкцию тепловой сети включая работы по тепловым камерам. Фактический износ не соответствует расчетному и составляет 100% |  |  |
| 72 | 2004 |  |  |  | ТК7!-Железнодорожная, д.5 |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК7!-Железнодорожная, д.5 удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 73 | 2004 |  |  |  | -»- |  |  | сети гвс |  | 50 |  |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа:50% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК7!-Железнодорожная, д.5 удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 74 | 1997 |  |  |  | ТК1!б-Железнодорожная, д.18 |  |  | сети отопления |  | 70 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК1!б-Железнодорожная, д.18 удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 75 | 1999 |  |  |  | ТК7!-Железнодорожная, д.3 |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 29 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет аварийно восстановительные не менее 2-3 раз в год по причинам порыва тепловой сети из-за ветхости тепловых сетей. Результаты обследования ТК7!-Железнодорожная, д.3 находятся в разрушенном состоянии выполнены с нарушением нормативной документации, а именно: - камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 60% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер Сети подвержены коррозии с большими следами раковин. Подлежат полной замене с мероприятиями по устройству дренажных колодцев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную реконструкцию тепловой сети включая работы по тепловым камерам. Фактический износ не соответствует расчетному и составляет 100% |  |  |
| 76 | 1999 |  |  |  | Железнодорожная, д.3-Железнодорожная, д.1 |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 43 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет аварийно восстановительные не менее 2-3 раз в год по причинам порыва тепловой сети из-за ветхости тепловых сетей. Результаты обследования Железнодорожная, д.3-Железнодорожная, д.1 находятся в разрушенном состоянии выполнены с нарушением нормативной документации Сети подвержены коррозии с большими следами раковин. Подлежат полной замене с мероприятиями по устройству дренажных колодцев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную реконструкцию тепловой сети включая работы по тепловым камерам. Фактический износ не соответствует расчетному и составляет 100% |  |  |
| 77 | 1982 | 1080 |  |  | ТК27-Покрышкина, д.33 |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 14 |  |  |  |  | 2 |  | 72 |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК27-Покрышкина, д.33 удовлетворительное. Камера соответствуют требованиям нормативной документации, кроме: Необходимо предусмотреть дополнительно 2 люка и произвести работы с тепловой камерой, а именно: произвести работы по нанесению антикоррозийного покрытия, теплоизоляции трубопроводов, замену запорной арматуры трубопроводов. Организовать дренажную систему. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации. Провести работы по изоляции сетей и организации дренажа. |  |  |
| 78 | 1982 |  |  |  | -»- |  |  | сети гвс |  | 50 |  |  | 14 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования : произвести работы по нанесению антикоррозийного покрытия, теплоизоляции трубопроводов, замену запорной арматуры трубопроводов. Организовать дренажную систему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации. Провести работы по изоляции сетей и организации дренажа. |  |  |
| 79 | 1982 |  |  |  | ТК27-Покрышкина, д.35 |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 58 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети ТК27-Покрышкина, д.35 удовлетворительное. Камера соответствуют требованиям нормативной документации, кроме: Необходимо предусмотреть дополнительно 2 люка, произвести работы с тепловой камерой, а именно: произвести работы по нанесению антикоррозийного покрытия, теплоизоляции трубопроводов, замену запорной арматуры трубопроводов. Организовать дренажную систему. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации. Провести работы по изоляции сетей и организации дренажа. |  |  |
| 80 | 1982 |  |  |  | -»- |  |  | сети гвс |  | 50 |  |  | 58 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования: произвести работы по нанесению антикоррозийного покрытия, теплоизоляции трубопроводов, замену запорной арматуры трубопроводов. Организовать дренажную систему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: сети находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации. Провести работы по изоляции сетей и организации дренажа. |  |  |
| Тепловые сети Котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 1991 | 909 |  |  | Котельная отопит. - ТК2 |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 6 |  |  |  |  | 4 |  | 1479 |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 82 | 1992 |  |  |  | ТК2-ТК8 |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 217 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет аварийно восстановительные не менее 2-3 раз в год по причинам порыва тепловой сети из-за ветхости тепловых сетей. Тепловая сеть проходит в железобетонном лотке наружного исполнения. Глубина заложения не соответствует нормативной. Изоляционный материал отсутствует полностью или частично на протяжении всей длены тепловой сети. Камера выполнена с нарушениями, а именно: камеры реализованы из кирпичной кладки, что противоречит нормативным документам, кладка разрушена более чем на 60% - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер Фото ТК3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную реконструкцию тепловой сети и тепловых камер на участке с устройством дренажного колодца. |  |  |
| 83 | 1992 |  |  |  | ТК8-ТК15 |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 235 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 84 | 1992 |  |  |  | ТК15-Геодезическая, д.77 |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 85 | 1992 |  |  |  | ТК15-ТК17 |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 89 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 86 | 1992 |  |  |  | ТК16-Геодезическая, д.75 |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 87 | 1992 |  |  |  | ТК17-Геодезическая, д.73 |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 88 | 1992 |  |  |  | ТК19-Геодезическая, д.69 |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 89 | 1992 |  |  |  | ТК7-Геодезическая, д.67 |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 90 | 1992 |  |  |  | ТК6-Геодезическая, д.65 |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 91 | 1992 |  |  |  | ТК5-Геодезическая, д.63 |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 92 | 1992 |  |  |  | ТК15-ТК22 |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 139 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 93 | 1992 |  |  |  | ТК20-Геодезическая, д.79 |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 94 | 1992 |  |  |  | ТК22-ТК32 |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 193 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 95 | 1992 |  |  |  | ТК22-ТК28 |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 196 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 96 | 1992 |  |  |  | ТК24-ТК25 |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 16 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 97 | 1992 |  |  |  | ТК25-Дорожников, д.7 |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 98 | 1992 |  |  |  | ТК25-Дорожников, д.5 |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 39 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 99 | 1992 |  |  |  | ТК26-Дорожников, д.6 |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 100 | 1992 |  |  |  | ТК27-Дорожников, д.3 |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 22 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 101 | 1992 |  |  |  | ТК28-Дорожников, д.1 |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 22 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 102 | 1992 |  |  |  | ТК29-Дорожников, д.12а |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 103 | 1992 |  |  |  | ТК31-Дорожников, д.16 |  |  | сети отопления |  | 32 |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 104 | 1992 |  |  |  | ТК32-ТК37 |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 212 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 105 | 2010 | 1260 |  |  | Котельная отопит. -УП5 |  |  | сети отопления |  | 200 |  |  | 154 |  |  |  |  | 2 |  | 500,5 |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 54% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 106 | 2010 |  |  |  | Котельная гвс – УП5 |  |  | сети гвс прямая |  | 125 |  |  | 209 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 107 | 2010 |  |  |  | Котельная гвс – УП5 |  |  | сети гвс циркуляция |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 108 | 2010 |  |  |  | УП5 – УТ3! |  |  | сети отопления |  | 200 |  |  | 138,5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 109 | 2010 |  |  |  | УП5 – УТ3! |  |  | сети гвс подача |  | 125 |  |  | 138,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 110 | 2010 |  |  |  | УП5 – УТ3! |  |  | сети гвс циркуляция |  | 100 |  |  | 138,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 111 | 2010 |  |  |  | УТ3! - УУТ |  |  | сети отопления |  | 200 |  |  | 153 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 112 | 2010 |  |  |  | УТ3! - УУТ |  |  | сети гвс подача |  | 125 |  |  | 153 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 113 | 2010 |  |  |  | УТ3! - УУТ |  |  | сети гвс циркуляция |  | 100 |  |  | 153 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 114 | 1989 | 908 |  |  | ТК5 – ТК6 |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 30 |  |  |  |  | 2 |  | 160 |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 95% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 115 | 1989 |  |  |  | ТК6 – ТК7 |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 35 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 95% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 116 | 1989 |  |  |  | ТК7 – ТК20 |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 35 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 95% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 117 | 1989 |  |  |  | ТК5-Геодезическая, д.63 |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 95% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 118 | 1989 |  |  |  | ТК6-Геодезическая, д.65 |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 95% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 119 | 1989 |  |  |  | ТК6-Геодезическая, д.67 |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 95% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 120 | 1989 |  |  |  | ТК12-Дорожников, д.29 |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 95% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние тепловой сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 121 | 1989 |  |  |  | ТК14-Дорожников, д.27 |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 95% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 122 | 1989 |  |  |  | ТК14-Дорожников, д.31 |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 95% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 123 | 1991 | 120506 |  |  | Котельная отопит.-ТК2 |  |  | сети отопления |  | 300 |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  | 2881 |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 124 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 125 | 2011 |  |  |  | ТК 2 – ТК1 |  |  | сети отопления |  | 200 |  |  | 50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 15% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 126 | 2011 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 125 |  |  | 25 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 15% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 127 | 2011 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 100 |  |  | 25 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 15% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 128 | 2011 |  |  |  | ТК1-ТК39 |  |  | сети отопления |  | 200 |  |  | 70 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 15% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 129 | 2011 |  |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 150 |  |  | 70 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 15% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 130 | 2011 |  |  |  | ТК39-ТК40 |  |  | сети отопления |  | 200 |  |  | 95 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 15% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 131 | 2011 |  |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 150 |  |  | 95 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 15% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 132 | 1991 |  |  |  | ТК40-ТК41 |  |  | сети отопления |  | 150 |  |  | 56 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 133 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 32 |  |  | 28 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 134 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 25 |  |  | 28 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 135 | 1991 |  |  |  | ТК40-ТК42 |  |  | сети отопления |  | 200 |  |  | 160 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 136 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  |  | 80 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 137 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 70 |  |  | 80 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 138 | 2006 |  |  |  | ТК40а-ТК40г |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 126 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 139 | 2006 |  |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 50 |  |  | 126 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 140 | 2013 |  |  |  | ТК42-Геодезическая, д.72 |  |  | сети отопления |  | 150 |  |  | 120 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 141 | 2013 |  |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 70 |  |  | 120 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 142 | 1991 |  |  |  | ТК42-ТК43 |  |  | сети отопления |  | 150 |  |  | 30 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 143 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 144 | 2013 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 70 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 10% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 145 | 1991 |  |  |  | ТК43-Геодезическая, д.56 |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 57 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 146 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 50 |  |  | 57 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 147 | 1991 |  |  |  | ТК43-ТК44 |  |  | сети отопления |  | 150 |  |  | 110 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 148 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 100 |  |  | 110 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 149 | 1991 |  |  |  | ТК44-Геодезическая, д.58 |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 150 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 50 |  |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 151 | 1991 |  |  |  | ТК44-Геодезическая, д.59 |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 152 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 50 |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 153 | 1991 |  |  |  | ТК44-ТК45 |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 45 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 154 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  |  | 22,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 155 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 50 |  |  | 22,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 156 | 1991 |  |  |  | ТК45-Геодезическая, д.68 |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 46 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 157 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  |  | 23 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 158 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 50 |  |  | 23 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 159 | 1991 |  |  |  | ТК45-Геодезическая, д.70 |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 65 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 160 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  |  | 32,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 161 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 50 |  |  | 32,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 162 | 1991 |  |  |  | ТК43-ТК46 |  |  | сети отопления |  | 70 |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 163 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 32 |  |  | 7,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 164 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 25 |  |  | 7,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 165 | 1991 |  |  |  | ТК46-ТК47 |  |  | сети отопления |  | 70 |  |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 166 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 32 |  |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 167 | 1991 |  |  |  | ТК47-ТК48 |  |  | сети отопления |  | 70 |  |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 168 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 32 |  |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 169 | 1991 |  |  |  | ТК48-ТК50 |  |  | сети отопления |  | 70 |  |  | 80 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 170 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 32 |  |  | 80 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 171 | 1991 |  |  |  | Котельная – ТК 1 |  |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 172 | 1991 |  |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 50 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 173 | 2010 |  |  |  | ТК40-ТК51 |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 174 | 1981 |  |  |  | ТК51-ТК51-1 |  |  | сети отопления |  | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 175 | 2010 |  |  |  | ТК51-ТК52 |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 70 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 176 | 2010 |  |  |  | ТК52-ТК53 |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 177 | 2010 |  |  |  | ТК53-ТК55 |  |  | сети отопления |  | 100 |  |  | 125 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| 178 | 1991 |  |  |  | ТК 55 - ГОВД |  |  | сети отопления |  | 80 |  |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | подземный |  |  |
| Уровень износа: 75% |  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |
| Тепловые сети Котельной №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 1985 | 1006 |  | От Сибконтракта до ТК16 |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 139 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 334 |  | надземная |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования: Сеть выполнена подземной прокладкой, без лотков и изоляции что противоречит всем нормативным документам. Местами сеть лежит на поверхности подболоченной местности. Полностью покрытая водой или над водой. Сеть существенно подвержена коррозийным процессам. Рекомендации: дальнейшая эксплуатация сети не может осуществляться без существенных изменений технологической прокладки трубопроводов. Способ прокладки определить проектом (предпочтительно способ прохождения тепловой сети на опорах). Произвести работы по полной замене трубопроводов тепловой сети. Произвести работы по нанесению антикоррозийного покрытия и теплоизоляции. Камера ТК 16 выполнена с нарушением нормативной документации, а именно: - камеры реализованы из ФБС, стены покрыты плесенью, в камере видны следы подтоплений, отсутствует дренажная система. - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 2люк (по нормам не менее 4х при площади свыше 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер Запорная арматура не обеспечивает необходимые показатели по герметичности затвора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: провести полную реконструкцию тепловой сети на участке. |  |
| 180 | 1985 |  |  | От ТК16 до Чкалова, д.38 |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 32 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводились аварийно и планово восстановительные не менее 2-4 раз в год.. Результаты обследования: Сеть выполнена подземной прокладкой, в лотках, проходит по подвалу здания Чкалова 38. Изоляционный слой частично или полностью отсутствует. Рекомендации: произвести полную реконструкцию тепловой сети участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: провести полную реконструкцию тепловой сети на участке |  |
| 181 | 1985 |  |  | Транзитные сети по Чкалова, д.38 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 85 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | по подвалу |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводились аварийно и планово восстановительные не менее 2-4 раз в год.. Результаты обследования: Сеть проходит по подвалу здания Чкалова 38. Изоляционный слой частично или полностью отсутствует. Рекомендации: произвести полную реконструкцию тепловой сети участка. В задании установлен бойлер по подготовке ГВС для нужд потребителей по адресам ул. Чкалова 38,40. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: провести полную реконструкцию тепловой сети на участке |  |
| 182 | 1985 |  |  | Чкалова д.38-Чкалова д.40 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 29 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводились аварийно и планово восстановительные не менее 2-4 раз в год.. Результаты обследования: Сеть проходит подземно в лотках под автомобильной дорогой.. Изоляционный слой частично или полностью отсутствует. Рекомендации: произвести полную реконструкцию тепловой сети участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: провести полную реконструкцию тепловой сети на участке |  |
| 183 | 1985 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 700 |  | 29 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводились аварийно и планово восстановительные не менее 2-4 раз в год.. Результаты обследования: Сеть проходит подземно в лотках под автомобильной дорогой.. Изоляционный слой частично или полностью отсутствует. Рекомендации: произвести полную реконструкцию сети участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: провести полную реконструкцию сети на участке |  |
| 184 | 1985 |  |  | От ввода в Чкалова д.40 до ИТП |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | по подвалу |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводились аварийно и планово восстановительные не менее 2-4 раз в год.. Результаты обследования: Сеть проходит подземно в лотках под автомобильной дорогой.. Изоляционный слой частично или полностью отсутствует. Рекомендации: произвести полную реконструкцию тепловой сети участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: провести полную реконструкцию тепловой сети на участке |  |
| 185 | 1995 | 1046 |  | д.124-д.126 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 85 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 170 |  | подземный |  |
| Уровень износа: 70% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 186 | 1995 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  | 42,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 70% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 187 | 1995 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 70 |  | 42,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | подземный |  |
| Уровень износа: 70% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |
| 188 | 1992 | 1047 |  | д.123-д.124 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 95 |  |  | 2 |  |  | 190 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 189 | 1992 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  | 47,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 190 | 1992 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 70 |  | 47,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 191 | 1950 | 1038 |  | д.105-д.111 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 130 |  |  | 2 |  |  | 154 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 192 | 1950 |  |  | д.103-д.104 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 24 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 193 | 2008 | 1039 |  | ТК5а-д.118 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 6 |  |  | 2 |  |  | 406 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 194 | 2008 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 80 |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 195 | 1975 |  |  | Транзит по подвалу д.118 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 46 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | По подвалу |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 196 | 1975 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 80 |  | 46 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | По подвалу |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 197 | 1975 |  |  | от врезки в д.118 до д.116 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 31 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 198 | 1975 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  | 15,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 199 | 1975 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 70 |  | 15,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 200 | 2008 |  |  | ТК5а- ТК7 |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 120 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 201 | 2008 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 150 |  | 120 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 20% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |
| 202 | 2014 | 1042 |  | ТК1-д.119 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 65 |  |  | 2 |  |  | 471 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 203 | 2014 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 100 |  | 65 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 204 | 2014 |  |  | Д.119 - д.112 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 65 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 205 | 2014 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 100 |  | 65 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 206 | 2014 |  |  | д.112-ТК2 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 35 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 207 | 2014 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 100 |  | 35 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 208 | 2014 |  |  | ТК2-ТК3 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 45 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | надземная |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 209 | 2014 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 100 |  | 45 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | надземная |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 210 | 1982 |  |  | ТК62-д.122 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 15 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 211 | 1996 |  |  | ТК12-ТК13 |  |  | сети отопления |  | 70 |  | 25 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 212 | 1996 |  |  | ТК13 – ВНС-2 |  |  | сети отопления |  | 70 |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 213 | 1982 |  |  | ТК3-д.106 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 214 | 2008 | 1043 |  | ТК1-д.123 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 90 |  |  | 2 |  |  | 180 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 215 | 2008 |  |  | -«- |  |  | сети гвс прямая |  | 100 |  | 45 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 216 | 2008 |  |  | -«- |  |  | сети гвс циркуляция |  | 70 |  | 45 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 217 | 2008 | 1041 |  | ТК7 - д.121 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 100 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 218 | 2008 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 100 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 219 | 2012 |  |  | ТК7 – д. 117 |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 46 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 220 | 2012 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 150 |  | 46 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 221 | 2008 | 1040 |  | Д.121 - д.120 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 60 |  |  | 2 |  |  | 360 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 222 | 2008 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 100 |  | 60 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 223 | 2008 |  |  | ТК3-д.103 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 120 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 224 | 2008 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 100 |  | 120 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 225 | 2012 | 1044 |  | Д. 117 – ТК10а |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 15 |  |  | 2 |  |  | 1010 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 226 | 2012 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 150 |  | 15 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 227 | 2012 |  |  | ТК10а - ТК10 |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 45 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 228 | 2012 |  |  |  |  |  | сети гвс |  | 150 |  | 45 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 229 | 2012 |  |  | ТК10 – д.114 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 230 | 2012 |  |  | -«- |  |  | сети гвс прямая |  | 80 |  | 2,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 231 | 2012 |  |  | -«- |  |  | сети гвс циркуляция |  | 70 |  | 2,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 232 | 2012 |  |  | ТК10-д.113 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 75,5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 233 | 2012 |  |  | -«- |  |  | сети гвс прямая |  | 80 |  | 37,75 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 234 | 2012 |  |  | -«- |  |  | сети гвс циркуляц |  | 70 |  | 37,75 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 235 | 2012 |  |  | ТК10 – ТК11а |  |  | сети отопления |  | 125 |  | 134 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 236 | 2012 |  |  | -«- |  |  | сети гвс прямая |  | 100 |  | 67 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 237 | 2012 |  |  | -«- |  |  | сети гвс циркуляция |  | 80 |  | 67 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 238 | 2013 |  |  | ТК11-д.109 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 79 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 239 | 2012 |  |  | -«- |  |  | сети гвс прямая |  | 80 |  | 39,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 240 | 2012 |  |  | -«- |  |  | сети гвс циркуляция |  | 70 |  | 39,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 241 | 2013 |  |  | ТК11а - д.108 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 242 | 2012 |  |  | -«- |  |  | сети гвс прямая |  | 80 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 243 | 2012 |  |  | -«- |  |  | сети гвс циркуляция |  | 70 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 244 | 2013 |  |  | ТК11а - д.107 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 43 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 245 | 2012 |  |  | -«- |  |  | сети гвс прямая |  | 80 |  | 21,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 246 | 2012 |  |  | -«- |  |  | сети гвс циркуляция |  | 70 |  | 21,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 5% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 247 | 1987 |  |  | ТК2-д.110 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 170 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 99% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 248 | 1987 |  |  | д.103-д.102 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 35 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 99% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 249 | 1992 | 1045 |  | ТК63-ТК14 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 470 |  |  | 2 |  |  | 600 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 85% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 250 | 1992 |  |  | ТК14-д.125 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 130 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 99% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| Участок тепловой сети ЦТП до участка тепловой сети с подключением на «барс»- осуществлен надземно, требопроводы находятся без изоляционного материала полностью или частично, прокладка тепловой сети осуществлена по территории военной части или по забору (границе) с военной частью. Результаты камеральной проверки: 5 лет проводились аварийно и планово восстановительные не менее 2-4 раз в год.. Рекомендации: произвести полную реконструкцию сети участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 2007 | 1048 |  | ЦТП-ТК1 |  |  | сети отопления |  | 250 |  | 25 |  |  | 2 |  |  | 220 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 252 | 2007 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 150 |  | 25 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 253 | 2008 |  |  | ТК1-ТК5 |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 45 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 25% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 254 | 2008 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 150 |  | 45 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 25% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 255 | 2008 |  |  | ТК5-д.115 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 40 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 25% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 256 | 2008 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 40 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 25% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 257 | 2003 | 1259 |  | От ИТП в Чкалова д.40 до вывода (к д.42) |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 104,5 |  |  | 2 |  |  | 104,5 |  |  | по подвалу |  |  |  |  |
| Уровень износа: 35% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 258 | 2003 | 1258 |  | Чкалова д.40-Чкалова д.42 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 35 |  |  | 2 |  |  | 35 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 35% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 259 | 2008 | 12504 |  | д.120-ул.Чкалова д.44 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 127 |  |  | 2 |  |  | 262,6 |  |  | надземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 25% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования сеть реализовывалась как временное подключение, сеть проходит от д. 44 на высоте до 1,2 метра, дорогу (квартальную) пересекает на опорах. Изоляционный материал отсутствует полностью или частично. Рекомендации: реализовать подключение дома 44 по постоянной схеме от ТК 5 подземной прокладкой. Предусмотреть в доме устройство бойлера ГВС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети возможна при организации постоянной схемы подключения |  |  |  |  |
| 260 | 2008 |  |  | -«- |  |  | сети гвс прямая |  | 80 |  | 63,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 25% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 261 | 2008 |  |  | -«- |  |  | сети гвс циркуляция |  | 50 |  | 63,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 25% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 262 | 2008 |  |  | ул. Чкалова д.44-ул. чкалова д.44/1 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 4,3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 25% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 263 | 2008 |  |  | -«- |  |  | сети гвс прямая |  | 50 |  | 2,15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 25% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 264 | 2008 |  |  | -«- |  |  | сети гвс циркуляция |  | 40 |  | 2,15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 25% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| Тепловые сети Котельной №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 1997 | 120203 |  | ТК40 – ТК41 |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 121 |  |  | 2 |  |  | 1382 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 266 | 2011 |  |  | -«- |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 121 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 15% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 267 | 2007 |  |  | ТК41-ТК46а |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 28 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 25% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 268 | 2011 |  |  | -«- |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 28 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 15% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 269 | 2007 |  |  | ТК46а-ТК46 |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 59 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 25% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 270 | 2007 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 150 |  | 59 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 25% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 271 | 2003 |  |  | ТК46-Геодезическая, д.6а |  |  | сети отопления |  | 125 |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 55% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 272 | 2003 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 70 |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 55% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 273 | 2003 |  |  | ТК46-ТК47 |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 55% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 274 | 2003 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 100 |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 55% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 275 | 2003 |  |  | ТК47-бойлерная |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 55% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 276 | 2003 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 70 |  | 2,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 55% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 277 | 2003 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 40 |  | 2,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 55% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 278 | 1984 |  |  | ТК47-ТК48 |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 279 | 1984 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 125 |  | 1,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 280 | 1984 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 100 |  | 1,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры: реализация камер частично соответствуют нормативным требованиям, необходимо предусмотреть реализацию дренажной системы, гидроизоляцию, изоляцию запорной арматуры. Увеличение количества люков до требований нормативной документации и произвести замену плит перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 281 | 1984 |  |  | ТК48-Геодезическая, д.8 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 15 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 282 | 1984 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 15 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 283 | 1984 |  |  | ТК48-ТК50 |  |  | сети отопления |  | 125 |  | 91 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 284 | 1984 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 100 |  | 91 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 285 | 1984 |  |  | ТК48-ТК51 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 42 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 286 | 1984 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 100 |  | 42 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 287 | 1984 |  |  | ТК50-Геодезическая, д.10 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 70 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 288 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 70 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 289 | 1984 |  |  | ТК50-Геодезическая, д.12 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 48 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 290 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 48 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 291 | 1984 |  |  | ТК50-Геодезическая, д.16 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 26 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 292 | 1984 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 26 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 293 | 1984 |  |  | ТК51-ТК52 |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 90 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер Более того, тепловая сеть нарушает нормативные требования по факту прохождения существующей трассы, а именно, тепловая сеть проходит по подвальному помещению детского дошкольного учреждения, что категорически запрещено строительными нормами. Осуществить вынос транзитной тепловой сети за пределы образовательного учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену с выносом тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 294 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сети гвс |  | 100 |  | 90 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 295 | 1984 |  |  | ТК52-Геодезическая, д.4 |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 67 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 296 | 1984 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 100 |  | 67 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 297 | 1984 |  |  | ТК53-Геодезическая, д.4 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 298 | 1984 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 299 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 50 |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 300 | 1984 |  |  | ТК53-Геодезическая, д.1 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 301 | 1984 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 1,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 302 | 1984 |  |  | ТК53-ТК54 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 303 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 304 | 1984 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 50 |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 305 | 1984 |  |  | ТК54-ТК55 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 24 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 306 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 307 | 1984 |  |  | ТК55-Геодезическая, д.2 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 308 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 309 | 1984 |  |  | ТК55-Геодезическая, д.3 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 7 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 310 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 25 |  | 3,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 311 | 1984 |  |  | Тк54-Тк56 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 59 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 312 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 80 |  | 29,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 313 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 40 |  | 29,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 314 | 1984 |  |  | ТК56-ТК57 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 13 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 315 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 6,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 316 | 1984 |  |  | ТК57-Геодезическая, д.5 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 317 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 6,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 318 | 1984 |  |  | ТК56-ТК59 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 43 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 319 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 25 |  | 21,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 320 | 1984 |  |  | Тк58-Геодезическая, д.13 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 321 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 25 |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 322 | 1984 |  |  | ТК59-школа №2 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 323 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 25 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 324 | 1984 |  |  | ТК56-ТК60 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 37 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 325 | 1984 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  | 18,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 326 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 50 |  | 18,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 327 | 1984 |  |  | ТК60-Геодезическая, д.11 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 28 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 328 | 1984 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 40 |  | 14 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 329 | 1984 |  |  | ТК60-Геодезическая, д.19 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 39 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 330 | 1984 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 40 |  | 19,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 331 | 1984 |  |  | ТК60-ТК61 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 56 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 332 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 56 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 333 | 1984 |  |  | ТК61-ТК62 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 334 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 1,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 335 | 1984 |  |  | ТК61-ТК64 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 32 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 336 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 337 | 1984 |  |  | ТК64-Геодезическая, д.7 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 338 | 1984 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 25 |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 339 | 1984 |  |  | ТК64-Геодезическая, д.9 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 340 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 25 |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 341 | 1984 |  |  | ТК62-ТК63 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 31 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 342 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 15,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 343 | 1984 |  |  | ТК63-Геодезическая, д.15 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 344 | 1984 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 25 |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 345 | 1984 |  |  | ТК63-Геодезическая, д.17 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 346 | 1984 |  |  | -»- |  |  | сеть гвс прямая |  | 25 |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 347 | 1984 |  |  | ТК41-ТК42 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 32 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 348 | 1984 |  |  | ТК42-ТК43 |  |  | сети отопления |  | 125 |  | 34 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 349 | 1984 |  |  | ТК43-стол.цех |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 350 | 1984 |  |  | ТК43-ТК45 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 75 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 351 | 2007 |  |  | ТК46-ТК47 |  |  | сеть гвс |  | 150 |  | 69 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 30% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сети удовлетворительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация сети разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 352 | 1994 | 305 |  | Котельная-ТК1 |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 29 |  |  | 2 |  |  | 657 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену тепловых сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки и ЖБИ колец, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену тепловых сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 353 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 150 |  | 14,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 354 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 80 |  | 14,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 355 | 1994 |  |  | ТК1-ТК2 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 53 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 356 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  | 26,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 357 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 50 |  | 26,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 358 | 1994 |  |  | ТК2-ТК3 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 17 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 359 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 100 |  | 17 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 360 | 1994 |  |  | ТК2-ТК11 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 63 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 361 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 100 |  | 63 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 362 | 1994 |  |  | ТК3-Степная, д.11 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 7 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 363 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 32 |  | 7 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 364 | 1994 |  |  | ТК3-ТК4 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 365 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 80 |  | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 366 | 1994 |  |  | ТК4-Муромская, д.25 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 367 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 368 | 1994 |  |  | ТК4-Котельная, д.18 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 19 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 369 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 19 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 370 | 1994 |  |  | ТК4-ТК7 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 79 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 371 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 80 |  | 79 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 372 | 1994 |  |  | ТК5-Муромская, д.27 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 373 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 374 | 1994 |  |  | ТК5-Котельная, д.20 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 19 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 375 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 19 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 376 | 1994 |  |  | ТК7-Муромская, д.29 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 377 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 378 | 1994 |  |  | ТК7-Котельная, д.22 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 379 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 16 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 380 | 1994 |  |  | ТК7-ТК10 |  |  | сети отопления |  | 70 |  | 97 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 381 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 40 |  | 97 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 382 | 1994 |  |  | ТК8 - Кн |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 383 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 384 | 1994 |  |  | ТК10-Зеленая, д.6 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 40 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 385 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 40 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет не проводились. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 386 | 1994 | 303 |  | ТК1-ТК12 |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 60 |  |  | 2 |  |  | 700 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 387 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 150 |  | 30 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 388 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 70 |  | 30 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |
| 389 | 1994 |  |  | ТК12-ТК13 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 24 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние тепловой сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 390 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 100 |  | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 391 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс цикруляция |  | 70 |  | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 392 | 1994 |  |  | ТК13-Котельная, д.1 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 393 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 394 | 1994 |  |  | ТК13-Степная, д.12 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 21 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 395 | 1994 |  |  | -«- |  |  | сеть гвс прямая |  | 50 |  | 21 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 65% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 396 | 2011 |  |  | Котельная – ТК12 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 20 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 15% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 397 | 1997 |  |  | ТК12-ТК37 |  |  | сети отопления |  | 200 |  | 725 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 60% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 398 | 1997 |  |  | ТК12-ТК14 |  |  | сети отопления Т1 |  | 150 |  | 40 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 60% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 399 | 1997 |  |  | -«- |  |  | Т2 |  | 50 |  | 40 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 60% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 400 | 1997 |  |  | ТК14 – ТК20 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 368 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 60% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 401 | 1997 |  |  | ТК20 – ТК24 |  |  | сети отопления |  | 70 |  | 35 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 60% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 402 | 1997 |  |  | ТК24 – ТК26 |  |  | сети отопления |  | 80 |  | 82 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 60% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 403 | 1997 |  |  | ТК26 – ТК37 |  |  | сети отопления |  | 70 |  | 200 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 60% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 404 | 2011 | 304 |  | ТК37-ТК40 |  |  | сети отопления |  | 300 |  | 100 |  |  | 2 |  |  | 100 |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 15% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| 405 | 2011 |  |  | ТК37 – ТК40 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |
| Уровень износа: 15% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет Результаты обследования: Состояние сети удовлетворительное, течи теплоносителя не выявлено, запорная арматура в удовлетворительном состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: эксплуатация разрешена без ограничений |  |  |  |  |
| Тепловые сети Котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | 1981 |  | 120505 | Котельная-ТК1 |  |  | сети отопления |  | 150 |  | 16 |  |  | 2 |  | 278 |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 407 | 1981 |  |  | ТК1-ТК2 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 24 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 408 | 1981 |  |  | ТК2-ООО"Элегия" |  |  | сети отопления |  | 40 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 409 | 1981 |  |  | ТК2-ТК3 |  |  | сети отопления |  | 70 |  | 32 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 410 | 1981 |  |  | ТК3-Муз.школа |  |  | сети отопления |  | 70 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 411 | 1981 |  |  | ТК3-ТК4 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 60 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 412 | 1981 |  |  | ТК4-Кошевого,35 |  |  | сети отопления |  | 70 |  | 36 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 413 | 1981 |  |  | ТК1-ПЧ46 |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 42 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 414 | 1981 |  |  | ТК5-гараж |  |  | сети отопления |  | 32 |  | 14 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 415 | 1981 |  |  | ТК1-упр.комп. |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 48 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 100% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети Котельной №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 1992 |  | 286 | Котельная-ТК1 |  |  | сети отопления |  | 125 |  | 18 |  |  | 2 |  | 406,5 |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 417 | 1992 |  |  | Котельная-ТК1 |  |  | сети гвс |  | 80 |  | 18 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 418 | 1992 |  |  | ТК1-Вокзальная,48 |  |  | сети отопления |  | 70 |  | 78 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 419 | 1992 |  |  | ТК1-Вокзальная,48 |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 78 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 420 | 1992 |  |  | ТК1-ТК5 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 179 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 421 | 1992 |  |  | ТК1-ТК5 |  |  | сети гвс |  | 70 |  | 89,5 |  |  | 1 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 422 | 1992 |  |  | ТК1-ТК5 |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 89,5 |  |  | 1 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 423 | 1992 |  |  | ТК5-дет.сад |  |  | сети отопления |  | 50 |  | 82 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 424 | 1992 |  |  | ТК5-дет.сад |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 82 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 425 | 1992 |  |  | ТК5-Вокзальная,68 |  |  | сети отопления |  | 100 |  | 49,5 |  |  | 2 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 426 | 1992 |  |  | ТК5-Вокзальная,68 |  |  | сети гвс |  | 70 |  | 24,75 |  |  | 1 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |
| 427 | 1992 |  |  | ТК5-Вокзальная,68 |  |  | сети гвс |  | 50 |  | 24,75 |  |  | 1 |  |  |  |  | подземный |  |  |  |  |  |
| Уровень износа: 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты камеральной проверки: Ремонты за последние 5 лет проводятся регулярно аварийно-восстановительные, не менее 2-3 раза в год. Результаты обследования Состояние сетей неудовлетворительное, видимые следы коррозии и раковин. Изоляция частично отсутствует. Рекомендации: произвести полную замену сетей. Камеры выполнены с существенными нарушениями нормативной документации, а именно: выполнена из кирпичной кладки, кладка разрушено более чем на 50%). - камеры затоплены, ни одна тепловая сеть не оснащена дренажными колодцами для отвода воды - не соблюдены нормативные расстояния для обслуживания арматуры. - глубина камеры менее 1,8 м. - на камере расположен только 1 люк (по нормам не менее двух при площади до 6м2) - отсутствует гидроизоляция на стенах камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение: произвести полную замену сетей, провести реконструкцию тепловых камер |  |  |  |  |  |

Приложение 1 - Акт гидравлических испытаний сетей Котельной 1

Приложение 2 – Акт гидравлических испытаний сетей котельной 2

Приложение 3 - Акт гидравлических испытаний сетей котельной 8

Приложение 4 - Акт гидравлических испытаний сетей котельной 5

Приложение 5 - Акт гидравлических испытаний сетей котельной 3

Приложение 6 - Акт гидравлических испытаний сетей котельной 7

В обследовании участвовали:

Представители эксплуатирующей организации:

Гл. энергетик _Букин А.А. _________________________

Начальник участка теплосетей Сарафанов А.В. ___________________________

Ведущий инженер ПТО МУП «Теплосервис»   Погодаева Е.Н. ________________

Представители Администрации г. Обь

Зам. главы Администрации г. Обь ______________________________Жигайлов С.П..

| Российская Федерация Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» города Оби Новосибирской области МУП “Теплосервис” 633102, Новоиб. обл., г. Обь ул. Шевченко, д.1-а тел./факс (38373) 50-909 E-mail: tep_ob@mail.ru | УТВЕРЖДАЮ: Директор МУП “Теплосервис” ________________ Р.И. Ивлев «______»______________2016г |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о проведении технического обследования

тепловых сетей

г. Обь

Новосибирская область

Г. Обь

июнь 2016

С целью определения фактического состояния тепловых сетей г. Обь, определения плана работ по замене, реконструкции, капитальному ремонту на основании Приказа № ____ от  __________________ были проведены работы по обследованию тепловых сетей, состоящие из:

- Камерального обследования

- Технической инвентаризации, включающего в себя: гидравлические испытания сетей, визуальное обследование объектов теплоснабжения.

Работы проводились силами эксплуатирующей организации МУП «Теплосервис» без привлечения третьих лиц.

Состав участников технического обследования:

Представители эксплуатирующей организации:

Представители эксплуатирующей организации:

Гл. энергетик _Букин А.А. _________________________

Начальник участка теплосетей Сарафанов А.В. ___________________________

Ведущий инженер ПТО МУП «Теплосервис»   Погодаева Е.Н. ________________

Представители Администрации г. Обь

- Зам. главы Администрации г. Обь ______________________________Жигайлов С.П

Период проведения гидравлических испытаний:

С «_____» _____________2016г по «____» _____________2016г.

Период камеральной проверки и визуального обследования объектов теплоснабжения с «_____» ____________2016г по «____» _____________2016г.

Результаты обследования приведены в таблице по каждому источнику тепла и Приложении  с 1  к настоящему отчету.