Город Обь

Новосибирской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ОБЬ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА

(актуализация на 2021 год)

ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Заказчик:

______________________	_______________

подпись

Разработчик:

Генеральный директор

ООО «Объединение энергоменеджмента» 	С. А. Матченко

подпись

Оглавление

Книга 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения городского округа	13

1.1 Функциональная структура теплоснабжения городского округа	13

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	13

1.1.2 Зоны действия производственных котельных	15

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	15

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	15

1.2 Источники тепловой энергии городского округа	16

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	16

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	19

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	19

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	19

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	19

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	20

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	20

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	21

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	21

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	22

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	22

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	22

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	22

1.3 Тепловые сети городского округа, сооружения на них	22

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	22

1.3.2 Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	25

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	25

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	29

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	29

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	29

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	33

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	33

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 (пять) лет	42

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	42

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	42

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	42

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	43

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 (три) года	44

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	44

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	44

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	45

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	45

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	45

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	45

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	46

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	49

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	49

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии городского округа	49

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	49

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	50

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	50

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	51

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	52

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	52

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	52

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	53

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	53

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	54

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	54

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	54

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	55

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	55

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	55

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	56

1.7 Балансы теплоносителя	56

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	56

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	57

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	58

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	58

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	58

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	59

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	59

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	59

1.8.5 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	59

1.8.6 Описание преобладающего в городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	60

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа	60

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	60

1.9 Надежность теплоснабжения городского округа	60

1.9.1 Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	60

1.9.2 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	61

1.9.3 Частота отключений потребителей	61

1.9.4 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	61

1.9.5 Графические материалы (карты тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	61

1.9.6 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	61

1.9.7 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	61

1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системе теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	62

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций городского округа	62

1.10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	62

1.10.2 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	63

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения городского округа	64

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 (трех) лет	64

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	65

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	66

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	67

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	67

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	67

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	67

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа	67

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	67

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	67

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	68

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	68

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	68

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	68

Книга 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	69

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	69

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	69

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	72

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	72

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	74

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой эергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	75

2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	75

2.8 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	75

2.9 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	76

2.10 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	76

2.11 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	76

Книга 3 Электронная модель системы теплоснабжения городского округа	77

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	77

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	77

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	78

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	79

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	79

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	80

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	80

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения	80

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	81

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	81

3.11 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	82

Книга 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	83

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	83

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	86

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	86

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	87

Книга 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа	88

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения)	88

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа	89

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	89

5.4 Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	89

Книга 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	90

6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	90

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	90

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	90

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	90

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития схемы теплоснабжения	91

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующийактуализации схемы теплоснабжения	92

6.7 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	92

Книга 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	93

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоеднения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	93

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	94

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	94

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	94

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	95

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношеии источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	95

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	95

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	95

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	96

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	96

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями	96

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа	96

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	97

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа	97

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	97

7.16 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружении и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	99

7.17 Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	99

7.18 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	100

7.19 Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке	100

7.20 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	100

Книга 8 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	102

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	102

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа	102

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	105

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	105

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	105

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	105

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	106

8.8 Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	117

8.9 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	117

Книга 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	118

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	118

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	118

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	118

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	119

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	119

9.6 Предложения по источникам инвестиций	119

9.7 Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	119

Книга 10 Перспективные топливные балансы	120

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа	120

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	120

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	120

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	121

10.5 Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	121

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	121

10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	121

Книга 11 Оценка надежности теплоснабжения городского округа	122

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	122

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	122

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	122

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	123

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	123

11.6 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	123

11.6.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых систем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	123

11.6.2 Установка резервного оборудования	123

11.6.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	123

11.6.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа	124

11.6.5 Устройство резервных насосных станций	124

11.6.6 Установка баков-аккумуляторов	124

11.7 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	124

Книга 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации городского округа	125

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	125

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	132

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	132

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	132

12.5 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	132

Книга 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	133

13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	133

13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	133

13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	133

13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	133

13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	134

13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	134

13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)	134

13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	134

13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	135

13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	135

13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой схемы теплоснабжения)	135

13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)	135

13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)	136

13.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	136

13.15 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	136

Книга 14 Ценовые (тарифные) последствия	137

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	137

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	140

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	140

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	141

Книга 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	142

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	142

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	142

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	143

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	144

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	144

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	144

Книга 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения городского округа	145

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	145

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	145

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	146

Книга 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения городского округа	147

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	147

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	147

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и книги обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	147

Книга 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения городского округа	148

18.1 Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	148

18.2 Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	150

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения городского округа

  - Функциональная структура теплоснабжения городского округа

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Фактически город Обь сегодня состоит из трех изолированных друг от друга планировочных образований – Северный и Южный районы, разделенные Транссибирской магистралью, а с 2006 года и автомагистралью «Новосибирск – аэропорт «Толмачёво».

Южный район в свою очередь разделен федеральной автотрассой М-51 «Байкал» на Восточный и Западный районы.

Каждый жилой район планировочно формируется из микрорайонов и жилых кварталов.

В городе выделяется селитебная территория, промышленно-складские районы. Четкого разделения на промышленную и жилую зону в городе не существует: селитебная территория расположена во всех частях города. Вместе с тем, часть города, тяготеющая к Толмачевскому транспортно-промышленному узлу, расположенному в Северном планировочном районе, является четко оформленным промышленным районом.

Селитебная территория Северного района, занимающая его восточную часть, представлена застройкой из многоэтажных секционных жилых домов. Этажность жилой застройки – от 3 до 10 и выше этажей. Здесь же расположены кварталы малоэтажной усадебной застройки.

Южная часть селитебной территории разделяется автодорогой М-51 на Восточную и Западную. Жилая застройка Южной части состоит из кварталов с многоэтажными жилыми домами (3-5 этажей) с включением отдельных многоэтажных домов (до 10 этажей) и малоэтажными домами усадебного типа.

На территории муниципального образования город Обь деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют следующие организации:

- ООО «Центр» – единая теплоснабжающая организация. Осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения основной части потребителей городского округа в рамках, заключенного в 2016 году, концессионного соглашения сроком на 25 лет;

- АО «Аэропорт Толмачёво» – теплоснабжающая организация, имеет утвержденный тариф на поставку тепловой энергии. Осуществляет теплоснабжение собственной инфраструктуры, промышленной зоны, а также поставку тепловой энергии в сети МУП «Теплосервис»;

- Западно-Сибирская Дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту: ОАО «РЖД») – теплоснабжающая организация, имеет утвержденный тариф на поставку тепловой энергии. Осуществляет теплоснабжение собственной инфраструктуры, а также поставку тепловой энергии в сети МУП «Теплосервис»;

- МУП «Теплосервис» - теплосетевая организация, имеющая утвержденный тариф на передачу тепловой энергии от АО «Аэропорт Толмачёво» и ОАО «РЖД»;

- ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат» (далее по тексту: ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»). Является теплоснабжающей организацией, имеет утвержденный тариф на поставку тепловой энергии. Осуществляет теплоснабжение двух многоквартирных домов по ул. Калинина;

- ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ – теплоснабжающая организация, имеет утвержденный тариф на поставку тепловой энергии.

В связи с отсутствием ответов на запросы информации по организациям: ОАО «РЖД», ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» и ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ, описание существующего положения систем теплоснабжения данных организаций основываться на информации, раскрываемой теплоснабжающими, теплосетевыми организациями в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г.

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зоны эксплуатационной ответственности ТСО

Зоны действия производственных котельных

В системе теплоснабжения муниципального образования города Оби производственные котельные, предназначенные для обеспечения технологических процессов промышленных предприятий (технологического теплоснабжения), отсутствуют.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны жилой малоэтажной застройки частного сектора сформированы в сложившихся на территории городского округа районах. Теплоснабжение жилых домов в этих зонах осуществляется от индивидуальных котельных или печей, располагаемых внутри зданий. Оборудование, установленное в индивидуальных котельных разнообразно как по мощности, так и производителям. Тепло в основном расходуется на нужды отопления, в отдельных домах так же и на нужды горячего водоснабжения.

Зоны индивидуального теплоснабжения города Оби представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В 2016 году по результатам проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства – объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города Оби, ООО «Центр» определен в качестве концессионера и ведет деятельность по обеспечению услугами «теплоснабжение» и «горячее водоснабжение» на основаниях предусмотренных концессионным соглашением заключенным 15.09.2016. Срок эксплуатационной деятельности составляет 25 лет с даты заключения.

  - Источники тепловой энергии городского округа

Структура и технические характеристики основного оборудования

На момент актуализации теплоснабжение города осуществляется от 9 котельных, общей установленной мощностью – 136,86 Гкал/час:

- котельные ООО «Центр»:

  - котельная №1;

  - котельная №2;

  - котельная №3;

  - котельная №5;

  - котельная №7;

- котельная АО «Аэропорт Толмачёво»;

- котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

- котельная ОАО «РЖД»;

- котельная ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ.

Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 1.

Таблица 1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование и месторасположение источника теплоснабжения | Год ввода в экспл. | Уст. мощность, Гкал/ч | Система теплоснабжения | Марка котла год ввода в эксплуатацию, последнего капремонта | Вид топлива | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1 г.Обь ул. Шевченко | 2017 | 12,9 | Четырехтрубная, закрытая (2 контур ГВС) | ТТ100 (5000 кВт) – 3 шт. | газ (осн.); дизель (авар) | Население, здания соцкультбыта, производственные предприятия. |
| 2. | Котельная № 2 г.Обь ул.Геодезическая, д.60/1 | 2015 | 21,5 | Четырехтрубная, закрытая (2 контур ГВС) | ТТ100 (5000 кВт) – 5 шт. | газ (осн.); дизель (авар) | Население, здания соцкультбыта, производственные предприятия. |
| 3. | Котельная № 3 г.Обь ул.Кошевого | 2017 | 0,35 | Двухтрубная, закрытая (без нагрузки ГВС) | RTQ 406-2F – 1 шт. | газ (осн.); дизель (авар) | Население, здания соцкультбыта, производственные предприятия. |
| 4. | Котельная № 5 г.Обь ул. Авиационная | 2017 | 17,2 | Двухтрубная, закрытая (без нагрузки ГВС) | ТТ100 (5000 кВт) – 4 шт. | газ (осн.); дизель (авар) | Население, здания соцкультбыта, производственные предприятия. |
| 5. | Котельная № 7 г.Обь ул. Вокзальная | 2017 | 1,14 | Четырехтрубная, закрытая (2 контур ГВС) | ТТ50 (660 кВт) – 2 шт. | газ (осн.); дизель (авар) | Население, здания соцкультбыта, производственные предприятия. |
| АО «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | «Аэропорт Толмачёво» | 1970 | 79,4 | 1 вывод – двухтрубн. закр.; 2 вывод – двухтрубная закр. до ЦТП, четырехтрубная от ЦТП | ДЕВ-25-14ГМ ДЕ-14ГМ ДЕ-14ГМ КВ-ГМ-35-150 КВ-ГМ-35-150 ДКВР-20-13ГМ | газ газ газ газ газ газ | Население, здания соцкультбыта, производственные предприятия. |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Котельная «Дом престарелых» | 1974 | 4,55 | н/д | НР-18 – 7 шт. | уголь | Население. |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Котельная ОПМС-19 | 1990 | н/д | н/д | Энергия -5м – 6 шт. | уголь | Население. |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | котельная № 471 г. Обь, военный городок № 11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (котельных) муниципального образования города Оби приведены в таблице 2.

Таблица 2. Параметры установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 12,9 |
| 2 | Котельная № 2 | 21,5 |
| 3 | Котельная № 3 | 0,35 |
| 4 | Котельная № 5 | 17,2 |
| 5 | Котельная № 7 | 1,14 |
| 6 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 79,4 |
| ИТОГО: |  | 132,49 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности источников теплоснабжения отсутствуют. Значения располагаемой мощности котельных равны установленной (см. п.1.2.2).

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии (котельных) города Оби приведены в таблице 3.

Таблица 3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто»

| № п/п | Наименование источника | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 0,5 | 12,4 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,37 | 21,13 |
| 3 | Котельная № 3 | 0,016 | 0,334 |
| 4 | Котельная № 5 | 0,88 | 16,32 |
| 5 | Котельная № 7 | 0,1 | 1,04 |
| 6 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 2,70 | 76,7 |
| ИТОГО: |  | 4,566 | 127,924 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования котельных приведена в таблице 4.

Таблица 4. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования

| № п/п | Наименование и месторасположение источника теплоснабжения | Уст. мощность, Гкал/ч | Марка котла год ввода в эксплуатацию, последнего капремонта | Год ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 1. | Котельная № 1 | 12,9 | ТТ100 (5000 кВт) – 3 шт. | 2017 |
| 2. | Котельная № 2 | 21,5 | ТТ100 (5000 кВт) – 5 шт. | 2015 |
| 3. | Котельная № 3 | 0,35 | RTQ 406-2F – 1 шт. | 2017 |
| 4. | Котельная № 5 | 17,2 | ТТ100 (5000 кВт) – 4 шт. | 2017 |
| 5. | Котельная № 7 | 1,14 | ТТ50 (660 кВт) – 2 шт. | 2017 |
| 6. | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 79,4 | ДЕВ-25-14ГМ ДЕ-14ГМ ДЕ-14ГМ КВ-ГМ-35-150 КВ-ГМ-35-150 ДКВР-20-13ГМ | 1987 1995 1986 2012 2012 1970 |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В системах теплоснабжения муниципального образования города Оби теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Котельные №1 и №7:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

- температура Т3/Т4 – 70/40 °С

Регулирование температуры котлового контура котельной предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная №2:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

- температура Т3/Т4 – 65/40 °С

Управление котельной – автоматический режим без присутствия персонала по погодозависимым условиям. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельные №3 и №5:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

Регулирование температуры котлового контура котельной предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная «Аэропорт Толмачёво»:

Отпуск теплоты для вывода теплосети Ду 500 мм (производственная зона) производится по температурному графику 100-70 °С, для вывода теплосети Ду 400 мм (жилая зона) по температурному графику 105-70 °С с нижней срезкой на 65°С, обусловленной необходимостью поддержания температуры на подготовку ГВС. Регулирование осуществляется качественным методом. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей и ЦТП.

Среднегодовая загрузка оборудования

Анализ среднегодовой загрузки оборудования по котельным городского округа Обь основан на фактических данных произведенной тепловой энергии за 2019 г. и определении коэффициента использования установленной тепловой мощности (КИУМ). Результаты расчета представлены в таблице 5.

Отопительный период в городе определен – 230 дней.

Таблица 5. Среднегодовая загрузка оборудования

| Наименование котельной | Выработка тепловой энергии за 2019 год, Гкал | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | КИУМ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 34561,23 | 21,5 | 29 |
| Котельная № 3 | 2880,10 | 0,35 | 35 |
| Котельная № 7 |  | 1,14 |  |
| Котельная № 1 | 58562,09 | 12,9 | 35 |
| Котельная № 5 |  | 17,2 |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 114340,35 | 79,4 | 26 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На всех котельных ООО «Центр» предусмотрено устройство коммерческого учета тепла, холодной и горячей воды.

На котельной АО «Аэропорт Толмачёво» установлены приборы технического (производственного) учета отпуска тепловой энергии на обоих выпусках.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По информации, полученной от теплоснабжающих организаций округа, в течение 2017-2019 гг. отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии не происходило.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

По информации, предоставленной теплоснабжающими организациями муниципального образования города Оби, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии им не выдавалось.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В системах теплоснабжения муниципального образования города Оби теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период актуализации, в рамках реализации мероприятий концессионного соглашения с ООО «Центр», выведены из эксплуатации котельные №№ 1, 3, 5, 7, 8. Вместо них установлены 4 одноименные блочно-модульные котельные максимальной заводской готовности №№ 1, 3, 5 и 7. Потребители котельной №8 были переведены на котельную №2.

  - Тепловые сети городского округа, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Котельная №1:

Теплоснабжение микрорайонов II-1, II-2, II-3, II-4 Южного планировочного района осуществляется от котельной №1. Потребители: население, здания соцкультбыта, производственные предприятия.

Схема тепловых сетей от котельной №1 четырехтрубная (2 контур ГВС) - для снабжения потребителей теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения. Подсоединение системы отопления потребителей к тепловым сетям – непосредственное. Прокладка головного магистрального участка от котельной до камеры ТК-1 надземная, остальная прокладка подземная в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах лоткового типа. Изоляция труб предусматривается из матов минераловатных. Часть сетей, реконструированных в 2017 году в рамках реализации концессионного соглашения, выполнены из стальных бесшовных труб в тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Котельная №2:

Теплоснабжение микрорайонов III-2, III-3, III-4, III-8 Западного планировочного района осуществляется от котельной №2. Потребители: население, здания соцкультбыта, производственные предприятия.

Схема тепловых сетей от котельной №2 г. Обь предусмотрена аналогично схеме теплоснабжения от котельной №1 – четырехтрубная (2 контур ГВС). Прокладка трубопроводов подземная в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах лоткового типа. Изоляция труб предусматривается из матов минераловатных. Компенсация температурных удлинений предусмотрена за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов. Часть сетей, реконструированных в 2017 году в рамках реализации концессионного соглашения, выполнены из стальных бесшовных труб в тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Котельная №3:

Теплоснабжение микрорайонов II-4 Южного планировочного района осуществляется от котельной №3. Потребители: население, здания соцкультбыта, частные предприятия.

Схема тепловых сетей от котельной №3 г. Обь предусмотрена двухтрубная. Непосредственное подсоединение системы отопления потребителей к тепловым сетям.

Все сети реконструированы в 2017 году в рамках реализации концессионного соглашения, выполнены из стальных бесшовных труб в тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Котельная №5:

Котельная № 5 обеспечивает теплом здания и сооружения военного городка, а также промышленные и торговые предприятия.

Схема тепловых сетей от котельной №5 г. Обь предусмотрена двухтрубная до ЦТП, и четырехтрубная после для снабжения потребителей теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения. Непосредственное подсоединение системы отопления потребителей к тепловым сетям.

Прокладка магистрального участка от котельной до ЦТП надземная, остальная прокладка подземная в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах лоткового типа. Изоляция труб предусматривается из матов минераловатных. Компенсация температурных удлинений предусмотрена за счет углов поворота трассы. Часть сетей, реконструированных в 2017 году в рамках реализации концессионного соглашения, выполнены из стальных бесшовных труб в тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Котельная №7:

Теплоснабжение микрорайонов II-4 Южного планировочного района осуществляется от котельной №7. Потребители: население, здания соцкультбыта, частные предприятия.

Схема тепловых сетей от котельной №7 г. Обь предусмотрена четырехтрубная для снабжения потребителей теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения. Непосредственное подсоединение систем отопления потребителей к тепловым сетям.

Все сети реконструированы в 2017 году в рамках реализации концессионного соглашения, выполнены из стальных бесшовных труб в тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Котельная «Аэропорт Толмачёво»:

Тепловая сеть имеет два вывода из котельной: один вывод Ду 500 мм для основной части потребителей производственной зоны и один вывод Ду 400 мм для потребителей жилого сектора авиагородка и небольшой части производственной застройки.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей – надземная на низких опорах, а также - подземная в непроходных каналах.

Трубопроводы тепловой сети изолированы, в основном, матами минераловатными с последующим покрытием сталью тонколистовой. Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет «П»-образных компенсаторов и углов поворота теплотрассы.

Максимальная разность геодезических отметок местности в пределах района действия тепловых сетей составляет 6 м.

Тепловая сеть вывода котельной (Ду 500 мм) к производственной зоне - двухтрубная, с наличием резервных связей между магистральными трубопроводами надземной и подземной прокладки, а также магистралями различного направления.

Тепловая сеть вывода котельной (Ду 400 мм) к жилому сектору функционально подразделяется на магистральную тепловую сеть, по которой осуществляется подача теплоносителя от котельной до центральных тепловых пунктов (ЦТП № 1, ЦТП № 2), и распределительные тепловые сети, которые обеспечивают подачу теплоносителя от ЦТП до потребителей теплоты. При этом магистральная сеть – двухтрубная, а распределительные тепловые сети - четырехтрубные.

Здание ЦТП № 2 является собственностью АО «Аэропорт Толмачево». В 2008г. ЦТП № 1 и теплосеть от котельной к жилому сектору переданы в муниципальную собственность г. Оби и закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП «Теплосервис» г. Оби.

Часть теплосети от котельной до ограждения промзоны у здания КПП2 обслуживает АО «Аэропорт Толмачево», т.к. работы в охраняемой зоне аэропорта сторонней организации затруднены из-за пропускной системы.

Котельная «Дом престарелых»:

Котельная обеспечивает теплом помимо зданий самого интерната два жилых дома по адресу ул. Калинина, д. 83 и д. 87. К домам подведен трубопровод dу70 длиной 209 м. Данные сети являются бесхозяйственными.

Котельная ОПМС-19:

Котельная обеспечивает теплом промзону и жилые дома по ул. Путейцев. Вдоль данной улице проложен трубопровод dу100 с подводками к домам dу40.

котельная № 471:

Данные по тепловым сетям от данной котельной не были предоставлены.

Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

С использованием геоинформационной системы ГИС «Zulu 8.0» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 8.0» (производитель - ООО «Политерм») была построена электронная модель системы теплоснабжения города Оби. В электронной модели отрисованы и описаны (внесены паспортные данные узлов и участков сети) тепловые сети в зонах действия существующих и перспективных источников тепловой энергии.

Карты и схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в разработанной электронной модели, а также на отдельных листах.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Краткая характеристика грунтов

В геологическом строении территории в пределах освещаемой глубины (23,0м) принимают участие верхнечетвертичные аллювиальные отложения II надпойменной террасы р. Обь, вскрытые с глубины порядка 6,5-14,1 м.

Отложения представлены в нижней части разреза песками различной крупности, в верхней части суглинками и супесями с прослоями песка, для которых характерна буровато-серая, серая окраска. На полную мощность аллювиальные отложения не пройдены. Делювиальные верхнечетвертичные отложения представлены переслаиванием желтовато-бурых суглинков и супесей, залегают на аллювиальных грунтах II надпойменной террасы р. Обь до глубины порядка 6,5-14,1 м.

На отдельных участках в пределах заболоченной территории с поверхности залегает торф до глубины 1,6-3,2 м.

Режим грунтовых вод в пределах застроенной территории можно классифицировать как нарушенный. При освоении незастроенных территорий, учитывая литологическое строение (наличие в инженерно-геологическом разрезе слабофильтрующих грунтов) и утечки из водонесущих коммуникаций, можно ожидать и там техногенный подъем уровня грунтовых вод.

Химический состав грунтовых вод на территории города изменяется в весьма широких пределах.

На момент актуализации в хозяйственном ведении ООО «Центр» находятся 26,76 км тепловых сетей и сетей ГВС (в двухтрубном исчислении, в том числе диаметром:

- до 200 мм 	– 18,65 км;

- от 200 до 400 мм	– 8,07 км;

- от 400 до 600 	– 0,04 км.

В ветхом состоянии находятся 4,3 км сетей. Основная часть сетей (14, 661 км) была реконструирована в 2017 году и находится в хорошем состоянии. Для компенсации температурных удлинений трубопроводов использованы углы поворота трассы, П-образные компенсаторы и сильфонные компенсирующие устройства.

На балансе АО «Аэропорт Толмачево» находятся 11,508 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе диаметром:

- до 200 мм 	– 8,595 км;

- от 200 до 400 мм	– 1,913 км.

Трубопроводы Ду 400 мм на участке тепловой сети подземной прокладки от УТ98 (вывод тепловой сети котельной к жилому сектору) до УТ101 протяженностью 380 м находятся в эксплуатации более 35 лет и имеют значительный износ. Значительный износ имеют так же трубопроводы подземной прокладки (в эксплуатации более 30 лет) в производственной зоне.

В хозяйственном ведении МУП «Теплосервис» находится 7 км тепловых сетей и сетей ГВС. Средний диаметр тепловых сетей составляет 159 мм, горячего водоснабжения – 108-76 мм. При этом транзитная сеть от котельной АО «Аэропорт Толмачево» до ТК7 составляет 1,43 км 2Ду400, от ТК7 до ЦТП №1-2Ду300 протяженностью 490 м, от ТК7 до ЦТП №2 составляет 0,1 км 2Ду250. Основная часть сетей проложена 40-60 лет назад и находится в неудовлетворительном состоянии, а также требует капитального ремонта или реконструкции.

Сведения о параметрах тепловых сетей с распределением по источникам тепловой энергии представлены в таблицах 6-13.

Таблица 6. Тепловые сети от котельной №1

| Условный диаметр, мм | Общая протяженность в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 15 | 10 |
| 20 | 126 |
| 25 | 285,08 |
| 32 | 445,26 |
| 40 | 442,5 |
| 50 | 2039,15 |
| 65 | 398 |
| 70 | 231,34 |
| 80 | 1608,75 |
| 100 | 2279,75 |
| 114 | 128 |
| 125 | 547,16 |
| 150 | 1056 |
| 200 | 1517,68 |
| 250 | 219 |
| 300 | 70 |

Таблица 7. Тепловые сети от котельной №2

| Условный диаметр, мм | Общая протяженность в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 20 | 32 |
| 25 | 63 |
| 32 | 557,18 |
| 40 | 324,31 |
| 50 | 2598,08 |
| 65 | 781,8 |
| 70 | 1271,58 |
| 80 | 2186,59 |
| 100 | 3834,89 |
| 0,125 | 1980,72 |
| 0,15 | 2408,37 |
| 0,2 | 2600,34 |
| 0,25 | 246,01 |
| 0,3 | 621,28 |
| 0,4 | 101 |

Таблица 8.Тепловые сети от котельной №3

| Условный диаметр, мм | Общая протяженность в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 32 | 116,7 |
| 40 | 78,7 |
| 50 | 32,5 |
| 57 | 36,2 |
| 65 | 3,4 |

Таблица 9. Тепловые сети от котельной №5

| Условный диаметр, мм | Общая протяженность в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 25 | 95 |
| 32 | 25 |
| 40 | 60 |
| 50 | 530,29 |
| 65 | 5,3 |
| 70 | 181,61 |
| 75 | 15 |
| 76 | 4,5 |
| 80 | 1365,34 |
| 100 | 1201,53 |
| 110 | 27,2 |
| 125 | 381,5 |
| 150 | 1412,64 |
| 200 | 821,19 |
| 250 | 1547,73 |
| 400 | 11 |

Таблица 10. Тепловые сети от котельной №7

| Условный диаметр, мм | Общая протяженность в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 32 | 34 |
| 40 | 167 |
| 45 | 109 |
| 50 | 34 |
| 65 | 537,3 |
| 80 | 388,5 |
| 100 | 18,2 |

Таблица 11. Тепловые сети от котельной АО "Аэропорт Толмачёво"

| Условный диаметр, мм | Общая протяженность в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 20 | 145 |
| 25 | 226,07 |
| 32 | 96 |
| 40 | 380,32 |
| 50 | 2562,46 |
| 70 | 590,44 |
| 80 | 1292,88 |
| 100 | 3996 |
| 125 | 308,73 |
| 150 | 4203,25 |
| 200 | 2667,25 |
| 250 | 1618,03 |
| 300 | 2917,25 |
| 350 | 792,76 |
| 400 | 1630,37 |
| 500 | 323,54 |

Таблица 12. Тепловые сети от котельной ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

| Условный диаметр, мм | Общая протяженность в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 50 | 135,5 |
| 70 | 65,5 |
| 100 | 70 |

Таблица 13. Тепловые сети от котельной ОАО "РЖД"

| Условный диаметр, мм | Общая протяженность в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 25 | 212,39 |
| 32 | 126,2 |
| 50 | 84,61 |
| 100 | 421,05 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях города Оби отсутствует. В качестве секционирующей арматуры в основном используются стальные задвижки и дисковые поворотные затворы.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры (колодцы) на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении выполнены сборными по типовым проектам либо монолитными.

В камерах установлена запорная арматура, спускные и воздушные краны, а также измерительные приборы (манометры).

Павильоны на тепловых сетях отсутствуют.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Системы централизованного теплоснабжения в городском округе г.Обь запроектирована на качественное и качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Регулировка температуры теплоносителя осуществляется по температурному графику, в зависимости от усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 часов. В период резкого изменения температуры наружного воздуха (±3ºС/час и более) корректировка суточного графика отпуска тепла осуществляется в любое время суток по фактической температуре наружного воздуха.

Котельные №1 и №7:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

- температура Т3/Т4 – 70/40 °С

Регулирование температуры котлового контура котельной предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная №2:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

- температура Т3/Т4 – 65/40 °С

Управление котельной – автоматический режим без присутствия персонала по погодозависимым условиям. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельные №3 и №5:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

Регулирование температуры котлового контура котельной предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Температурный график 95/70 °С тепловой сети котельных ООО «Центр» представлен на рисунке 3.

Котельная «Аэропорт Толмачёво»:

Отпуск теплоты для вывода теплосети Ду 500 мм (производственная зона) производится по температурному графику 100-70 °С, для вывода теплосети Ду 400 мм (жилая зона) по температурному графику 105-70 °С с нижней срезкой на 65°С, обусловленной необходимостью поддержания температуры на подготовку ГВС. Регулирование осуществляется качественным методом. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей и ЦТП.

Температурный график 105/70 °С выпуска тепловой сети на объекты ЖКХ представлен на рисунке 4.

Рисунок 3. Температурный график тепловой сети котельных ООО "Центр"

Рисунок 4. Температурный график котельной «Аэропорт Толмачёво» (выпуск на ЖКХ)

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

По информации, полученной теплоснабжающих организаций, температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

По представленным теплоснабжающими организациями, исходным данным и схемам тепловых сетей в бумажном и электронном виде в ГИС «Zulu 8.0» и в программно-расчетном комплексе «ZuluThermo 8.0» разработана электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования. Пакет «Zulu 8.0» позволил создать расчётную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчёты, в том числе наглядно иллюстрировать результаты гидравлического расчёта тепловой сети - построением пьезометрического графика.

На построенном пьезометрическом графике показаны:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания;

- линия вскипания;

- линия статического напора.

В таблице под графиком выведены для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Примеры построенных пьезометрических графиков участков тепловой сети от источников тепловой энергии до наиболее удаленных потребителей показаны на рисунках 5-12.

Рисунок 5. Пьезометрический график от котельной №1 до удаленного потребителя

Рисунок 6. Пьезометрический график от котельной №2 до удаленного потребителя

Рисунок 7. Пьезометрический график от котельной №3 до удаленного потребителя

Рисунок 8. Пьезометрический график от котельной №5 до удаленного потребителя

Рисунок 9. Пьезометрический график от котельной №7 до удаленного потребителя

Рисунок 10. Пьезометрический график от котельной №АО "Аэропорт Толмачёво" до удаленного потребителя

Рисунок 11. Пьезометрический график от котельной ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»

Рисунок 12. Пьезометрический график от котельной ОАО "РЖД"

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 (пять) лет

По данным теплоснабжающих и теплосетевых организаций, аварии на тепловых сетях за период актуализации – отсутствовали. Статистика отказов в исходной редакции схемы не приводилась.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений тепловых сетей не приводится.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

За период актуализации проведено техническое обследование муниципальных тепловых сетей в соответствии требованиям приказа Минстроя №606/пр от 21 августа 2015 г. по результатам которого было установлено их техническое состояние, и далее проведена реконструкция в рамках реализации мероприятий концессионного соглашения.

В рамках подготовки к ОЗП проводятся мероприятия по контролю коррозионного износа труб, восстановление тепловой изоляции, гидравлические испытания на прочность, промывка и регулирование систем теплоснабжения.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Планирование проведения летних ремонтов в теплоснабжающих и теплосетевых организациях города Оби для контроля состояния трубопроводов тепловых сетей, их тепловой изоляции и теплосетевого оборудования осуществляется ежегодно в рамках проводимых работ с учетом:

- замечаний к работе оборудования, выявленных обслуживающим и ремонтным персоналом во время отопительного периода и плановых осмотров, проводимых в форме обхода трасс теплопроводов и тепловых пунктов. Частота обходов – не реже одного раза в неделю в течение отопительного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период. Результаты заносятся в журнал дефектов тепловых сетей. Дефекты, угрожающие аварией и инцидентом, устраняются немедленно. Сведения о дефектах, которые не представляют опасности с точки зрения надежности эксплуатации тепловой сети, и которые нельзя устранить без отключения трубопроводов, заносятся в журнал обхода и осмотра тепловых сетей, а для ликвидации этих дефектов при ближайшем отключении трубопроводов или при ремонте - в журнал текущих ремонтов;

- графика планово-предупредительного ремонта;

- результатов ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона. Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и местной инструкцией.

Для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры: 1,25 рабочего давления. Продолжительность испытаний – не менее 10 минут. Испытательное давление создается сетевыми насосами, установленными на теплоисточниках. Гидравлические испытания проводятся два раза - не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона и перед его началом. По результатам испытаний составляются «Акты гидравлических испытаний» по каждой тепловой сети.

Объем работ, проводимых теплоснабжающими и теплосетевыми организациями во время летних ремонтов, соответствует установленным техническим регламентам и иным обязательным требованиям к процедурам их выполнения и методам испытаний.

После выполнения всего установленного соответствующими регламентами и мероприятиями перечня ремонтных работ и проверки организации ей выдается Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения ООО «Центр» согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области № 391-ТЭ «О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Центр» потребителям на территории города Оби Новосибирской области, установленных на долгосрочный период регулирования» составляет 7017,8 Гкал/год.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АО «Аэропорт Толмачёво» согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области № 698-ТЭ (с учетом материалов протокола заседания департамента по тарифам Новосибирской области №46 от 11.11.2019) составляет 9837,0 Гкал/год.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области № 698-ТЭ (с учетом материалов протокола заседания департамента по тарифам Новосибирской области №46 от 11.11.2019) составляет 435,2 Гкал/год.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям МУП «Теплосервис» (при оказании услуги АО «Аэропорт Толмачево») согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области № 698-ТЭ (с учетом материалов протокола заседания департамента по тарифам Новосибирской области №46 от 11.11.2019) составляет 6098,0 Гкал/год.

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 (три) года

Согласно исходным данным, предоставленным теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, годовые потери тепловой энергии составили:

Таблица 14. Фактические годовые потери тепловой энергии

| Наименование | Потери тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2018 | 2017 |
| Потери в сетях ООО «Центр» | 11631,09 | 6069,30 | 2544,00 |
| Потери в сетях АО «Аэропорт Толмачёво» | 7225,92 | 7607,22 | 7279,42 |
| Потери в сетях МУП «Теплосервис» | 6098,00 | 6162,43 | 6098,00 |

Из таблицы видно, что фактические показатели потерь в 2019 году в системах теплоснабжения ООО «Центр» превышают нормативные значения, показатели котельной АО «Аэропорт Толмачёво» лежат в пределах утвержденных нормативов.

Данные по фактическим потерям тепловой энергии остальными теплоснабжающими организациями не предоставлены.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По информации, предоставленной теплоснабжающими и теплосетевыми организациями города Оби, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети им не выдавалось.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители тепла представляют собой здания производственного, административного, жилого и социально-культурного назначения.

Системы отопления зданий оборудованы приборами конвективно - излучающего действия различных типов.

Системы отопления потребителей, подключенных к тепловой сети «контура ЦТП» (жилой сектор), присоединены по непосредственной схеме и не имеют оборудованных тепловых пунктов.

Системы отопления большинства потребителей производственной зоны подключены к тепловым сетям по непосредственной схеме, часть систем отопления присоединены по зависимой схеме с устройством автоматизированных узлов регулирования, которые обеспечивают регулирование температуры подаваемого в систему отопления теплоносителя и циркуляцию теплоносителя в системе отопления насосами, установленными на подающем трубопроводе, с подмешиванием части теплоносителя из обратного трубопровода в подающий. Отдельные потребители имеют независимую схему подключения посредством применения водоводяных теплообменников.

Горячее водоснабжение потребителей производственной зоны осуществляется по независимой схеме через водоподогреватели, установленные в индивидуальных тепловых пунктах потребителей. Подключение подогревателей горячего водоснабжения к тепловой сети выполнено по параллельной схеме.

Горячее водоснабжение потребителей жилой зоны осуществляется от подогревателей горячего водоснабжения, установленных в ЦТП № 1 и в ЦТП № 2.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В системах теплоснабжения города Оби не организован в полном объеме коммерческий приборный учёт тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям.

В рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» на территории города Оби реализуются мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с муниципальной программой «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Оби» объем реализации тепловой энергии по приборному учету составляет порядка 40%. К концу 2025 года планируется осуществить оснащение 100 % потребителей приборами учета тепловой энергии.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На источниках теплоснабжения ООО «Центр» предусмотрены сбор, архивация и передача данных о работе котельных на диспетчерские пункты котельных (мест постоянного присутствия персонала).

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Котельные ООО «Центр» функционируют в автоматическом режиме без присутствия персонала по погодозависимым условиям.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На источниках теплоснабжения ООО «Центр» с целью защиты от повышения давления свыше допустимого на котлах, обратном трубопроводе тепловой сети установлены предохранительные клапаны. Сброс воды от предохранительных клапанов осуществляется в техническую канализацию по дренажным трубопроводам и выводится за пределы котельных.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По информации, полученной от администрации муниципального образования, имеются следующие бесхозяйные сети в системах теплоснабжения:

Таблица 15. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

| Наименование | Начальная камера | Адрес | Конечная камера | Диаметр | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, г. Обь, многоквартирные дома Калинина, 83,87 |  | Диаметр трубопровода 89мм., 76мм., материал-стать | Протяженность 209м. |
| Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, г. Обь, многоквартирные дома Калинина, 83,87 |  | Диаметр трубопровода 50мм. | Протяженность 209м. |
| Сеть горячего водоснабжения | От тепловой камеры УТ-1 расположенной между домами по ул. Геодезическая 58 и 68 | Новосибирская область, г. Обь от тепловой камеры УТ-1 расположенной между домами по ул. Геодезическая 58 и 68 до стены многоквартирных домов по ул. Геодезическая 68/1,68/2,68/3,68/4,68/5,68/6,68/7 | до стены многоквартирных домов по ул. Геодезическая 68/1,68/2,68/3,68/4,68/5,68/6,68/7 | Диаметр трубы -80,50 | Протяженность 461м |
| Тепловая сеть | От тепловой камеры УТ-1 расположенной между домами по ул. Геодезическая 58 и 68 Тепловых камер 4 шт. с запорной арматурой | Новосибирская область, г. Обь от тепловой камеры УТ-1 расположенной между домами по ул. Геодезическая 58 и 68 до стены многоквартирных домов по ул. Геодезическая 68/1,68/2,68/3,68/4,68/5,68/6,68/7 | до стены многоквартирных домов по ул. Геодезическая 68/1,68/2,68/3,68/4,68/5,68/6,68/7 | Диаметр трубы – 133,125,100,89,76 мм., материал - сталь | Протяженность 461м |
| Сеть теплоснабжения | От теплофикационной камеры на улице Шевченко | Новосибирская область, г. Обь, ул. Шевченко, территория МБОУ СОШ № 26, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Шевченко, 11А | До стены здания | Диаметр трубопровода 100мм.. материал - сталь | Протяженность 90 м. |
| Сеть горячего водоснабжения | От теплофикационной камеры на улице Шевченко | Новосибирская область, г. Обь, ул. Шевченко, территория МБОУ СОШ № 26, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Шевченко, 11А | До стены здания | Диаметр трубопровода 80,50мм.. материал - сталь | Протяженность 30 м. |
| Сеть теплоснабжения | От теплофикационной камеры | Новосибирская область, г. Обь, ул. Железнодорожная, 14, территория МБОУ детский сад №2 «Березка» комбинированного вида | До стены здания Железнодорожная, 14 | Диаметр 100 мм., материал – сталь | Протяженность 25 м. |
| Сеть горячего водоснабжения | От теплофикационной камеры | Новосибирская область, г. Обь, ул. Железнодорожная, 14, территория МБОУ детский сад № 2 «Березка» комбинированного вида | До стены здания Железнодорожная, 14 | Диаметр трубопровода 50 мм., материал - сталь | Протяженность 25 м. |
| Сеть теплоснабжения | От теплофикационной камеры | Новосибирская область, г. Обь, ул. Железнодорожная, 6, территория МБОУ детский сад № 2 «Березка» комбинированного вида | До стены здания Железнодорожная, 6 | Диаметр трубопровода 89 мм., материал - сталь | Протяженность 42 м. |
| Сеть горячего водоснабжения | От теплофикационной камеры | Новосибирская область, г. Обь, ул. Железнодорожная, 6, территория МБОУ детский сад № 2 «Березка» комбинированного вида | До стены здания Железнодорожная, 6 | Диаметр трубопровода 80 мм., материал -сталь | Протяженность 42 м. |
| Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, г. Обь, ЖКО Аэропорта, дом 32, территория МБОУ НОШ № 1 |  | Диаметр трубопровода 100 мм. | Протяженность 30 м. |
| Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, г. Обь, ЖКО Аэропорта, дом 32, территория МБОУ НОШ № 1 |  | Диаметр трубопровода 80,50 мм. | Протяженность 30 м. |
| Сеть теплоснабжения | От теплофикационного павильона П-2 | Новосибирская область, г. Обь, ЖКО Аэропорта, школа № 60, территория МБОУ НОШ № 60 | До стены здания | Диаметр трубопровода 100 мм., материал -сталь | Протяженность 48 м. |
| Сеть горячего водоснабжения | От теплофикационного павильона П-2 | Новосибирская область, г. Обь, ЖКО Аэропорта, школа № 60, территория МБОУ НОШ № 60 | До стены здания | Диаметр трубопровода 80,50 мм., материал - сталь | Протяженность 48 м. |
| Сеть теплоснабжения | От теплофикационной камеры | Новосибирская область, г. Обь, ЖКО Аэропорта, территория МБОУ детский сад № 3 «Светлячок» | До стены здания | Диаметр трубопровода 100 мм., материал -сталь | Протяженность 10 м. |
| Сеть горячего водоснабжения | От теплофикационной камеры | Новосибирская область, г. Обь, ЖКО Аэропорта, территория МБОУ детский сад № 3 «Светлячок» | До стены здания | Диаметр трубопровода 100 мм., 40 мм., материал -сталь | Протяженность 10 м. |
| Сеть теплоснабжения | От теплофикационной камеры | Новосибирская область, г. Обь, ЖКО Аэропорта, территория МБДОУ детский сад № 4 «Солнышко» | До стены здания | Диаметр трубопровода 80 мм., материал - сталь | Протяженность 54 м. |
| Сеть горячего водоснабжения | От теплофикационной камеры | Новосибирская область, г. Обь, ЖКО Аэропорта, территория МБДОУ детский сад № 4 «Солнышко» | До стены здания | Диаметр трубопровода 50 мм., материал - сталь | Протяженность 54 м. |
| Сеть теплоснабжения | От теплофикационной камеры | Новосибирская область, г. Обь, ЖКО Аэропорта, территория МБДОУ детский сад № 4 «Солнышко» | До стены здания | Диаметр трубопровода 32 мм., материал – сталь | Протяженность 10 м. |
| Сеть горячего водоснабжения | От теплофикационной камеры | Новосибирская область, г. Обь, ЖКО Аэропорта, территория МБДОУ детский сад № 4 «Солнышко» | До стены здания | Диаметр трубопровода 32 мм., материал - сталь | Протяженность 10 м. |

Все бесхозяйные тепловые сети на период проведения процедуры признания их бесхозяйными, а также после завершения процедуры, передаются на обслуживание ЕТО.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей для систем теплоснабжения города Оби не разрабатывались.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период актуализации, в рамках реализации мероприятий концессионного соглашения с ООО «Центр», произведена реконструкция (модернизация) существующих тепловых сетей протяженностью 14,661 км. Осуществлено строительство тепловой сети для присоединения потребителей котельной №2, выводимой из эксплуатации котельной №8, протяженностью 1,4 км.

В 2019 году выполнена перекладка теплосети на привокзальную площадь по проекту 0943-0-РД-07-ТС «Тепловые сети» ООО «ИТ Синтез» объект «Реконструкция привокзальной площади, сооружений инженерно-технического обеспечения  и внутриплощадочных сетей международного  аэропорта Новосибирск (Толмачево)».

  - Зоны действия источников тепловой энергии городского округа

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения города Оби представлены на рисунке 13.

Рисунок 13. Зоны действия источников тепловой энергии

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления городского округа представлены в таблице 16.

Таблица 16. Значения спроса на тепловую мощность

| № п/п | Группа потребителей | Значение расчетной нагрузки, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Итого |
| 1 | Котельная №1 |  |  |  |
| 1.1 | Жилые здания | 6,677 | 1,429 | 8,106 |
| 1.2 | Административные и общественные здания | 1,665 | 0,275 | 1,94 |
| 1.3 | Производственные здания | 1,347 | 0,076 | 1,423 |
|  | ВСЕГО: | 9,689 | 1,78 | 11,469 |
| 2 | Котельная №2 |  |  |  |
| 2.1 | Жилые здания | 7,416 | 2,626 | 10,042 |
| 2.2 | Административные и общественные здания | 2,133 | 0,759 | 2,892 |
| 2.3 | Производственные здания | 5,39 | 0,11 | 5,5 |
|  | ВСЕГО: | 14,939 | 3,495 | 18,434 |
| 3 | Котельная №3 |  |  |  |
| 3.1 | Жилые здания | 0,015 | 0 | 0,015 |
| 3.2 | Административные и общественные здания | 0,023 | 0 | 0,023 |
| 3.3 | Производственные здания | 0,223 | 0 | 0,223 |
|  | ВСЕГО: | 0,261 | 0 | 0,261 |
| 4 | Котельная №5 |  |  |  |
| 4.1 | Жилые здания | 8,323 | 2,834 | 11,157 |
| 4.2 | Административные и общественные здания | 0,521 | 0,147 | 0,668 |
| 4.3 | Производственные здания | 1,411 | 0,149 | 1,56 |
|  | ВСЕГО: | 10,255 | 3,13 | 13,385 |
| 5 | Котельная №7 |  |  |  |
| 5.1 | Жилые здания | 0,6769 | 0,1937 | 0,8706 |
| 5.2 | Административные и общественные здания | 0,011 | 0 | 0,011 |
| 5.3 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 0,688 | 0,194 | 0,882 |
| 6 | Котельная АО «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |
| 6.1 | Жилые здания | 51,8 | 3,25 | 11,37 |
| 6.2 | Административные и общественные здания |  |  | 4,61 |
| 6.3 | Производственные здания |  |  | 39,07 |
|  | ВСЕГО: | 51,8 | 3,25 | 55,05 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии приведены в таблице 17.

Таблица 17. Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Значение расчетной нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление, вентиляция | ГВС | Потери в тепловых сетях | Итого на коллекторах источника теплоснабжения |
| Котельная №1 | 9,689 | 1,78 | 0,569 | 12,038 |
| Котельная № 2 | 14,939 | 3,495 | 0,994 | 19,428 |
| Котельная № 3 | 0,261 | 0 | 0,01 | 0,271 |
| Котельная № 5 | 10,255 | 3,13 | 0,515 | 13,9 |
| Котельная № 7 | 0,688 | 0,194 | 0,055 | 0,937 |
| Котельная АО «Аэропорт Толмачёво» | 51,8 | 3,25 | 2,453 | 57,503 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В городском округе Обь индивидуальные квартирные источники тепловой энергии не применяются.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии в зонах действия котельных за отопительный период и за год в целом приведена в таблице18.

Таблица 18. Величина потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии (факт 2019 г.), Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 82854,46 |
| 2 | Котельная № 2 |  |
| 3 | Котельная № 3 |  |
| 4 | Котельная № 5 |  |
| 5 | Котельная № 7 |  |
| 6 | Котельная АО «Аэропорт Толмачёво» | 102826,00 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Действующие нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и при использовании надворных построек на территории Новосибирской области утверждены приказом департамента по тарифам Новосибирской области № 85-ТЭ от 15 июня 2016 г (в редакции приказа № 39 ТЭ 14.02.2020 г) и представлены в таблицах 19-20.

Таблица 19. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3 - 4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 - 9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 10 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 12 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 14 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 15 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 16 и более | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 2 | 0,01795 | 0,018 | 0,018 |
| 3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 - 5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 9 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 12 и более | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

Таблица 20. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке на территории Новосибирской области

| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Отопление на кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке | Гкал на кв. метр в месяц | 0,023 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Согласно данным, предоставленным теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, договорные тепловые нагрузки по котельным в целом соответствуют величине расчетной тепловой нагрузки.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В актуализированной редакции схемы теплоснабжения, по данным теплоснабжающих организаций, учтены изменения тепловых нагрузок потребителей, которые связаны с изменением структуры систем теплоснабжения, а также новыми присоединенными за период, предшествующий актуализации, абонентами.

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждой котельной и в целом по городскому округу приведены в таблице 21.

Таблица 21. Баланс тепловой мощности котельных

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность «нетто», Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 12,9 | 12,9 | 12,4 | 0,569 | 11,469 |
| Котельная № 2 | 21,5 | 21,5 | 21,13 | 0,994 | 18,434 |
| Котельная № 3 | 0,35 | 0,35 | 0,334 | 0,01 | 0,261 |
| Котельная № 5 | 17,2 | 17,2 | 16,32 | 0,515 | 13,385 |
| Котельная № 7 | 1,14 | 1,14 | 1,04 | 0,055 | 0,882 |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 79,4 | 79,4 | 76,7 | 2,453 | 55,05 |
| ИТОГО: | 132,49 | 132,49 | 127,924 | 4,596 | 99,481 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Данные по резервам и дефицитам тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии, действующему в городском округе приведены в таблице 22.

Таблица 22. Значения тепловой мощности, тепловой нагрузки и резервов (дефицитов) тепловой мощности по котельным

| Наименование котельной | Мощность «нетто», Гкал/ч | Присоединенная нагрузка на коллекторах котельных, Гкал/ч | Резерв/дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 12,4 | 12,038 | 0,362 |
| Котельная № 2 | 21,13 | 19,428 | 1,702 |
| Котельная № 3 | 0,334 | 0,271 | 0,063 |
| Котельная № 5 | 16,32 | 13,9 | 2,42 |
| Котельная № 7 | 1,04 | 0,937 | 0,103 |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 76,7 | 57,503 | 19,197 |
| ИТОГО: | 127,924 | 104,077 | 23,847 |

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы работы системы теплоснабжения, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, определены с помощью теплогидравлических расчётов, выполненных в электронной модели системы теплоснабжения города Оби с использованием ГИС «Zulu 8.0» и программно-расчётного комплекса «Zulu Thermo 8.0».

Исходные данные для гидравлического расчёта представлены в таблице 23.

Таблица 23. Исходные данные для гидравлических режимов

| Наименование | Показатель | Величина |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Температурный график | Т1/Т2 – 95/70 °С Т3/Т4 – 70/40 °С |
|  | Гидравлический режим, кг/см2 | Р1/Р2 – 5,8/3,5 кгс/см2 Р3/Р4 – 4,0/2,5 кгс/см2 |
| Котельная № 2 | Температурный график | Т1/Т2 – 95/70 °С Т3/Т4 – 65/40 °С |
|  | Гидравлический режим, кг/см2 | Р1/Р2 – 3,8/1,5 кгс/см2 |
| Котельная № 3 | Температурный график | Т1/Т2 – 95/70 °С |
|  | Гидравлический режим, кг/см2 | Р1/Р2 – 2,5/1,5 кгс/см2 |
| Котельная № 5 | Температурный график | Т1/Т2 – 95/70 °С |
|  | Гидравлический режим, кг/см2 | Р1/Р2 – 5,8/3,5 кгс/см2 |
| Котельная № 7 | Температурный график | Т1/Т2 – 95/70 °С Т3/Т4 – 70/40 °С |
|  | Гидравлический режим, кг/см2 | Р1/Р2 – 5,8/2,0 кгс/см2 Р3/Р4 – 3,5/2,0 кгс/см2 |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» | Температурный график | Произв. вывод Т1/Т2 – 100/70 °С Вывод на жилфонд Т1/Т2 – 100/70 °С (срезка на 65°С) |
|  | Гидравлический режим, кг/см2 | Р1/Р2 – 6,0/2,5 кгс/см2 |

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии муниципального образования города Оби - отсутствуют.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Анализ возможности расширения технологических зон действия котельных городского округа приведен в таблице 24.

Таблица 24. Возможности расширения технологических зон действия котельных

| № п/п | Наименование | Теплоснабжающая организация | Резерв/дефицит, Гкал/ч | Возможность расширения технологической зоны действия источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | ООО «Центр» | 0,362 | присутствует |
| 2 | Котельная № 2 |  | 1,702 | присутствует |
| 3 | Котельная № 3 |  | 0,063 | присутствует |
| 4 | Котельная № 5 |  | 2,42 | присутствует |
| 5 | Котельная № 7 |  | 0,103 | присутствует |
| 6 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | АО «Аэропорт Толмачёво» | 19,197 | присутствует |

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В актуализируемой редакции схемы теплоснабжения скорректированы балансы тепловой мощности в соответствии с изменениями в структуре теплоснабжения, произошедшими за период, предшествующий актуализации, а именно: ввод в эксплуатацию новых источников теплоснабжения, и вывод старых, переключение нагрузки абонентов котельной №8 на котельную №2. присоединение нагрузки новых потребителей.

  - Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На источниках теплоснабжения ООО «Центр» исходная вода проходит химическую подготовку перед подачей на подпитку котлового контура и теплосети. Подпитка контуров ГВС осуществляется напрямую из системы городского водопровода. Системы водоподготовки котельных выполнены по типовым проектам и состоят из следующих блоков:

- Фильтр грубой механической очистки;

- Автоматическая установка умягчения непрерывного действия;

- Комплекс пропорционального дозирования реагента HydroChem 125.

Фильтры сетчатые предназначены для защиты последующего водоочистного оборудования от повреждений, возникающих из-за проникновения инородных тел, таких как: частицы сварки, уплотнительные материалы, металлическая стружка, ржавчина и т.п. Это продлевает срок службы систем, установленных после фильтра, и предотвращает их преждевременный выход из строя. Частота промывки определяется в ходе эксплуатации.

Автоматическая установка умягчения непрерывного действия

Метод: Удаление из воды катионов жесткости (т.е. кальция и магния) осуществляется в процессе ионного обмена, а именно, методом натрий-катионирования при пропускании исходной воды через слой ионообменной смолы.

Коррекционная обработка воды реагентом HydroChem 125

Метод: HydroChem 125 является жидким универсальным ингибитором. Предназначен для коррекционой обработки воды водогрейных котлов и систем отопления, где подпиткой является умягченная деаэрированая или недеаэрированная вода. Используется для контролирования процессов коррозии и минеральных отложений.

Расчетный расход на подпитку сети и котельного контура котельных ООО «Центр» равен производительности установок и составляет:

- котельная №1	- 15,0 т/ч;

- котельная №2	- 10,0 т/ч;

- котельная №3	- 0,5 т/ч;

- котельная №5	- 15,0 т/ч;

- котельная №7	- 1,0 т/ч.

Котельная «Аэропорт Толмачёво»

Данные по производительности водоподготовителной установки отсутствуют. На источнике есть резервуар чистой воды, для нужд подпитки тепловой сети. Расчетные нормативные утечки теплоносителя составляют 5,888 т/ч только на ответвление dу400мм. Согласно журналу регистрации параметров на источнике, расход воды на подпитку 1,5 т/ч. Максимальная подпитка достигает 7 т/ч. ВПУ полностью покрывает утечки в данной системе, в том числе и утечки в выводе с котельной dу500мм.

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 25.

Таблица 25. Баланс производительности водоподготовительных установок

| Параметр | Ед. изм. | котельная №1 | котельная №2 | котельная №3 | котельная №5 | котельная №7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,0 | 10,0 | 0,5 | 15,0 | 1,0 |
| Срок службы | лет | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,16 | 2,1 | 0,11 | 3,95 | 0,18 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,16 | 2,1 | 0,11 | 3,95 | 0,18 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 105,6 | н/д | 1,0 | 30,0 | 33,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 13,84 | 7,9 | 0,39 | 11,05 | 0,82 |
| Доля резерва | % | 92 | 79 | 78 | 74 | 82 |

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В актуализированной редакции схемы теплоснабжения, на основании проектной документации на новые источники теплоснабжения ООО «Центр», внесены изменения в балансы водоподготовительных установок

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным топливом для котельных ООО «Центр» и АО «Аэропорт Толмачёво» является природный газ по ГОСТ 5542-87, Qнр =7600 ккал/м3.

Фактический расход топлива на котельных городского округа за 2019 год приведен в таблице 26.

Таблица 26. Фактический расход топлива на котельных

| № п/п | Наименование и месторасположение источника теплоснабжения | Вид топлива | Расход основного топлива, тыс.м3 | Расход аварийного топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Котельная № 1 | газ (осн.); дизель (авар) | 12496,76 | 0 |
| 2. | Котельная № 2 | газ (осн.); дизель (авар) |  | 0 |
| 3. | Котельная № 3 | газ (осн.); дизель (авар) |  | 0 |
| 4. | Котельная № 5 | газ (осн.); дизель (авар) |  | 0 |
| 5. | Котельная № 7 | газ (осн.); дизель (авар) |  | 0 |
| 6. | «Аэропорт Толмачёво» | газ (осн.); дизель (авар) | 15536,23 | 37,27 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Авариным топливом для котельных является – дизельное топливо по ГОСТ 305-82 с Qнр=10400 ккал/м3. Доставка топлива осуществляется автомобильным транспортом. Расход топлива представлен в п.1.8.1.

Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На котельных ООО «Центр» и АО «Аэропорт Толмачёво» в качестве топлива используются природный газ. Средняя калорийность используемого газа составляет 7600 ккал/м3.

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива на источниках тепловой энергии не применяются.

Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Руководство эксплуатационной деятельностью по обслуживанию газового хозяйства г. Обь осуществляет ОАО «Сибирьгазсервис».

За источник газоснабжения принят газораспределительная станция (ГРС), расположенная в г. Обь. Характеристика ГРС приведена в таблице 27.

Таблица 27. Характеристика ГРС

| Наименование, местоположение | Тип | Максимальная производительность, тыс.м3/час | Расчетная производительность, тыс. м3/час | Давление на выходе, кгс/см2 (изб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРС в г.Обь | БК-ГРС-1-30 | 30,0 | 67,465 | 6,0 |

Описание преобладающего в городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

Преобладающим видом топлива на территории городского округа является природный газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа

Изменения используемых видов топлива в городском округе Обь на расчетный срок не предполагается.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, связаны с переходом на газообразное топливо новых котельных (котельные №№ 3 и 7).

  - Надежность теплоснабжения городского округа

Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения приняты на основании материалов форм федерального государственного статического наблюдения, и представлены в таблице 28. Иные сведения об аварийности систем теплоснабжения не поступали.

Таблица 28. Показатели повреждаемости систем теплоснабжения

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0 | 0 | 0 | 0 |

По причине отсутствия аварийности, сведения о показателях восстановления и среднего недоотпуска тепловой энергии не приводятся.

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

Частота отключений потребителей

Значения частоты отключения потребителей определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

Графические материалы (карты тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности не выявлены.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, отсутствуют.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Согласно полученным сведениям, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, статистика аварий на тепловых сетях отсутствует.

Согласно требованиям п.6.10 СП 124.13330.2012, аварийно-восстановительные службы, численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице 29.

Таблица 29. Нормативное время восстановления тепловых сетей

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800 – 1000 | 40 |
| 1200 – 1400 | До 54 |

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системе теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксировано.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций городского округа

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Показатели хозяйственной деятельности ООО «Центр» и АО «Аэропорт Толмачёво» за 2019 год приведены в таблицах 30-31.

Таблица 30. Показатели хозяйственной деятельности ООО «Центр»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная мощность источников теплоснабжения | Гкал/ч | 53,09 |
| 2 | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 26,76 |
| 3 | Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 96003,42 |
| 4 | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 82854,46 |
| 5 | Расход условного топлива | т у.т. | 14121,34 |
| 6 | Расход электрической энергии | тыс. кВт·ч | 2351,50 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 147,09 |
| 8 | Число аварий на источниках теплоснабжения | ед. | 0 |
| 9 | Число аварий на тепловых сетях | ед. | 0 |
| 10 | Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей источников теплоснабжения | тыс. руб. | 250478,26 |
| 11 | Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей тепловых сетей | тыс. руб. | 360444,32 |

Таблица 31. Показатели хозяйственной деятельности АО «Аэропорт Толмачёво»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная мощность источников теплоснабжения | Гкал/ч | 79,66 |
| 2 | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 11,508 |
| 3 | Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 114586,69 |
| 4 | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 102826 |
| 5 | Расход условного топлива | т у.т. | 18111,80 |
| 6 | Расход электрической энергии | тыс. кВт·ч | 4050,999 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,06 |
| 8 | Число аварий на источниках теплоснабжения | ед. | 0 |
| 9 | Число аварий на тепловых сетях | ед. | 0 |
| 10 | Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей источников теплоснабжения | тыс. руб. | 50226,9 |
| 11 | Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей тепловых сетей | тыс. руб. | 0 |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В утвержденной схеме теплоснабжения технико-экономические показатели в целом по организациям не приводились. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, была сменена единая теплоснабжающая организация МУП «Теплосервис», выведены из эксплуатации старые источники теплоснабжения и введены новые. Стоит отметить улучшение таких показателей, как: удельные затраты условного топлива на производство тепловой энергии и показатели тепловых потерь при транспортировке.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения городского округа

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 (трех) лет

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию по организациям занятым в сфере теплоснабжения города Оби приведена в таблицах 32-35.

Таблица 32. Динамика утвержденных тарифов ООО «Центр»

| Показатель | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| --- | --- | --- |
| Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС), руб./Гкал |  |  |
| 2018 | 1390,95 | 1432,54 |
| 2019 | 1432,54 | 1478,31 |
| 2020 | 1478,31 | 1550,74 |
| Тариф для населения (с учетом НДС), руб./Гкал |  |  |
| 2018 | 1641,32 | 1690,40 |
| 2019 | 1719,05 | 1773,97 |
| 2020 | 1773,97 | 1860,89 |

Таблица 33. Динамика утвержденных тарифов АО «Аэропорт Толмачёво»

| Показатель | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| --- | --- | --- |
| Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС), руб./Гкал |  |  |
| 2018 | 1213,79 | 1249,39 |
| 2019 | 1249,39 | 1260,06 |
| 2020 | 1260,06 | 1321,79 |
| Тариф для населения (с учетом НДС), руб./Гкал |  |  |
| 2018 | 1432,27 | 1474,28 |
| 2019 | 1499,27 | 1512,07 |
| 2020 | 1512,07 | 1586,15 |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии |  |  |
| 2018 | 951,54 | 959,09 |
| 2019 | 959,09 | 979,19 |
| 2020 | 949,39 | 949,39 |

Таблица 34. Динамика утвержденных тарифов ГАСУ СО НСО «Обской ПНИ»

| Показатель | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| --- | --- | --- |
| Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС), руб./Гкал |  |  |
| 2018 | 1029,76 | 1058,72 |
| 2019 | 1058,72 | 1091,01 |
| 2020 | 1240,83 | 1301,63 |
| Тариф для населения (с учетом НДС), руб./Гкал |  |  |
| 2018 | 1215,12 | 1249,29 |
| 2019 | 1270,46 | 1309,21 |
| 2020 | 1240,83 | 1301,63 |

Таблица 35. Динамика утвержденных тарифов МУП «Теплосервис»

| Показатель | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| --- | --- | --- |
| Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые МУП «Теплосервис» в системе теплоснабжения, источником тепловой в которой является котельная АО «Аэропорт Толмачёво» |  |  |
| 2018 | 307,52 | 316,63 |
| 2019 | 316,63 | 322,49 |
| 2020 | 322,49 | 366,77 |
| Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые МУП «Теплосервис» в системе теплоснабжения, источником тепловой в которой является котельная ОАО «РЖД» |  |  |
| 2018 | 174,98 | 178,61 |
| 2019 | 178,61 | 181,48 |
| 2020 | 181,48 | 558,08 |

Динамика утвержденных тарифов на горячее водоснабжения представлена в таблице 36.

Таблица 36. Динамика утвержденных тарифов на горячее водоснабжение, руб./м3

| Показатель | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |
| 2019 | 130,48 | 134,65 |
| 2020 | 134,65 | 141,23 |
| АО «Аэропорт Толмачёво» |  |  |
| 2019 | 102,84 | 106,13 |
| 2020 | 106,13 | 111,32 |
| ГАСУ СО НСО «Обской ПНИ» |  |  |
| 2019 | 87,23 | 90,00 |
| 2020 | 90,00 | 94,40 |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

На основании протоколов рассмотрения калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии за 2020 г., предоставленных теплоснабжающими организациями, был проведён анализ структуры тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

На основании анализа протоколов калькуляции расходов на производство тепловой энергии можно сделать следующие выводы:

НВВ на услуги теплоснабжения для ООО «Центр» на 2020 г. была скорректирована и составила 116,348 млн. руб., из них: расходы на энергоресурсы – 63,201 млн. руб.; операционные расходы – 34,697 млн. руб.; неподконтрольные расходы – 10,160 млн. руб.

НВВ на услуги теплоснабжения для АО «Аэропорт Толмачёво» на 2020 г. была скорректирована и составила 131,268 млн. руб., из них: расходы на энергоресурсы – 84,667 млн. руб.; операционные расходы – 23,442 млн. руб.; неподконтрольные расходы – 15,563 млн. руб.;

НВВ на услуги теплоснабжения для ГАСУ СО НСО «Обской ПНИ» на 2020 г. была скорректирована и составила 14,689 млн. руб., из них: расходы на энергоресурсы – 10,189 млн. руб.; операционные расходы – 3,748 млн. руб.; неподконтрольные расходы – 0,752 млн. руб.;

НВВ на услуги по передаче тепловой энергии для МУП «Теплосервис» от теплоснабжающей организации АО «Аэропорт Толмачёво» на 2020 г. была скорректирована и составила 11,496 млн. руб., из них: расходы на энергоресурсы – 6,667 млн. руб.; операционные расходы – 4,061 млн. руб.; неподконтрольные расходы – 0,768 млн. руб.;

НВВ на услуги по передаче тепловой энергии для МУП «Теплосервис» от теплоснабжающей организации ОАО «РЖД» на 2020 г. была скорректирована и составила 0,194 млн. руб., из них: операционные расходы – 0,162 млн. руб.; неподконтрольные расходы – 0,032 млн. руб.

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системам теплоснабжения ООО «Центр» на территории города Оби утверждена приказами департамента по тарифам Новосибирской области:

- № 47-ТЭ « Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям ООО «Центр» систем теплоснабжения города Оби Новосибирской области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, на 2019 год», и составляет 0,669 тыс.руб./Гкал/ч;

- № 419-ТЭ « Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям ООО «Центр» систем теплоснабжения города Оби Новосибирской области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч, на 2019 год», и составляет 0,550 тыс.руб.;

- № 27-ТЭ « Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям ООО «Центр» систем теплоснабжения города Оби Новосибирской области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, на 2019 год», и составляет 0,669 тыс.руб./Гкал/ч на расходы на проведение мероприятий по подключению объектов и 3510,875 тыс.руб./Гкал/ч на расходы на создание или реконструкцию тепловых сетей.

Плата за подключение к системе теплоснабжения АО «Аэропорт Толмачёво» определяется регулирующим органом в каждом случае индивидуально.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не взымается.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Муниципальное образование город Обь не относится к утвержденным ценовым зонам теплоснабжения.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Муниципальное образование город Обь не относится к утвержденным ценовым зонам теплоснабжения.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в утвержденных ценах (тарифах) за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, представлены в п.1.11.1.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы организации качественного теплоснабжения в городском округе отсутствуют.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной проблемой организации надежного теплоснабжения города Оби является ветхое состояние тепловых сетей и здания ЦТП-1, эксплуатируемых МУП «Теплосервис», что приводит к ухудшению показателей надежности систем теплоснабжения.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

К проблеме развития систем теплоснабжения города Оби можно отнести низкий уровень резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

Не все тепловые сети от источников теплоснабжения переданы ООО «Центр» для эксплуатационного обслуживания. ЦТП от котельной №5 также не передан единой теплоснабжающей организации, и требует реконструкции.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом не наблюдалось - как в номинальном режиме работы источников тепловой энергии, так и в периоды резких похолоданий.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов отсутствуют.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, устранены проблемы, связанные с ненормативным состоянием источников тепловой энергии.

В связи с вводом в эксплуатацию новых источников теплоснабжения, и реконструкцией ветхих тепловых сетей, устранена проблема несоответствия графиков теплоснабжения на источниках расчетным графикам для систем внутреннего отопления жилых и общественных зданий.

Решена проблема недозагруженности котельной №2 путем перевода нагрузки от, выведенной из эксплуатации, котельной №8.

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 37.

Таблица 37. Данные базового уровня потребления тепла

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии (факт 2019 г.), Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 82854,46 |
| 2 | Котельная № 2 |  |
| 3 | Котельная № 3 |  |
| 4 | Котельная № 5 |  |
| 5 | Котельная № 7 |  |
| 6 | Котельная АО «Аэропорт Толмачёво» | 102826,00 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

По данным проекта генерального плана муниципального образования города Оби, жилой фонд городского округа составляет 573,1 тыс. м2 – 333 многоквартирных дома (396,6 тыс. м2) и 2451 индивидуальный жилой дом (176,5 тыс. м2). В среднем на одного жителя приходится 19,4 м2 площади, что существенно ниже показателя по Новосибирской области – 24,8 м2. Показатель жилищной обеспеченности на человека очень сильно варьируется в зависимости от вида жилья. Ветхий жилой фонд на территории МО представлен только индивидуальными домами – 47 единиц общей площадью 1,1 тыс. м2, в которых проживают около 100 чел.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главных задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33-35 м2 общей площади на человека.

За период расчетного срока генерального плана (2039 г.) средняя норма жилищной обеспеченности увеличится с 19,4 м2 общей площади на одного человека, до 28,4 м2 общей площади. В соответствии с ростом численности населения, объем жилого фонда в городском округе на первую очередь (2028 г.) составит 736,7 тыс. м2, на расчётный срок – 977,2 тыс. м2. Убыль жилого фонда произойдет в основном, за счет ветхого жилого фонда, процент износа которого более 75 %. Значения площади строительных фондов на первую очередь генерального плана представлены в таблице 38. Перечень аварийных объектов жилого фонда, подлежащих расселению, согласно действующим муниципальным программам расселения представлен в таблице 39.

Таблица 38. Ожидаемая площадь строительных фондов на расчетный срок схемы теплоснабжения

| № микрорайона | Площадь, га | Котельная | Жилой фонд общей площади, тыс м² |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убыль жилого фонда к расч. сроку | Всего на расчетный срок с учетом существующего сохраняемого |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индивид. жил. дом | до 3 эт. | 4 - 9 эт. | 10 эт. и выше | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Северный микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - 1 | 34,870 |  | 0,000 | 0,000 | 14,503 | 5,447 | 53,984 | 73,934 |
| I - 2 | 10,487 |  | 1,796 | 18,698 | 0,000 | 3,640 | 3,324 | 25,662 |
| I - 3 | 22,268 |  | 0,000 | 57,813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57,813 |
| I - 4 | 25,182 |  | 0,000 | 64,992 | 0,315 | 0,000 | 0,000 | 65,306 |
| I - 5 | 25,065 |  | 2,211 | 47,897 | 0,000 | 0,000 | 14,029 | 61,926 |
| I - 6 | 16,862 |  | 0,000 | 42,132 | 1,344 | 0,000 | 0,000 | 43,476 |
| Итого | 134,734 |  | 4,007 | 231,532 | 16,162 | 9,087 | 71,337 | 328,118 |
| Южный микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II - 1 | 5,388 |  | 0,000 | 1,599 | 2,458 | 2,654 | 2,324 | 9,035 |
| II - 2 | 31,074 |  | 14,660 | 22,866 | 6,518 | 1,298 | 23,924 | 54,605 |
| II - 3 | 14,442 |  | 9,943 | 24,909 | 1,985 | 0,000 | 1,102 | 27,996 |
| II - 4 | 8,168 |  | 10,010 | 15,434 | 0,000 | 0,000 | 0,646 | 16,080 |
| II - 5 | 8,674 |  | 0,000 | 17,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,230 |
| II - 6 | 35,733 |  | 0,000 | 70,984 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70,984 |
| II - 7 | 3,639 |  | 6,017 | 4,778 | 2,001 | 0,000 | 0,000 | 6,779 |
| II - 8 | 9,079 |  | 0,000 | 18,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,036 |
| Итого | 116,197 |  | 40,629 | 175,836 | 12,961 | 3,952 | 27,996 | 220,745 |
| Западный микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III - 1 | 23,006 |  | 0,000 | 25,830 | 5,614 | 0,000 | 0,000 | 31,445 |
| III - 2 | 13,654 |  | 0,000 | 19,411 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,411 |
| III - 3 | 18,175 |  | 0,000 | 25,138 | 0,571 | 0,000 | 0,000 | 25,709 |
| III - 4 | 10,622 |  | 0,000 | 0,000 | 2,953 | 0,000 | 9,379 | 12,332 |
| III - 5 | 2,689 |  | 0,000 | 0,000 | 3,122 | 0,000 | 0,000 | 3,122 |
| III - 6 | 9,533 |  | 0,000 | 13,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,552 |
| III - 7 | 17,856 |  | 0,000 | 25,384 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,384 |
| III - 8 | 5,983 |  | 0,000 | 2,224 | 0,866 | 0,000 | 4,264 | 7,353 |
| III - 9 | 2,039 |  | 0,000 | 2,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,898 |
| III - 10 | 22,979 |  | 0,000 | 32,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,666 |
| III - 11 | 6,283 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,294 | 7,294 |
| III - 12 | 4,994 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,798 | 5,798 |
| Итого | 137,812 |  | 0,000 | 147,104 | 13,126 | 0,000 | 26,736 | 186,965 |
| ОП 3307 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,998 |  | 0,080 | 0,904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,904 |
| Всего по округу | 392,741 |  | 44,715 | 555,376 | 42,249 | 13,039 | 126,068 | 736,732 |

Таблица 39.Перечень аварийных объектов жилого фонда, подлежащих расселению

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Расселяемая площадь, м2 | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Обь, ул. Путейцев д.1 | 116,30 | 2020 |
| 2 | г.Обь, ул. Путейцев д.2 | 114,80 | 2020 |
| 3 | г.Обь, ул. Путейцев д.3 | 99,20 | 2020 |
| 4 | г.Обь, ул. Путейцев д.4 | 104,60 | 2020 |
| 5 | г.Обь, ул. Путейцев д.5 | 103,70 | 2020 |
| 6 | г.Обь, ул. Путейцев д.6 | 101,10 | 2020 |
| 7 | г.Обь, ул. Путейцев д.7 | 100,40 | 2020 |
| 8 | г.Обь, ул. Путейцев д.8 | 99,70 | 2020 |
| 9 | г.Обь, Военный городок д.110 | 2150,32 | 2020 |
| 10 | г.Обь, Военный городок д.111 | 2078,00 | 2020 |
| 11 | г.Обь, ул. Кировад.8 | 339,50 | 2020 |
| 12 | ИТОГО в 2020 году: | 5407,62 |  |
| 13 | г.Обь, ул. Кирова д.1 | 436,70 | 2021 |
| 14 | г.Обь, ул. Шевченко д.3 | 404,60 | 2021 |
| 15 | г.Обь, ул. Шевченко д.4 | 108,10 | 2021 |
| 16 | г.Обь, ул. Шевченко д.5 | 395,00 | 2021 |
| 17 | г.Обь, ул. Шевченко д.7 | 406,50 | 2021 |
| 18 | г.Обь, ул. Шевченко д.9 | 402,10 | 2021 |
| 19 | г.Обь, ул. Шевченко д.11 | 405,00 | 2021 |
| 20 | г.Обь, ул. Шевченко д.13 | 314,40 | 2021 |
| 21 | r.Обь, ул. Строительная д.25 | 340,60 | 2021 |
| 22 | r.Обь, ул. Строительная д.27 | 340,20 | 2021 |
| 23 | r.Обь, ул. Строительная д.29 | 336,80 | 2021 |
| 24 | r.Обь, ул. Строительная д.31 | 332,80 | 2021 |
| 25 | г.Обь,ул. Кирова д.12 | 339,70 | 2021 |
| 26 | ИТОГО в 2021 году: | 4562,5 |  |
| 27 | r.Обь, ул. Вокзальная д.14 а | 111,30 | 2022 |
| 28 | r.Обь, ул. Вокзальная д.14 б | 63,90 | 2022 |
| 29 | r.Обь, ул. Вокзальная д.16 а | 479,00 | 2022 |
| 30 | r.Обь, ул. Вокзальная д.16 б | 443,60 | 2022 |
| 31 | г.Обь, ул. Авиационная д.8 | 646,10 | 2022 |
| 32 | г.Обь. Ул. Пушкина д.7 | 52,30 | 2022 |
| 33 | г.Обь, ул. Железнодорожная д.1 | 498,20 | 2022 |
| 34 | ИТОГО в 2022 году: | 2294,40 |  |
| ВСЕГО: |  | 12264,52 |  |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приняты в соответствии с утвержденными действующими нормативами потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и при использовании надворных построек на территории Новосибирской области утверждены приказом департамента по тарифам Новосибирской области № 85-ТЭ от 15 июня 2016 г (в редакции приказа № 39 ТЭ 14.02.2020 г), которые представлены в п.1.5.5 настоящей схемы.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по муниципальному образованию сформирован на основе прогноза перспективной застройки, выданных технических условий на присоединение к системам теплоснабжения, а также с учетом ликвидации аварийных объектов жилого фонда на период до 2031 года.

Таблица 40. Подключаемые объекты согласно выданным техническим условиям

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование объекта | Наименование котельной | Максимальный расход теплоносителя, т/ч | Планир. год присоед. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Космическая, 1 | Багнюк, СТВК | котельная №1 | 10,0 | 2024 | 0,249 |
| 2 | ИСК на Октябрьской | ж.д. стр. | котельная №1 | 1,6 | 2024 | 0,089 |
| 3 | ЖСК "Калинина 20" | ж.д. стр. | котельная №1 | 7,6 | 2024 | 0,3212 |
| 4 | Геодезическая | Спортивный комплекс | котельная №2 | 10,8 | 2024 | 0,321 |
| 5 | Геодезическая | Бассейн | котельная №2 | 6,0 | 2024 | 0,2772 |
| 6 | Геодезическая, 76 | ЗСЖБ №6 м.ж.д. | котельная №2 | 22,5 | 2024 | 0,8003 |
| 7 | пер. Армейский, Админ. | Зем. Участок 1129 | котельная №2 | 4,4 | 2024 | 0,109 |
| 8 | Геодезическая, Админ. | Зем. Участок 27, 28 | котельная №2 | 5,4 | 2021 | 0,135 |
| 9 | Военный городок, 11 | в/ч 12739 | котельная №5 | 113,6 | 2021 | 2,84 |
| 10 | пер. Байдукова Админ. | зем. Участок 6 | котельная №7 | 1,6 | 2024 | 0,039 |
| 11 | Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий (1 этап) |  | котельная АО «Аэропорт Толмачёво» | - | 2022 | 18,57 |
| 12 | Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий (2 этап) |  |  | - | 2025 | 8,1 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 31,8507 |

Таблица 41. Тепловые нагрузки аварийных объектов жилого фонда, подлежащих расселению

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Наименование котельной | Планируемая дата окончания переселения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Обь, ул. Путейцев д.1 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2020 | 0,0225 |
| 2 | г.Обь, ул. Путейцев д.2 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2020 | 0,0063 |
| 3 | г.Обь, ул. Путейцев д.3 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2020 | 0,0063 |
| 4 | г.Обь, ул. Путейцев д.4 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2020 | 0,0063 |
| 5 | г.Обь, ул. Путейцев д.5 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2020 | 0,0063 |
| 6 | г.Обь, ул. Путейцев д.6 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2020 | 0,0063 |
| 7 | г.Обь, ул. Путейцев д.7 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2020 | 0,0063 |
| 8 | г.Обь, ул. Путейцев д.8 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2020 | 0,0063 |
| 9 | г.Обь, Военный городок д.110 | Котельная №5 | 2020 | 0,195 |
| 10 | г.Обь, Военный городок д.111 | Котельная №5 | 2020 | 0,195 |
| 11 | г.Обь, ул. Кировад.8 | Котельная №1 | 2020 | 0,034 |
| 12 | ИТОГО в 2020 году: |  |  | 0,4906 |
| 13 | г.Обь, ул. Кирова д.1 | Котельная №1 | 2021 | 0,069 |
| 14 | г.Обь, ул. Шевченко д.3 | Децентрализованное т/с | 2021 | - |
| 15 | г.Обь, ул. Шевченко д.4 | Децентрализованное т/с | 2021 | - |
| 16 | г.Обь, ул. Шевченко д.5 | Децентрализованное т/с | 2021 | - |
| 17 | г.Обь, ул. Шевченко д.7 | Децентрализованное т/с | 2021 | - |
| 18 | г.Обь, ул. Шевченко д.9 | Децентрализованное т/с | 2021 | - |
| 19 | г.Обь, ул. Шевченко д.11 | Децентрализованное т/с | 2021 | - |
| 20 | г.Обь, ул. Шевченко д.13 | Децентрализованное т/с | 2021 | - |
| 21 | r.Обь, ул. Строительная д.25 | Котельная №1 | 2021 | 0,034 |
| 22 | r.Обь, ул. Строительная д.27 | Котельная №1 | 2021 | 0,034 |
| 23 | r.Обь, ул. Строительная д.29 | Котельная №1 | 2021 | 0,034 |
| 24 | r.Обь, ул. Строительная д.31 | Котельная №1 | 2021 | 0,034 |
| 25 | г.Обь,ул. Кирова д.12 | Котельная №1 | 2021 | 0,034 |
| 26 | ИТОГО в 2021 году: |  |  | 0,239 |
| 27 | r.Обь, ул. Вокзальная д.14 а | Децентрализованное т/с | 2022 | - |
| 28 | r.Обь, ул. Вокзальная д.14 б | Децентрализованное т/с | 2022 | - |
| 29 | r.Обь, ул. Вокзальная д.16 а | Децентрализованное т/с | 2022 | - |
| 30 | r.Обь, ул. Вокзальная д.16 б | Децентрализованное т/с | 2022 | - |
| 31 | г.Обь, ул. Авиационная д.8 | Котельная №5 | 2022 | 0,095 |
| 32 | г.Обь. Ул. Пушкина д.7 | Децентрализованное т/с | 2022 | - |
| 33 | г.Обь, ул. Железнодорожная д.1 | Котельная №1 | 2022 | 0,075 |
| 34 | ИТОГО в 2022 году: |  |  | 0,17 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 0,8996 |

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии представлен в таблице 42.

Таблица 42. Прогноз прироста тепловых нагрузок

| Наименование котельной | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| Котельная №1 | -0,034 | -0,239 | -0,075 |  | 0,6592 |  |  |
| Котельная № 2 |  | 0,135 |  |  | 1,5075 |  |  |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | -0,39 | 2,84 | -0,095 |  |  |  |  |
| Котельная № 7 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |
| Котельная АО «Аэропорт Толмачёво»* |  | -18,84 | 18,57 |  |  | 8,1 |  |

*в 2021 учтен перевод нагрузки объектов жилого фонда (в т.ч. потери) на новую муниципальную котельную в пос. Авиаторов

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В перспективе 2021-2022 г. планируется перевод малоэтажного многоквартирного жилищного фонда по ул. Путейцев, г. Обь на индивидуальное отопление путем подключения к централизованной системе газоснабжения 14 многоквартирных домов. Данное мероприятие планируется выполнить в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», подпрограмма «Газоснабжение».

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, а также изменения границ производственных зон или их перепрофилирования на территории города Оби не ожидается.

  - Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Показатели существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения приведены в соответствие с состоянием на момент актуализации схемы теплоснабжения и учитывают присоединенных к системам теплоснабжения потребителей в период, предшествующий актуализации схемы.

  - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведен в таблице 43.

Таблица 43. Перечень объектов, подключенных к тепловым сетям

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование объекта | Номер котельной | Расчетная нагрузка по отоплению, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Геодезическая, 66а | Обская АТБ склад V13894м³ | 2 | 0,355 | 0 |  |
| 2 | Геодезическая, 66а | Обская АТБ склад V13900м³ | 2 | 0,355 | 0 |  |
| 3 | Военный городок, | новый д/сад (стр.) | 5 | 0,444 | 0,142 |  |
| 4 | Вокзальная, 14/1 | м.ж.д. | 7 | 0,0692 | 0.0133 |  |
| 5 | Вокзальная, 14/2 | м.ж.д. | 7 | 0,0707 | 0,0194 |  |

  - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Актуализированный перечень перспективных потребителей тепловой энергии представлен в пункте 2.4.

  - Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии представлена в таблице 44.

Таблица 44. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников теплоснабжения

| Наименование котельной | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 12,004 | 11,765 | 11,69 | 11,69 | 12,349 | 12,349 | 12,349 |
| Котельная № 2 | 19,428 | 19,563 | 19,563 | 19,563 | 21,071 | 21,071 | 21,071 |
| Котельная № 3 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Котельная № 5 | 13,51 | 16,35 | 16,255 | 16,255 | 16,255 | 16,255 | 16,255 |
| Котельная № 7 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 57,503 | 38,663 | 57,233 | 57,233 | 57,233 | 65,333 | 65,333 |
| ИТОГО: | 103,65 | 87,549 | 105,95 | 105,95 | 108,15 | 116,25 | 116,25 |

  - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Сведения о фактических расходах теплоносителя в отопительный период отсутствуют.

Электронная модель системы теплоснабжения городского округа

  - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель схемы теплоснабжения городского округа Обь разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчётного комплекса «ZuluThermo 8.0» (далее - «ZuluThermo 8.0»). Разработчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработчика http://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена с учётом привязки схемы расположения инженерных коммуникаций к топографической основе муниципального образования.

Исходными данными для разработки электронной модели системы теплоснабжения городского округа, являются:

- топографическая основа городского округа;

- данные, предоставленные Администрацией городского округа и организациями, занятыми в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП, данные по вводам к потребителям;

- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединённым тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, срокам эксплуатации тепловых сетей.

  - Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчётных данных.

Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структурирования в общей цепочке, а именно:

1. Для источников тепловой энергии:

- номер источника;

- геодезическая отметка, м;

- расчётная температура в подающем трубопроводе, °С;

- расчётная температура холодной воды, °С;

- расчётная температура наружного воздуха, °С;

- расчётный располагаемый напор на выходе из источника, м;

- расчётный напор в обратном трубопроводе на источнике, м;

- режим работы источника;

- максимальный расход на подпитку, т/ч.

2. Для участков тепловой сети:

- внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;

- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;

- коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов.

3. Для потребителей тепловой энергии:

- высота здания потребителя (минимальный статический напор), м;

- номер схемы подключения потребителя;

- расчётная тепловая нагрузка систем теплопотребления;

- коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

- коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор.

  - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утверждённого генерального плана и карте территориального планирования. По материалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспективного развития.

Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, т.е. слои должны быть предварительно созданы.

В карту можно добавить:

- векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов;

- слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

- растровый файл (формат *.bmp, *.pcx, *.tif, *.gif, *.jpg);

- растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo.

Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по объектам слоя. C помощью запросов можно:

- произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями;

- занести одинаковые данные одновременно для группы объектов;

- производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов.

Также выборка данных в «Zulu Thermo 7.0» возможна по условию:

- наименование потребителя (адрес);

- наименование котельной;

- номер котельной;

- обслуживающая организация;

- коды узлов подключения потребителей;

- по любому полю, внесённому в базу данных (температура, давление и т.п.).

  - Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчёт предусматривает выполнение расчёта системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключёнными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчёта является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количество тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Имитационная модель системы теплоснабжения позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчёт позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчёта определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергии между источником и потребителями.

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчёт объёмов воды, которые, возможно, придётся сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

- вывод информации по отключённым объектам;

- расчёт объёмов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

- отображение результатов расчёта на карте в виде тематической раскраски;

- вывод табличных данных в отчёт, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

  - Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью расчёта балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчёты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

  - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью расчёта является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчёта тепловых потерь через изоляцию и с учётом утечек теплоносителя описана в руководстве к «Zulu-Thermo 8.0»

  - Расчет показателей надежности теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, позволяет:

- рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону;

- разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

Расчет выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов ОАО «Газпром промгаз».

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Расчёт перспективных нагрузок в «Zulu-Thermo 8.0» и соответственно подбор по различным параметрам диаметров тепловых сетей, дроссельных шайб на потребителях, дополнительная установка подкачивающих насосных станций и т.д. возможны с использованием расчётного режима «Конструкторский расчёт».

Целью конструкторского расчёта является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчётных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована:

- при проектировании новых тепловых сетей;

- при реконструкции существующих тепловых сетей;

- при выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей тепловой сети.

В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность задания для каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо удельных линейных потерь напора.

В результате расчёта определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети.

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

На основании предоставленных теплоснабжающими организациями схем тепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на топооснове была построена электронная модель системы теплоснабжения города Оби (существующее положение).

Для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения в городском округе в электронную модель была внесена исходная информация по перспективным объектам, намечаемым к строительству, по каждому этапу схемы теплоснабжения. Активизацией модуля «конструкторский расчёт» программно-расчётного комплекса «ZuluThermo 8.0» были определены диаметры трубопроводов тепловой сети при пропуске расчётного расхода теплоносителя.

По каждому перспективному объекту с применением модуля «наладочный расчёт» программно-расчётного комплекса «ZuluThermo 8.0» выполнен гидравлический расчёт тепловых сетей и для наглядности полученных результатов построены пьезометрические графики. На основании полученных результатов был выбран оптимальный сценарий перспективного развития тепловых сетей.

Сравнительные пьезометрические графики по каждой точке перспективного развития можно просмотреть в слое электронной модели системы теплоснабжения городского округа, соответствующему этапу подключения. Электронная модель передаётся совместно с настоящей схемой теплоснабжения. Просмотр организуется активизацией модуля «пьезометрический график» программно-расчётного комплекса «ZuluThermo 8.0».

  - Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в гидравлических режимах не зафиксировано.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки представлены в таблице 45.

Таблица 45. Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 | 0,569 |
| Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч | 11,435 | 11,196 | 11,121 | 11,121 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,396 | 0,635 | 0,71 | 0,71 | 0,0508 | 0,0508 | 0,0508 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | 3,19 | 5,12 | 5,73 | 5,73 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 |
| Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч | 18,434 | 18,569 | 18,569 | 18,569 | 20,077 | 20,077 | 20,077 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 1,702 | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 0,0595 | 0,0595 | 0,0595 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | 8,05 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 18,86 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч | 12,995 | 15,835 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 2,81 | -0,03 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | 17,22 | -0,18 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| Котельная АО «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 79,4 | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 76,7 | - | - | - | - | - | - |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 2,453 | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч | 55,05 | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 19,197 | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | 25,03 | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная АО «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч | - | 37,363 | 55,933 | 55,933 | 55,933 | 64,033 | 64,033 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | - | 46,337 | 27,767 | 27,767 | 27,767 | 19,667 | 19,667 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | - | 54,51 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 23,14 | 23,14 |
| Новая котельная по ул. ЖКО аэропорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | - | 21,672 | 21,672 | 21,672 | 21,672 | 21,672 | 21,672 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | - | 21,272 | 21,272 | 21,272 | 21,272 | 21,272 | 21,272 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | - | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | 1,153 |
| Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч | - | 17,687 | 17,687 | 17,687 | 17,687 | 17,687 | 17,687 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | - | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | - | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,43 |
| Итого по г.Обь |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 133,63 | 160,902 | 160,902 | 160,902 | 160,902 | 160,902 | 160,902 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 128,964 | 158,536 | 158,536 | 158,536 | 158,536 | 158,536 | 158,536 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 |
| Тепловая нагрузка абонентов, Гкал/ч | 99,939 | 102,675 | 121,075 | 121,075 | 123,32 | 131,42 | 131,42 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 24,374 | 51,21 | 32,81 | 32,81 | 30,5653 | 22,4653 | 22,4653 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | 18,9 | 32,3 | 20,7 | 20,7 | 19,28 | 14,17 | 14,17 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Согласно проведенному в ПРК «Zulu 8.0» гидравлическому расчету систем теплоснабжения от котельных города Оби, существующая конфигурация тепловых сетей в состоянии обеспечить тепловой энергией всех потребителей (включая перспективных) в полном объеме. Изменения гидравлического режима работы тепловых сетей не требуется.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В целом по муниципальному образованию стоит отметить низкие значения резервов тепловой мощности в технологических зонах, что может послужить причиной проблемы развития городского округа.

  - Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы приведены в соответствие с уровнем тепловых мощностей котельных и тепловых нагрузок потребителей, сложившихся на момент актуализации схемы теплоснабжения. Балансы сформированы с учетом актуализированного прогноза прироста тепловых нагрузок, представленного в Книге 2, а также с учетом ввода в эксплуатацию новых источников тепловой энергии.

Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения)

В утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения описание вариантов развития систем теплоснабжения отсутствует. В актуализируемой редакции в целом предлагается единый вариант развития систем теплоснабжения, которым предусматривается:

- строительство новой котельной АО «Аэропорт Толмачево» с переводом нагрузки жилого фонда на новую котельную по ул. ЖКО аэропорта;

- строительство новой котельной на площадке ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» с сохранением существующих абонентов;

- присоединение к системам теплоснабжения новых потребителей, и отключение аварийных объектов жилого фонда;

- реконструкция котельной №1 с увеличением установленной мощности;

- реконструкция тепловых сетей в технологической зоне действия с источником теплоснабжения ОАО «РЖД» (Котельная ОПМС-19);

- реконструкция тепловых сетей и здания ЦТП-1, эксплуатируемых МУП «Теплосервис».

В то же время предусматриваются различные варианты развития для текущей технологической зоны действия с источником теплоснабжения ОАО «РЖД» (Котельная ОПМС-19):

- прекращение теплоснабжения объектов малоэтажного многоквартирного жилищного фонда по ул. Путейцев в связи с ликвидацией объектов жилого фонда согласно утвержденной муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми на территории города Оби Новосибирской области после 01.01.2012 года, на 2020-2022 годы»;

- перевод объектов малоэтажного многоквартирного жилищного фонда по ул. Путейцев на индивидуальное отопление путем подключения к централизованной системе газоснабжения в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», подпрограмма «Газоснабжение»;

- строительство новой котельной для производства тепла на нужды систем отопления жилых домов по ул.Путейцев согласно разработанному проекту.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа

Согласно разработанной проектно-сметной документации, затраты на строительство новой котельной для производства тепла на нужды систем отопления жилых домов по ул.Путейцев в ценах конца 2018 года составят порядка 16424,56 тыс.руб. Затраты по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения не установлены.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

На ближайшую перспективу схемой теплоснабжения предусматривается сохранение технологической зоны действия с источником теплоснабжения ОАО «РЖД» (Котельная ОПМС-19) на существующем уровне до момента принятия решения о расселении объектов малоэтажного многоквартирного жилищного фонда по ул. Путейцев. Изменения внести при последующей актуализации схемы.

  - Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В утвержденной схеме теплоснабжения Книга 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа» не разрабатывалась.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

  - Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные величины потерь теплоносителя в тепловых сетях котельных городского округа Обь представлены в таблице 46.

Таблица 46. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя

| Параметр | Ед. изм. | котельная №1 | котельная №2 | котельная №3 | котельная №5 | котельная №7 | котельная по ул. ЖКО аэропорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,16 | 2,1 | 0,11 | 3,95 | 0,18 | 2,0 |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме в городе Оби не осуществляется.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на источниках тепловой энергии в городе Оби не установлены и к установке на новых источниках тепловой энергии не планируются.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 47.

Таблица 47. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды

| Параметр | Ед. изм. | котельная №1 | котельная №2 | котельная №3 | котельная №5 | котельная №7 | котельная по ул. ЖКО аэропорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,16 | 2,1 | 0,11 | 3,95 | 0,18 | 2,0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 105,6 | н/д | 1,0 | 30,0 | 33,8 | 123,8 |

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития схемы теплоснабжения

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития схемы теплоснабжения представлен в таблице 48.

Таблица 48. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок

| Параметр | Ед. изм. | котельная №1 | котельная №2 | котельная №3 | котельная №5 | котельная №7 | котельная по ул. ЖКО аэропорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,0 | 10,0 | 0,5 | 15,0 | 1,0 | 55,1 |
| Срок службы | лет | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,16 | 2,1 | 0,11 | 3,95 | 0,18 | 2,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,16 | 2,1 | 0,11 | 3,95 | 0,18 | 2,0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 105,6 | н/д | 1,0 | 30,0 | 33,8 | 123,8 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 13,84 | 7,9 | 0,39 | 11,05 | 0,82 | 53,1 |
| Доля резерва | % | 92 | 79 | 78 | 74 | 82 | 96 |

  - Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения приведены в соответствие с разработанными проектами на источники тепловой энергии.

  - Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя по технологическим зонам невозможен по причине отсутствия сведений о фактических потерях теплоносителя.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:

- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно;

- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В качестве условий развития теплоснабжения городского округа Обь на рассматриваемый период принято:

- обеспечение теплом эксплуатируемых многоквартирных домов, жилых домов, общественных зданий, за счёт действующих и планируемых источников теплоснабжения;

- обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирных домов и общественных зданий в существующих районах города, за счёт действующих источников централизованного теплоснабжения, находящихся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения;

- обеспечение теплом намечаемых к застройке жилых домов частной малоэтажной застройки из-за низкой плотности её тепловой нагрузки и удалённости от зон централизованного теплоснабжения, за счёт индивидуальных источников теплоснабжения;

- обеспечение теплом за счёт поквартирного отопления не предусматривать до последующей актуализации схемы.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме на территории городского округа Обь отсутствуют.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источники, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме на территории городского округа Обь отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не предусмотрено.

Для производства тепла на нужды системы теплоснабжения (отопление, вентиляция) и системы горячего водоснабжения жилых и административных зданий микрорайона ЖКО аэропорта предусматривается строительство новой блочно-модульной котельной по разработанному проекту.

По надежности отпуска тепла потребителю котельная относится ко II категории. Установленная производительность котельной – 21,672 Гкал/ч.

Основным топливом для котельной является природный газ высокого давления II категории с низшей теплотой сгорания Qн=7600 ккал/нм³. Максимальный расчетный часовой расход газа на котельную – 3061,3 м³/ч. В котельной предусмотрена установка двух стальных водогрейных котлов марки BOSCH UNIMAT UT-L 54 12600 (2 шт.), тепловой производительностью 12600 кВт каждый. Котлы укомплектованы комбинированными горелками CibUnigas HRX2060 MG.MD.S.RU.A.8.100.EI. В качестве аварийного топлива применяется дизельное топливо. Для этого в котельной устанавливается емкость для хранения дизельного топлива объемом 1,0 м3. Заполнение емкости в котельной осуществляется из двух наружных резервуаров Vобщ.=200 м3. Часовой расход дизельного топлива на котельную составляет – 2227,0 кг/ч.  Потребность в холодной воде на подпитку котлового и сетевого контура – 62,9 м3/ч.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, схемой теплоснабжения не предусматривается.

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в расширяемых зонах действия источников тепловой энергии схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция котельной №1 с увеличением установленной мощности до 20 Гкал/ч.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудования котельных в источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусмотрена.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод существующих котельных в пиковый режим работы не предусмотрен.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В городском округе Обь действующие источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В связи с низкой эффективностью схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации действующей котельной АО «Аэропорт Толмачёво» с переключением объектов жилого фонда на новую муниципальную котельную по ул. ЖКО аэропорта.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями

На ближайшую перспективу схемой теплоснабжения предусматривается сохранение технологической зоны действия с источником теплоснабжения ОАО «РЖД» (Котельная ОПМС-19) на существующем уровне до момента принятия решения о расселении объектов малоэтажного многоквартирного жилищного фонда по ул. Путейцев. Целесообразность организации индивидуального теплоснабжения в данной технологической зоне рассмотреть при последующей актуализации схемы.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, в качестве базовых принимались расчетные тепловые нагрузки потребителей.

При составлении перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам с 2020 г. по 2031 г. включительно, определялся избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения.

Далее определялись решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Реконструкция существующих или ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не требуется.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа

В городе Оби в период 2020 - 2031 гг. организация новых производственных зон не планируется.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения определяется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, определяется по формуле:

, руб./Гкал,

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения определяется по формуле:

, руб./Гкал,

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, определяется по формуле:

, руб./Гкал

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, определяется по формуле:

, руб./Гкал

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая определяется дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

В связи с низкими значениями протяженностей новых тепловых сетей для присоединения перспективных абонентов в городе Оби, на расчетный срок не ожидается значительного увеличения эксплуатационных затрат, связанных с изменением тепловой нагрузки системы теплоснабжения. Поэтому соотношение  для ООО «Центр» принято неизменным в размере 1,38 руб./Гкал. Соответственно можно сделать вывод о том, что перспективные абоненты входят в радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, за исключением котельной №1, которой потребуется реконструкция.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружении и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

За период актуализации, в рамках реализации мероприятий концессионного соглашения с ООО «Центр», выведены из эксплуатации котельные №№ 1, 3, 5, 7, 8. Вместо них установлены 4 одноименные блочно-модульные котельные максимальной заводской готовности №№ 1, 3, 5 и 7. Потребители котельной №8 были переведены на котельную №2.

  - Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Покрытие перспективной тепловой нагрузки многоквартирных жилых домов и общественных зданий на территории городского округа Обь предполагается за счет свободных мощностей действующих котельных.

  - Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Выработка тепловой энергии в комбинированном режиме в муниципальном образовании не осуществляется.

  - Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке представлены в таблице 49.

Таблица 49. Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии

| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч | 12,004 | 11,765 | 11,69 | 11,69 | 12,349 | 12,349 | 12,349 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч | 19,428 | 19,563 | 19,563 | 19,563 | 21,071 | 21,071 | 21,071 |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч | 13,51 | 16,35 | 16,255 | 16,255 | 16,255 | 16,255 | 16,255 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,976 | 0,976 | 0,976 |
| Котельная АО «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч | 57,503 | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная АО «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч | - | 38,663 | 57,233 | 57,233 | 57,233 | 65,333 | 65,333 |
| Новая котельная по ул. ЖКО аэропорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч | - | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 |

  - Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Значение годовой потребности в топливе я представлена в таблице 50.

Таблица 50. Годовая потребность в топливе

| Наименование источника ТЭ | ед. изм | Значение |
| --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии ООО «Центр» | тыс.м3/год | 12997,65 |
| Источник тепловой энергии АО «Аэропорт Толмачёво» | тыс.м3/год | 14664,28 |

В перспективе изменения вида используемого основного топлива не планируется. На всех источниках тепловой энергии предполагается использование природного газа.

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

Перечень участков тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потребителей по технологическим зонам действия источников теплоснабжения, представлен в таблицах 51-55.

Таблица 51. Тепловые сети, предлагаемые к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в технологической зоне котельной №1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети отопления |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 | 10 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная |
| ТК-3 | Космическая, 1 Багнюк, СТВК | 68 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТК-25 | ЖСК "Калинина 20"м. ж.д. | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК-45-2пр. | ИСК на Октябрьской м.ж.д. №3 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-45-3пр. | ИСК на Октябрьской м.ж.д. №1 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-45-2пр. | ТК-45-3пр. | 65 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК-45-1пр. | ТК-45-2пр. | 295 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-45 | ТК-45-1пр. | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| ТК-45-3пр. | ИСК на Октябрьской м.ж.д. №4 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-45-2пр. | ИСК на Октябрьской м.ж.д. №2 | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| Сети ГВС |  |  |  |  |  |
| ТК-45-3пр. | ИСК на Октябрьской м.ж.д. №4 | 18 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-45 | ТК-45-1пр. | 40 | 0,1 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК-45-3пр. | ИСК на Октябрьской м.ж.д. №1 | 16 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-45-2пр. | ИСК на Октябрьской м.ж.д. №2 | 19 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-25 | ЖСК "Калинина 20"м. ж.д. | 30 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-45-2пр. | ТК-45-3пр. | 65 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТК-45-2пр. | ИСК на Октябрьской м.ж.д. №3 | 15 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| ТК-45-1пр. | ТК-45-2пр. | 295 | 0,07 | 0,05 | Подземная канальная |

Таблица 52. Тепловые сети, предлагаемые к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в технологической зоне котельной №2

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети отопления |  |  |  |  |  |
| УТ-2 | Геодезическая, Спортивный комплекс | 45 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| ТК-41 | Геодезическая, Админ. Зем. Участок 27, 28 | 35 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| ТК-2 | ул. Геодезическая, 76 | 18 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-2 | Бассейн ул.Геодезическая | 20 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| Сети ГВС |  |  |  |  |  |
| ТК-2 | ул. Геодезическая, 76 | 18 | 0,065 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-2 | Бассейн ул.Геодезическая | 20 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| УТ-2 | Геодезическая, Спортивный комплекс | 45 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |

Таблица 53. Тепловые сети, предлагаемые к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в технологической зоне котельной №5

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК №5 | Воинская часть 12739 | 350 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |

Таблица 54. Тепловые сети, предлагаемые к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в технологической зоне котельной №7

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ3 | пер. Байдукова Админ. зем. Участок 6 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |

Таблица 55. Тепловые сети, предлагаемые к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в технологической зоне новой котельной АО «Аэропорт Толмачёво»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ3 | пер. Байдукова Админ. зем. Участок 6 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| УП2 | УТ-7(пр.) | 200 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная |
| Новая котельная | УП2 | 130 | 0,4 | 0,4 | Надземная |
| Новая котельная | УТ100 | 130 | 0,4 | 0,4 | Надземная |

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не требуется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

С целью повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения при реконструкции и строительстве новых тепловых сетей предусматривается применение трубопроводов в ППУ изоляции.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В рамках реализации проекта «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения на территории г.Обь Новосибирской области. Инженерные сети по ул. ЖКО аэропорта» предусматривается реконструкция ветхих участков тепловой сети, а также строительство новых в связи с изменением трассировки. Перечень участков представлен в таблице 56.

Таблица 56. Тепловые сети, предлагаемые к строительству и реконструкции в технологической зоне котельной по ул. ЖКО аэропорта

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети отопления |  |  |  |  |  |
| УТ-34в | Стр. ул. Ломоносова, 11 | 107,15 | 0,133 | 0,133 | Подземная канальная |
| УТ-11 | УТ-12 | 84,01 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная |
| УТ-12 | ул. Военный городок, 101 | 55,22 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-37а | УТ-37в | 45,43 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| УТ-37а | УТ-37б | 51,37 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| УТ-38 | УТ-36 | 61,63 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-37 | ул. ЖКО Аэропорта, 18 | 84,44 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-37 | ул. ЖКО Аэропорта, 18/1 | 47,54 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| УТ-37 | УТ-37а | 80,31 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-36 | УТ-37 | 63,58 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-22 | УТ-23а | 112,77 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| УТ-29 | УТ-21 | 121,61 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная |
| УТ-34в | Рынок | 32,56 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная |
| УТ-10 | ул. ЖКО Аэропорта, 4 | 87,81 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-37б | ул.Ломоносова, 7 | 72,98 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-37б | ул.Ломоносова, 20/1 | 14,79 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-22 | ул. Ломоносова, 24 | 60,21 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-34а | Маг. ул. Ломоносова, 48 | 78,77 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-38 | ул. ЖКО Аэропорта, 19А | 40,42 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-50 | ул. ЖКО Аэропорта, 27 | 181,44 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-49 | УТ-50 | 40,83 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| УТ-47(120) | УТ-49 | 714,32 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| Новая котельная пос.Авиаторов | УТ-40 | 43,27 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная |
| УТ-40 | УТ-39 | 36,54 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| УТ-39 | ЦТП-1 | 84,67 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| ЦТП-1 | ЦТП-1 | 13,61 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| ЦТП-1 | ЦТП-1 | 3,58 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| УТ-30 | ул. ЖКО Аэропорта, 20 | 11,28 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная |
| УТ-3 | УТ-4 | 78,11 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-4 | УТ-6 | 49,79 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-6 | ул. ЖКО Аэропорта, 6 | 18,66 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-6 | ул. ЖКО Аэропорта, 1 | 42,7 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-6 | УТ-7 | 66,68 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-7 | ул. ЖКО Аэропорта, 5 | 18,85 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-6 | Торговый павильон | 97,44 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная |
| УТ-4 | ул. ЖКО Аэропорта, 7 | 106,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-7 | ул. ЖКО Аэропорта, 2 | 30,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-7 | УТ-8 | 33,8 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-10 | ул. ЖКО Аэропорта, 19 | 35,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-11 | УТ-38 | 110,84 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-43 | УТ-22 | 88,27 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| УТ-37в | ул. ЖКО Аэропорта, 25/2 | 5,41 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| УТ-37в | Сбербанк | 34,53 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| УТ-29 | УТ-30 | 60,36 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная |
| УТ-30 | №4 Солнышко | 25,17 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| УТ-30 | №4 Солнышко | 67,34 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная |
| УТ-33 | УТ-35 | 51,22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| УТ-35 | ул. ЖКО Аэропорта, 17 | 15,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-35 | УТ-36 | 43,09 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| УТ-33 | УТ-34 | 29,16 | 0,133 | 0,133 | Подземная канальная |
| УТ-34 | ул. ЖКО Аэропорта, 16 | 19,02 | 0,108 | 0,108 | Подземная канальная |
| УТ-29 | УТ-32 | 40,88 | 0,273 | 0,273 | Подземная канальная |
| УТ-32 | УТ-33 | 40,55 | 0,273 | 0,273 | Подземная канальная |
| УТ-32 | ул. ЖКО Аэропорта, 8 | 9,57 | 0,108 | 0,108 | Подземная канальная |
| УТ-8 | УТ-10 | 62,74 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| УТ-11 | м-н Ярче | 28,32 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| УТ-8 | УТ-9 | 38,37 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| УТ-9 | ул. ЖКО Аэропорта, 4 | 19,8 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-9 | ул. ЖКО Аэропорта, 3 | 28,73 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-9 | УТ-11 | 58,81 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| УТ-11 | ул. ЖКО Аэропорта, 25/1 | 22,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-15 | УТ-16 | 30,53 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| УТ-16 | УТ-17 | 89,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-16 | ул. ЖКО Аэропорта, 26/2 | 12,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-16 | ул. ЖКО Аэропорта, 26/2к1 | 12,83 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-12 | ул. ЖКО Аэропорта, 26/1 | 32,59 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-17 | УТ-18 | 57,31 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-12 | УТ-15 | 122,29 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| УТ-15 | УТ-14 | 9,53 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-14 | УТ-13 | 52,07 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-13 | ул. ЖКО Аэропорта, 26 | 10,49 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-13 | ул. ЖКО аэропорта, 25б | 73,31 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная |
| УТ-14 | УТ-13/2 | 98,76 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-17 | ул. ЖКО Аэропорта, 32 | 18,93 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-18 | ул. ЖКО Аэропорта, 28 | 112,45 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| УТ-18 | ул. ЖКО Аэропорта, 28/1 | 43,62 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-18 | ул. ЖКО Аэропорта, 28 | 30,18 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-18 | ул. ЖКО Аэропорта, 28 | 79,97 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-13/2 | ул. ЖКО Аэропорта, 30 | 36,92 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-13/2 | Школа №60 | 39 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-42 | УТ-43 | 82,16 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная |
| УТ-41 | УТ-42 | 218,87 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная |
| УТ-44 | УТ-43 | 121,9 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная |
| УТ-45 | Автосервис ул.Мозжерина, 1в | 20,97 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-45 | Парковка ул.Мозжерина, 3 | 79 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-44 | УТ-45 | 127,6 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная |
| УТ-48(119) | Автосалон Омский тракт, 1/2 | 51,73 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| УТ-47(120) | УТ-48(119) | 80 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная |
| УТ-46 | УТ-47(120) | 78,53 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная |
| УТ-45 | УТ-46 | 189,87 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная |
| УТ-38 | ул. ЖКО Аэропорта, 25 | 18,21 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-10 | УТ-3 | 121,37 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| УТ-1 | УТ-3 | 16,95 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| УТ-1 | Хоз. Корпус ЖКО | 25,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-1 | ЦТП-1 | 6,87 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| УТ-19 | УТ-1 | 36,1 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| УТ-19 | ул. Военный городок, 21 | 7,93 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-20 | УТ-19 | 79,58 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная |
| УТ-20 | ул. ЖКО Аэропорта, 23 | 12,11 | 0,108 | 0,108 | Подземная канальная |
| УТ-21 | УТ-20 | 55,19 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная |
| УТ-21 | ул. ЖКО Аэропорта, 22 | 16,62 | 0,108 | 0,108 | Подземная канальная |
| УТ-29 | ул. ЖКО Аэропорта, 9 | 48,02 | 0,108 | 0,108 | Подземная канальная |
| УТ-40 | УТ-41 | 144,6 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная |
| УТ-34в | Хартман | 10,87 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная |
| УТ-34б | УТ-34в | 99,53 | 0,133 | 0,133 | Подземная канальная |
| УТ-34б | ул. ЖКО Аэропорта, 15 | 13,02 | 0,108 | 0,108 | Подземная канальная |
| УТ-34а | УТ-34б | 25,89 | 0,133 | 0,133 | Подземная канальная |
| УТ-34 | УТ-34а | 59,42 | 0,133 | 0,133 | Подземная канальная |
| УТ-27 | УТ-29 | 73,55 | 0,273 | 0,273 | Подземная канальная |
| УТ-27 | Детский сад №3 | 20,43 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная |
| УТ-25 | УТ-27 | 62,37 | 0,273 | 0,273 | Подземная канальная |
| УТ-23 | ул. ЖКО Аэропорта, 14 | 56,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-27 | ул. ЖКО Аэропорта, 10 | 47,18 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная |
| УТ-25-1 | ул. ЖКО Аэропорта, 11 | 31,27 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная |
| УТ-25-1 | ул. ЖКО Аэропорта, 12 | 22,86 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная |
| УТ-25 | УТ-25-1 | 28,63 | 0,108 | 0,108 | Подземная канальная |
| УТ-23 | УТ-25 | 45,57 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| УТ-23а | УТ-23 | 19,83 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| УТ-23а | ул. ЖКО Аэропорта, 13 | 29,91 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-22 | ЦТП-2 | 12,84 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная |
| Сети ГВС |  |  |  |  |  |
| УТ-38 | УТ-36 | 61,63 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-22 | ул. Ломоносова, 24 | 60,21 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-22 | УТ-23а | 112,77 | 0,2 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-11 | УТ-12 | 84,01 | 0,2 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-37б | ул.Ломоносова, 7 | 72,98 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| УТ-37 | ул. ЖКО Аэропорта, 18 | 84,44 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-37 | ул. ЖКО Аэропорта, 18/1 | 47,54 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная |
| УТ-37 | УТ-37а | 80,31 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| УТ-36 | УТ-37 | 63,58 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-38 | ул. ЖКО Аэропорта, 19А | 40,42 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| УТ-29 | УТ-21 | 121,61 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-37а | УТ-37в | 45,43 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная |
| УТ-12 | ул. Военный городок, 101 | 55,22 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-37а | УТ-37б | 51,37 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная |
| УТ-10 | УТ-3 | 121,37 | 0,2 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-30 | ул. ЖКО Аэропорта, 20 | 11,28 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-3 | УТ-4 | 78,11 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-29 | ул. ЖКО Аэропорта, 9 | 48,02 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| ЦТП-1 | УТ-1 | 16,92 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-6 | Торговый павильон | 97,44 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная |
| УТ-4 | УТ-6 | 49,79 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-6 | ул. ЖКО Аэропорта, 6 | 18,66 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-6 | ул. ЖКО Аэропорта, 1 | 42,7 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-6 | УТ-7 | 66,68 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-7 | ул. ЖКО Аэропорта, 5 | 18,85 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-4 | ул. ЖКО Аэропорта, 7 | 106,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-10 | ул. ЖКО Аэропорта, 19 | 35,33 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| УТ-33 | УТ-34 | 29,16 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-38 | ул. ЖКО Аэропорта, 25 | 18,21 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-37в | ул. ЖКО Аэропорта, 25/2 | 5,41 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная |
| УТ-37в | Сбербанк | 34,53 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная |
| УТ-29 | УТ-30 | 60,36 | 0,2 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-30 | №4 Солнышко | 67,34 | 0,08 | 0 | Подземная канальная |
| УТ-33 | УТ-35 | 51,22 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-35 | ул. ЖКО Аэропорта, 17 | 15,47 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-25 | УТ-27 | 62,37 | 0,2 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-34 | ул. ЖКО Аэропорта, 16 | 19,02 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-29 | УТ-32 | 40,88 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-32 | УТ-33 | 40,55 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-32 | ул. ЖКО Аэропорта, 8 | 11,73 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
|  | УТ-38 | 110,84 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-8 | УТ-10 | 62,74 | 0,2 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-11 | м-н Ярче | 28,32 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная |
| УТ-7 | ул. ЖКО Аэропорта, 2 | 30,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-7 | УТ-8 | 33,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-8 | УТ-9 | 38,37 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| УТ-9 | ул. ЖКО Аэропорта, 4 | 19,8 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-9 | ул. ЖКО Аэропорта, 3 | 28,73 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-9 | УТ-11 | 58,81 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная |
| УТ-15 | УТ-16 | 30,53 | 0,2 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-16 | УТ-17 | 89,06 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-16 | ул. ЖКО Аэропорта, 26/2 | 14,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-16 | ул. ЖКО Аэропорта, 26/2к1 | 10,89 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная |
| УТ-12 | УТ-15 | 122,29 | 0,2 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-17 | УТ-18 | 57,31 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-15 | УТ-14 | 9,53 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-14 | УТ-13 | 52,07 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-13 | ул. ЖКО Аэропорта, 26 | 10,49 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-14 | УТ-13/2 | 98,76 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-17 | ул. ЖКО Аэропорта, 32 | 18,93 | 0,1 | 0 | Подземная канальная |
| УТ-12 | ул. ЖКО Аэропорта, 26/1 | 32,59 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-11 | ул. ЖКО Аэропорта, 25/1 | 22,88 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-11 |  | 0,1 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-18 | ул. ЖКО Аэропорта, 28 | 79,97 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-18 | ул. ЖКО Аэропорта, 28 | 30,18 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-18 | ул. ЖКО Аэропорта, 28 | 112,45 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-13/2 | ул. ЖКО Аэропорта, 30 | 36,92 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-13/2 | Школа №60 | 39 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-23 | ул. ЖКО Аэропорта, 14 | 56,07 | 0,08 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-27 | ул. ЖКО Аэропорта, 10 | 47,18 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-25-1 | ул. ЖКО Аэропорта, 11 | 31,27 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-25-1 | ул. ЖКО Аэропорта, 12 | 22,86 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-25 | УТ-25-1 | 28,63 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-23 | УТ-25 | 45,57 | 0,2 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-23а | УТ-23 | 19,83 | 0,2 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-23а | ул. ЖКО Аэропорта, 13 | 29,91 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-35 | УТ-36 | 43,09 | 0,15 | 0,1 | Подземная канальная |
| УТ-1 | УТ-3 | 16,95 | 0,2 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-1 | Хоз. Корпус ЖКО | 25,37 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| УТ-19 | УТ-1 | 36,1 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-19 | ул.Военный городок, 21 | 7,93 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| УТ-20 | УТ-19 | 79,58 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-20 | ул. ЖКО Аэропорта, 23 | 12,11 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| УТ-21 | УТ-20 | 55,19 | 0,15 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-21 | ул. ЖКО Аэропорта, 22 | 16,62 | 0,05 | 0,04 | Подземная канальная |
| УТ-34б | ул. ЖКО Аэропорта, 15 | 13,02 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-34а | УТ-34б | 25,89 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-34 | УТ-34а | 59,42 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная |
| УТ-27 | УТ-29 | 73,55 | 0,2 | 0,15 | Подземная канальная |
| УТ-27 | Детский сад №3 | 20,43 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная |
| УТ-22 | ЦТП-2 | 12,84 | 0,2 | 0,15 | Подземная канальная |

Также схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция тепловых сетей по ул.Путейцев в связи с тем, что сети проложены ниже уровня грунтовых вод. Перечень участков представлен в таблице 57.

Таблица 57. Тепловые сети, предлагаемые к реконструкции в технологической зоне котельной ОПМС-19

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ-7 | УТ-6 | 59,19 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| УТ-8 | УТ-7 | 59,19 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| УТ-7 | ул.Путейцев, 2 | 37,01 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| УТ-7 | ул.Путейцев, 3 | 31,37 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| УТ-6 | ул.Путейцев, 4 | 29,08 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| УТ-6 | УТ-5 | 40,96 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| УТ-5 | ул.Путейцев, 5 | 27,21 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| УТ-5 | УТ-4 | 69,15 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| УТ-5 | ул.Путейцев, 6 | 31,61 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| УТ-4 | ул.Путейцев, 7 | 29,46 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| УТ-4 | УТ-3 | 51,78 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| УТ-4 | ул.Путейцев, 8 | 26,65 | 0,025 | 0,025 | Надземная |
| УТ-3 | ул.Путейцев, 9 | 19,09 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| УТ-3 | ул.Путейцев, 14 | 43,64 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| УТ-3 | УТ-2 | 50,11 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| УТ-2 | ул.Путейцев, 10 | 18,41 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| УТ-2 | ул.Путейцев, 13 | 52,54 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| УТ-2 | УТ-1 | 59,47 | 0,1 | 0,1 | Надземная |
| УТ-1 | ул.Путейцев, 11 | 19,12 | 0,032 | 0,032 | Надземная |
| УТ-1 | ул.Путейцев, 12 | 40,97 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| УТ-8 | ул.Путейцев, 1 | 17,04 | 0,032 | 0,032 | Надземная |

  - Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство насосных станций не требуется.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Произведена корректировка участков, предлагаемых к строительству для присоединения перспективных потребителей, а также перечня реконструируемых тепловых сетей.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В настоящий момент все потребители тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельных городского округа Обь подключены к системе горячего водоснабжения по закрытой схеме. Мероприятия по закрытию систем горячего водоснабжения потребителей не требуются.

  - Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование температуры котлового контура котельных предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловых контурах с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

В настоящий момент все потребители тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельных города Оби подключены к системе горячего водоснабжения по закрытой схеме. Мероприятия не требуются.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Мероприятия по закрытию системы горячего водоснабжения в муниципальном образовании не требуются. Потребность в инвестициях отсутствует.

  - Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

В настоящий момент все потребители тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельных городского округа подключены к системе горячего водоснабжения по закрытой схеме.

  - Предложения по источникам инвестиций

Мероприятия по закрытию системы горячего водоснабжения в городе Оби не требуются. Потребность в инвестициях отсутствует.

  - Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

В утвержденной схеме теплоснабжения Книга 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» не разрабатывалась.

Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Расчетные перспективные топливные балансы приняты на основании утвержденных долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями и представлены в таблицах 58-59

Таблица 58. Перспективный топливный баланс ООО "Центр"

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | план 2021-2031 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | Гкал | 95 407,2 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) на 2017г. - план ТСО | Гкал | 86 176,0 |
| 3 | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 157,60 |
| 4 | Объем топлива (газ природный) | тыс. м3 | 12 997,65 |

Таблица 59. Перспективный топливный баланс АО "Аэропорт Толмачёво"

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | план 2021-2031 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | Гкал | 102 212,8 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) на 2017г. - план ТСО | Гкал | 89 411,6 |
| 3 | Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 158,10 |
| 4 | Объем топлива (газ природный) | тыс. м3 | 13 886,02 |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

На всех источниках теплоснабжения городского округа Обь в качестве основного топлива используется природный газ. Запасы НЭЗТ не предусматриваются.

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Местные виды топлива, а также возобновляемые источники тепловой энергии в городе Оби не применяются.

  - Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На всех котельных муниципального образования в качестве топлива предполагается использование природного газа. Средняя калорийность используемого газа составляет 7600 ккал/м3.

  - Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

Преобладающим видом топлива на территории городского округа Обь в перспективе будет являться природный газ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Изменения используемых видов топлива в городском округе на расчетный срок не предполагается.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Существующие и перспективные топливные балансы приведены в соответствие с уровнем потребления топлива, сложившегося на момент актуализации схемы теплоснабжения. Балансы сформированы с учетом прогнозов долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями.

Оценка надежности теплоснабжения городского округа

  - Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

По информации, представленной ресурсоснабжающими организациями, отказов участков тепловых сетей за 2019 год не зарегистрировано.

  - Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По информации, представленной ресурсоснабжающими организациями, отказов участков тепловых сетей за 2019 год не зарегистрировано.

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными и одним детерминированным узловыми показателями, определяемыми за отопительный период для узлов расчетной схемы, к которым подключены потребители тепловой энергии.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности , определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества тепловой энергии.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы , определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Под детерминированными показателями в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения понимается норма подачи тепловой энергии потребителям при аварийных ситуациях .

По результатам расчета показателей надежности в ПРК ZuluThermo установлено:

- показатели вероятности безотказной работы тепловых сетей не превышают значение 0,9;

- показатели вероятности безотказной работы потребителей теплоты не превышают значение 0,99.

Данные значения удовлетворяют требования СП 124.13330.2011 Тепловые сети.

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

По результатам расчета показателей надежности в ПРК ZuluThermo установлено, что показатели коэффициентов готовности не превышают значение 0,97, что удовлетворяет требованиям СП 124.13330.2011 Тепловые сети.

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В тепловых балансах, предоставленных теплоснабжающими организациями, данные по недоотпуску тепловой энергии отсутствуют. Отсюда предполагается, что недоотпуск тепла за предыдущие пять лет незначительный. На перспективу ожидается сохранение данной тенденции.

  - Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых систем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100% подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Установка резервного оборудования

Установка дополнительного резервного оборудования на котельных городского округа Обь не предусматривается.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация работы существующих источников теплоснабжения на единую тепловую сеть не планируется.

Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа

В системах теплоснабжения города Оби резервирования тепловых сетей смежных районов не предполагается.

Устройство резервных насосных станций

Устройства резервных насосных станций не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов на источнике тепловой энергии не требуется.

  - Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не установлены.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации городского округа

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей рассчитаны в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2020, а также на основании разработанных проектов на строительство и реконструкцию систем теплоснабжения.

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов централизованных систем теплоснабжения городского округа Обь представлены в таблице 60.

Таблица 60. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1 ООО "Центр" (далее - ЕТО №1), в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС

| Шифр проекта | Краткое описание проекта | Текущие цены, тыс.руб. с НДС | Прогнозные цены, тыс.руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 001 | ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 882 432,01 | 337 004,91 | 493 658,40 | 43 639,08 | 69 238,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего смета проектов накопленным итогом |  | 337 004,91 | 830 663,30 | 874 302,38 | 943 540,94 | 943 540,94 | 943 540,94 | 943 540,94 | 943 540,94 | 943 540,94 | 943 540,94 | 943 540,94 |
| 001.01.00.000 | Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов | 235 762,59 | 167 679,08 | 15 514,24 | 0,00 | 69 238,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 167 679,08 | 183 193,32 | 183 193,32 | 252 431,87 | 252 431,87 | 252 431,87 | 252 431,87 | 252 431,87 | 252 431,87 | 252 431,87 | 252 431,87 |
| 001.01.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов | 176 084,85 | 167 679,08 | 15 514,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 167 679,08 | 183 193,32 | 183 193,32 | 183 193,32 | 183 193,32 | 183 193,32 | 183 193,32 | 183 193,32 | 183 193,32 | 183 193,32 | 183 193,32 |
| 001.01.01.001 | Строительство новой котельной на площадке ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | 14 417,84 | 0,00 | 15 514,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.002 | Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения на территории г.Обь Новосибирской области. Котельная по ул. ЖКО аэропорта | 161 667,01 | 167 679,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов | 59 677,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 238,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 238,56 | 69 238,56 | 69 238,56 | 69 238,56 | 69 238,56 | 69 238,56 | 69 238,56 | 69 238,56 |
| 001.01.02.001 | Реконструкция котельной №1 с увеличением тепловой мощности до 20Гкал/час | 59 677,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 238,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.00.000 | Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов | 646 669,42 | 169 325,83 | 478 144,16 | 43 639,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 169 325,83 | 647 469,99 | 691 109,07 | 691 109,07 | 691 109,07 | 691 109,07 | 691 109,07 | 691 109,07 | 691 109,07 | 691 109,07 | 691 109,07 |
| 001.02.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов | 132 818,99 | 97 244,60 | 0,00 | 43 639,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 97 244,60 | 97 244,60 | 140 883,68 | 140 883,68 | 140 883,68 | 140 883,68 | 140 883,68 | 140 883,68 | 140 883,68 | 140 883,68 | 140 883,68 |
| 001.02.01.001 | Тепловые сети, предлагаемые к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в технологической зоне котельной №1 | 68 702,08 | 35 628,49 | 0,00 | 38 377,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.01.002 | Тепловые сети, предлагаемые к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в технологической зоне котельной №2 | 8 140,03 | 4 221,37 | 0,00 | 4 547,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.01.003 | Тепловые сети, предлагаемые к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в технологической зоне котельной №5 | 24 013,53 | 24 906,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.01.004 | Тепловые сети, предлагаемые к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в технологической зоне котельной №7 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.01.005 | Тепловые сети, предлагаемые к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в технологической зоне новой котельной АО «Аэропорт Толмачёво» | 31 323,35 | 32 488,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.000 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов | 513 850,43 | 72 081,22 | 478 144,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 72 081,22 | 550 225,38 | 550 225,38 | 550 225,38 | 550 225,38 | 550 225,38 | 550 225,38 | 550 225,38 | 550 225,38 | 550 225,38 | 550 225,38 |
| 001.02.03.001 | Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения на территории г.Обь Новосибирской области. Инженерные сети по ул. ЖКО аэропорта 1 этап | 69 496,78 | 72 081,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.002 | Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения на территории г.Обь Новосибирской области. Инженерные сети по ул. ЖКО аэропорта 2 этап | 433 200,37 | 0,00 | 466 142,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.003 | Тепловые сети, предлагаемые к реконструкции в технологической зоне котельной ОПМС-19 | 11 153,28 | 0,00 | 12 001,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В качестве основного источника финансирования предусматриваются средства бюджетов, привлеченные средства, средства теплоснабжающих организаций.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

Вышеобозначенные мероприятия по развитию систем теплоснабжения не носят инвестиционный характер, а направлены на увеличение надежности и эффективности функционирования систем теплоснабжения.

В 2016 году по результатам проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства – объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города Оби, ООО «Центр» определен в качестве концессионера и соинвестора и ведет деятельность по обеспечению услугами «теплоснабжение» и «горячее водоснабжение» на основаниях предусмотренных концессионным соглашением заключенным 15.09.2016. Срок эксплуатационной деятельности составляет 25 лет с даты заключения.

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в Книге 14.

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Из схемы теплоснабжения исключены выполненные мероприятия по строительству источников тепловой энергии. Дополнены мероприятия по строительству новых котельных по ул. ЖКО аэропорта и ГАСУСО НСО «Обской ПНИ», а также мероприятия по реконструкции изношенных тепловых сетей.

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Таблица 61. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Наименование индикатора | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи теплоносителя, ед./км в год | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Таблица 62. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Наименование индикатора | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи теплоносителя, 1/год | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Таблица 63. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, кг у.т./Гкал

| Наименование источника ТЭ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии ООО «Центр» | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 |
| Источник тепловой энергии АО «Аэропорт Толмачёво» | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 |

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 64. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

| Наименование источника ТЭ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии ООО «Центр» | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| Источник тепловой энергии АО «Аэропорт Толмачёво» | 4,833 | 4,833 | 4,833 | 4,833 | 4,833 | 4,833 |

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 65. Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %

| Наименование источника ТЭ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии ООО «Центр» | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Источник тепловой энергии АО «Аэропорт Толмачёво» | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 66. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч

| Наименование источника ТЭ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии ООО «Центр» | 85 | 85 | 85 | 82 | 82 | 82 |
| Источник тепловой энергии АО «Аэропорт Толмачёво» | 54 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 |

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

Выработка тепловой энергии в комбинированном режиме в муниципальном образовании не осуществляется.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Выработка тепловой энергии в комбинированном режиме в муниципальном образовании не осуществляется.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в городском округе Обь отсутствуют.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 67. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| Наименование индикатора | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 |

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой схемы теплоснабжения)

Таблица 68. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет

| Наименование системы | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы теплоснабжения ООО «Центр» | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Система теплоснабжения АО «Аэропорт Толмачёво» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)

Таблица 69. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, м2/м2

| Наименование системы | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы теплоснабжения ООО «Центр» | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения АО «Аэропорт Толмачёво» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)

Таблица 70. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, (Гкал/ч)/(Гкал/ч)

| Наименование системы | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы теплоснабжения ООО «Центр» | 0,29 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения АО «Аэропорт Толмачёво» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства в сфере теплоснабжения не зафиксированы.

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

В утвержденной схеме теплоснабжения Книга 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа» не разрабатывалась.

Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системам теплоснабжения ООО «Центр» и АО «Аэропорт Толмачёво» (в ближайшей перспективе прекращает теплоснабжение объектов жилого и соц.-бытового фондов) с учетом утвержденных прогнозов долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями, представлена в таблице 71.

Таблица 71. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения ООО «Центр»

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Природный газ (с 1 июля) | % | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2 | Электроэнергия | % | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 |
| 3 | Тепловая энергия (с 1 июля) | % | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 4 | Водоснабжение, водоотведение | % | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 5 | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Индексы эффективности операционных расходов | % | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| 7 | Нормативный уровень прибыли | % | 6,90% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 6,90% | 6,80% | 6,90% | 6,80% | 6,90% | 6,80% |
| 8.1 | Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | удельный расход топлива | кгут/Гкал | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 |
| 8.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной хар-ке тепловой сети | Гкал/м2 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 8.4 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 7 017,8 | 7 017,8 | 7 017,8 | 7 017,8 | 7 017,8 | 7 017,8 | 7 017,8 | 7 017,8 | 7 017,8 | 7 017,8 | 7 017,8 |
| 9 | Операционные расходы | тыс.руб. | 35 864,19 | 36 925,77 | 38 018,77 | 39 144,13 | 40 302,79 | 41 495,76 | 42 724,03 | 43 988,66 | 45 290,73 | 46 631,33 | 48 011,62 |
| 10 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 12 414,46 | 12 581,39 | 12 869,40 | 13 162,39 | 13 460,61 | 13 898,05 | 14 348,60 | 14 527,30 | 14 997,59 | 15 179,66 | 15 669,41 |
| 11 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 75 677,21 | 78 035,48 | 80 467,94 | 82 976,93 | 85 564,89 | 88 234,34 | 90 987,87 | 93 828,16 | 96 757,98 | 99 780,17 | 102 897,69 |
| 12 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | 8 552,95 | 8 927,99 | 9 194,93 | 9 469,84 | 9 752,98 | 9 910,34 | 10 068,11 | 10 511,74 | 10 679,15 | 11 149,79 | 11 327,35 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 132 508,81 | 136 470,63 | 140 551,04 | 144 753,28 | 149 081,28 | 153 538,49 | 158 128,62 | 162 855,87 | 167 725,44 | 172 740,95 | 177 906,07 |
| 13.1 | 1 полугодие | тыс.руб. | 78 565,63 | 80 914,61 | 83 333,92 | 85 825,61 | 88 391,76 | 91 034,43 | 93 756,21 | 96 558,66 | 99 445,90 | 102 419,49 | 105 482,01 |
| 13.2 | 2 полугодие | тыс.руб. | 53 943,19 | 55 556,02 | 57 217,13 | 58 927,68 | 60 689,52 | 62 504,06 | 64 372,41 | 66 297,22 | 68 279,54 | 70 321,46 | 72 424,06 |
| 14 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 86 176,00 | 86 176,00 | 86 176,00 | 86 176,00 | 86 176,00 | 86 176,00 | 86 176,00 | 86 176,00 | 86 176,00 | 86 176,00 | 86 176,00 |
| 14.1 | 1 полугодие | Гкал | 51 705,6 | 51 705,6 | 51 705,6 | 51 705,6 | 51 705,6 | 51 705,6 | 51 705,6 | 51 705,6 | 51 705,6 | 51 705,6 | 51 705,6 |
| 14.2 | 2 полугодие | Гкал | 34 470,4 | 34 470,4 | 34 470,4 | 34 470,4 | 34 470,4 | 34 470,4 | 34 470,4 | 34 470,4 | 34 470,4 | 34 470,4 | 34 470,4 |
| 15 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1 537,65 | 1 583,63 | 1 630,98 | 1 679,74 | 1 729,96 | 1 781,69 | 1 834,95 | 1 889,81 | 1 946,31 | 2 004,51 | 20 064,45 |
| 15.1 | 1 полугодие без НДС | руб/Гкал | 1 519,48 | 1 564,91 | 1 611,70 | 1 659,89 | 1 709,52 | 1 760,63 | 1 813,27 | 1 867,47 | 1 923,31 | 1 980,82 | 2 040,05 |
| 15.2 | 1 полугодие с НДС | руб/Гкал | 1 792,99 | 1 846,59 | 1 901,81 | 1 958,67 | 2 017,23 | 2 077,54 | 2 139,66 | 2 203,61 | 2 269,51 | 2 337,37 | 2 407,26 |
| 15.3 | 2 полугодие без НДС | руб/Гкал | 1 564,91 | 1 611,70 | 1 659,89 | 1 709,52 | 1 760,63 | 1 813,27 | 1 867,47 | 1 923,31 | 1 980,82 | 2 040,05 | 2 101,05 |
| 15.4 | 2 полугодие с НДС | руб/Гкал | 1 846,59 | 1 901,81 | 1 958,67 | 2 017,23 | 2 077,54 | 2 139,66 | 2 203,61 | 2 269,51 | 2 337,37 | 2 407,26 | 2 479,24 |
| 15.5 | рост тарифа с 1 июля | % | 102,99% | 102,99% | 102,99% | 102,99% | 102,99% | 102,99% | 102,99% | 102,99% | 102,99% | 102,99% | 102,99% |
| 16 | Удельный расход электроэнергии на технологические цели | кВтч/Гкал | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | Удельный расход воды на технологические цели | м3/Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Удельный расход топлива на технологические цели | кгут/Гкал | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 |
|  | Переводной коэффициент (качество топлива) |  | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |

Таблица 72. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения АО «Аэропорт Толмачёво»

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов |  |  |  |  |
| 1 | Природный газ (с 1 июля) | % | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 2 | Транспортировка газа по распределительным сетям (с 1 июля) | % | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 3 | Электроэнергия | % | 104,0 | 104,0 | 103,9 |
| 4 | Тепловая энергия (с 1 июля) | % | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 5 | Водоснабжение, водоотведение (с 1 июля) | % | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 6 | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | х | х | х |
| 7 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| 8 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,48% | 0,47% | 0,46% |
| 9 | Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе: |  |  |  |  |
| 9.1 | удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть) | кгут/Гкал | 158,10 | 158,10 | 158,10 |
| 9.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 9 837,0 | 9 837,0 | 9 837,0 |
| 9.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,833 | 4,833 | 4,833 |
| 10 | Операционные расходы | тыс.руб. | 22 590,76 | 22 735,08 | 23 014,76 |
| 11 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 14 317,69 | 14 623,63 | 14 938,17 |
| 12 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 78 787,57 | 81 172,06 | 83 622,13 |
| 13 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | 557,28 | 557,28 | 557,28 |
| 14 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 116 253,31 | 119 088,05 | 122 132,33 |
| 14.1 | 1 полугодие | тыс.руб. | 69 116,61 | 70 705,09 | 72 574,69 |
| 14.2 | 2 полугодие | тыс.руб. | 47 136,70 | 48 382,96 | 49 557,64 |
| 15 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 89 411,6 | 89 411,6 | 89 411,6 |
| 15.1 | 1 полугодие | Гкал | 53 647,0 | 53 647,0 | 53 647,0 |
| 15.2 | 2 полугодие | Гкал | 35 764,6 | 35 764,6 | 35 764,6 |
| 16 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1 300,20 | 1 331,91 | 1 365,96 |
| 16.1 | 1 полугодие | руб/Гкал | 1 288,36 | 1 317,97 | 1 352,82 |
| 16.2 | 1 полугодие с НДС | руб/Гкал | 1 546,03 | 1 581,56 | 1 623,38 |
| 16.3 | 2 полугодие | руб/Гкал | 1 317,97 | 1 352,82 | 1 385,66 |
| 16.4 | 2 полугодие с НДС | руб/Гкал | 1 581,56 | 1 623,38 | 1 662,79 |
| 16.5 | рост тарифа | % | 102,30% | 102,64% | 102,43% |
| 17 | Удельный расход электроэнергии на технологические цели | кВтч/Гкал | 30,74 | 30,74 | 30,74 |
|  | Удельный расход воды на технологические цели | м3/Гкал | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  | Удельный расход УТ на отпуск т/э в тепловую сеть (газ) | кгут/Гкал | 158,10 | 158,10 | 158,10 |
|  | Объем условного топлива на технологические цели (газ) | тут | 15 691,21 | 15 691,21 | 15 691,21 |
|  | Объем топлива на технологические цели (газ) | тыс.м3 | 13 886,02 | 13 886,02 | 13 886,02 |
|  | Переводной коэффициент (качество топлива газ) |  | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
|  | Цена топлива газ (с учётом НДС) | руб/тыс.м3 | 5 554,06 | 5 711,04 | 5 872,73 |

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по ЕТО представлена в пункте 14.1.

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице 73.

Таблица 73. Прогнозные значения тарифов для потребителей ООО "Центр"

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | год | вода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |  |
| 1. | Обществом с ограниченной ответственностью «Центр» (ОГРН 1052464026306, ИНН 2464065001) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2021 | 1 519,48 |  | 1 564,91 |
|  |  |  | 2022 | 1 564,91 |  | 1 611,70 |
|  |  |  | 2023 | 1 611,70 |  | 1 659,89 |
|  |  |  | 2024 | 1 659,89 |  | 1 709,52 |
|  |  |  | 2025 | 1 709,52 |  | 1 760,63 |
|  |  |  | 2026 | 1 760,63 |  | 1 813,27 |
|  |  |  | 2027 | 1 813,27 |  | 1 867,47 |
|  |  |  | 2028 | 1 867,47 |  | 1 923,31 |
|  |  |  | 2029 | 1 923,31 |  | 1 980,82 |
|  |  |  | 2030 | 1 980,82 |  | 2 040,05 |
|  |  |  | 2031 | 2 040,05 |  | 2 101,05 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2021 | 1 792,99 |  | 1 846,59 |
|  |  |  | 2022 | 1 846,59 |  | 1 901,81 |
|  |  |  | 2023 | 1 901,81 |  | 1 958,67 |
|  |  |  | 2024 | 1 958,67 |  | 2 017,23 |
|  |  |  | 2025 | 2 017,23 |  | 2 077,54 |
|  |  |  | 2026 | 2 077,54 |  | 2 139,66 |
|  |  |  | 2027 | 2 139,66 |  | 2 203,61 |
|  |  |  | 2028 | 2 203,61 |  | 2 269,51 |
|  |  |  | 2029 | 2 269,51 |  | 2 337,37 |
|  |  |  | 2030 | 2 337,37 |  | 2 407,26 |
|  |  |  | 2031 | 2 407,26 |  | 2 479,24 |

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

В утвержденной схеме теплоснабжения Книга 14 «Ценовые (тарифные) последствия» не разрабатывалась.

Реестр единых теплоснабжающих организаций

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр систем теплоснабжения, с указанием действующих в каждой системе теплоснабжающих организаций представлен в таблице 74.

Таблица 74. Реестр систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Наименование действующей ТСО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения с источником теплоснабжения – котельная №1 | ООО «Центр» |
| 2 | Система теплоснабжения с источником теплоснабжения – котельная №2 | ООО «Центр» |
| 3 | Система теплоснабжения с источником теплоснабжения – котельная №3 | ООО «Центр» |
| 4 | Система теплоснабжения с источником теплоснабжения – котельная №5 | ООО «Центр» |
| 5 | Система теплоснабжения с источником теплоснабжения – котельная №7 | ООО «Центр» |
| 6 | Система теплоснабжения с источником теплоснабжения – котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |
| 7 | Система теплоснабжения с источником теплоснабжения – котельная ОПМС-19 | ОАО «РЖД» |
|  |  | МУП «Теплосервис» |
| 8 | Система теплоснабжения с источником теплоснабжения – котельная АО «Аэропорт Толмачёво» | АО «Аэропорт Толмачёво» |
|  |  | МУП «Теплосервис» |

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Перечень теплоснабжающих организаций с указанием систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО приведен в таблице 75.

Таблица 75. Реестр систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО

| № п/п | Наименование действующей ЕТО | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Центр» | Система теплоснабжения с источником теплоснабжения – котельная №1 |
|  |  | Система теплоснабжения с источником теплоснабжения – котельная №2 |
|  |  | Система теплоснабжения с источником теплоснабжения – котельная №3 |
|  |  | Система теплоснабжения с источником теплоснабжения – котельная №5 |
|  |  | Система теплоснабжения с источником теплоснабжения – котельная №7 |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

1 критерий:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 критерий:

Размер собственного капитала;

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

2 критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО теплоснабжающими организациями в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения не поступали.

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Постановлением администрации города Оби №560 от 18.05.2017г. ООО «Центр» утверждена в качестве единой теплоснабжающей организации на территории города Оби Новосибирской области за исключением территорий в границах зоны деятельности АО «Аэропорт Толмачёво», МУП «Теплосервис», ОАО «РЖД», ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат».

В оставшихся зонах действия централизованных систем теплоснабжения ЕТО не утверждены.

  - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

В утвержденной схеме теплоснабжения реестр единых теплоснабжающих организациях отсутствует.

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения городского округа

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице 76.

Таблица 76. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Шифр проекта | Краткое описание проекта |
| --- | --- |
| 001.01.00.000 | Группа проектов "Источники теплоснабжения" |
| 001.01.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |
| 001.01.01.001 | Строительство новой котельной на площадке ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |
| 001.01.01.002 | Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения на территории г.Обь Новосибирской области. Котельная по ул. ЖКО аэропорта |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |
| 001.01.02.001 | Реконструкция котельной №1 с увеличением тепловой мощности до 20Гкал/час |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице 77.

Таблица 77. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Шифр проекта | Краткое описание проекта |
| --- | --- |
| 001.02.00.000 | Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |
| 001.02.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |
| 001.02.01.001 | Тепловые сети, предлагаемые к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в технологической зоне котельной №1 |
| 001.02.01.002 | Тепловые сети, предлагаемые к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в технологической зоне котельной №2 |
| 001.02.01.003 | Тепловые сети, предлагаемые к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в технологической зоне котельной №5 |
| 001.02.01.004 | Тепловые сети, предлагаемые к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в технологической зоне котельной №7 |
| 001.02.01.005 | Тепловые сети, предлагаемые к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в технологической зоне новой котельной АО «Аэропорт Толмачёво» |
| 001.02.03.000 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |
| 001.02.03.001 | Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения на территории г.Обь Новосибирской области. Инженерные сети по ул. ЖКО аэропорта 1 этап |
| 001.02.03.002 | Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения на территории г.Обь Новосибирской области. Инженерные сети по ул. ЖКО аэропорта 2 этап |
| 001.02.03.003 | Тепловые сети, предлагаемые к реконструкции в технологической зоне котельной ОПМС-19 |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, отсутствуют.

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения городского округа

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения города Оби замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения не поступало.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

На момент разработки схемы теплоснабжения города Оби замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения не поступало.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и книги обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения города Оби замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения не поступало.

Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения городского округа

  - Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

| Номер книги | Наименование книги | Перечень изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи т потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | Информация по всем пунктам Книги 1 была скорректирована по состоянию на 01.01.2020. Перечень пунктов изменен в соответствии постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года). см.п.1.1.4; 1.2.13; 1.3.23; 1.5.7; 1.6.6; 1.7.3; 1.8.8; 1.10.2; 1.12.6 настоящей схемы. |
| 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | Перечень пунктов изменен согласно с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения (с изменениями на 16 марта 2019 года) |
| 3 | Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа | Перечень пунктов изменен согласно с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения (с изменениями на 16 марта 2019 года) |
| 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | Перечень пунктов изменен согласно с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения (с изменениями на 16 марта 2019 года). Существующие и перспективные балансы приведены в соответствие с уровнем тепловых мощностей котельных и тепловых нагрузок потребителей, сложившихся на момент актуализации схемы теплоснабжения. Балансы сформированы с учетом актуализированного прогноза прироста тепловых нагрузок, представленного в Книге 2, а также с учетом ввода в эксплуатацию новых источников тепловой энергии. |
| 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа | Книга сформирована заново. В утвержденной схеме теплоснабжения Книга 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа» не разрабатывалась. |
| 6 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | Перечень пунктов изменен согласно с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения (с изменениями на 16 марта 2019 года) |
| 7 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | Перечень пунктов изменен согласно с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения (с изменениями на 16 марта 2019 года) За период актуализации, в рамках реализации мероприятий концессионного соглашения с ООО «Центр», выведены из эксплуатации котельные №№ 1, 3, 5, 7, 8. Вместо них установлены 4 одноименные блочно-модульные котельные максимальной заводской готовности №№ 1, 3, 5 и 7. Потребители котельной №8 были переведены на котельную №2. |
| 8 | Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | Перечень пунктов изменен согласно с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения (с изменениями на 16 марта 2019 года). Произведена корректировка участков, предлагаемых к строительству для присоединения перспективных потребителей, а также перечня реконструируемых тепловых сетей. |
| 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | Книга сформирована заново. В утвержденной схеме теплоснабжения Книга 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» не разрабатывалась. |
| 10 | Перспективные топливные балансы | Перечень пунктов изменен согласно с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения (с изменениями на 16 марта 2019 года). Существующие и перспективные топливные балансы приведены в соответствие с уровнем потребления топлива, сложившегося на момент актуализации схемы теплоснабжения. Балансы сформированы с учетом прогнозов долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями. |
| 11 | Оценка надежности теплоснабжения городского округа | Перечень пунктов изменен согласно с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения (с изменениями на 16 марта 2019 года). |
| 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации городского округа | Перечень пунктов изменен согласно с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки т утверждения (с изменениями на 16 марта 2019 года). Из схемы теплоснабжения исключены выполненные мероприятия по строительству источников тепловой энергии. Дополнены мероприятия по строительству новых котельных по ул. ЖКО аэропорта и ГАСУСО НСО «Обской ПНИ», а также мероприятия по реконструкции изношенных тепловых сетей. |
| 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | Книга сформирована заново. В утвержденной схеме теплоснабжения Книга 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа» не разрабатывалась. |
| 14 | Ценовые (тарифные) последствия | Книга сформирована заново. В утвержденной схеме теплоснабжения Книга 14 «Ценовые (тарифные) последствия» не разрабатывалась. |
| 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций | Книга сформирована заново. В утвержденной схеме теплоснабжения реестр единых теплоснабжающих организациях отсутствует. |
| 16 | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения городского округа | Книга сформирована заново. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения городского округа в утвержденной схеме отсутствует. |
| 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения городского округа | Книга сформирована заново. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения городского округа в утвержденной схеме отсутствуют. |
| 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения городского округа | Книга сформирована заново. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения городского округа в утвержденной схеме отсутствует. |

  - Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

За период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения, были выполнены следующие мероприятия:

- Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 1

- Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 5

- Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 3

- Строительство газовой котельной с выводом из эксплуатации котельной № 7

- Строительство тепловой сети для присоединения потребителей к котельной № 2, выводимой из эксплуатации котельной № 8