## приложение 1 (hidden)
Приложение № 1
ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019/2020 года
в городе Оби Новосибирской области
Показатели |  |  | № строки | Единица измерения | Всего | План подготовки ВСЕГО по муниципальному району (городскому округу) |  | в том числе по МО
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Котельные, по всем видам собственности |  |  | 1 | ед. | 8 | 8
мощность |  |  | 2 | Гкал | 138.57 | 138.57
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 3 | ед. | 5 | 5
мощность |  |  | 4 | Гкал | 53.09 | 53.09
Наличие резервных источников электроснабжения (ДГУ) |  |  | 5 | ед. | 2 | 2
Приобртение резервных источников электроснабжения |  |  | 6 | ед. | 4 | 4
Наличие системами водоподготовки |  |  | 7 | ед. | 6 | 6
Оснащение системами водоподготовки |  |  | 8 | ед. | 0 | 0
Наличие приборов учета тепловой энергии |  |  | 9 | ед. | 6 | 6
Установка приборов учета тепловой энергии |  |  | 10 | ед. | 0 | 0
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности) |  |  | 11 | ед. | 33 | 33
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 12 | ед. | 15 | 15
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих замене |  |  | 13 | ед. | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 14 | ед. | 0 | 0
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих капитальному ремонту |  |  | 15 | ед. | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 16 | ед. | 0 | 0
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих текущему ремонту |  |  | 17 | ед. | 33 | 33
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 18 | ед. | 15 | 15
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности |  |  | 19 | км | 47.875 | 47.875
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 20 | км | 27.76 | 27.76
Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности |  |  | 21 | км | 12.657 | 12.657
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 22 | км | 11.297 | 11.297
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие замене |  |  | 23 | км | 0.727 | 0.727
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 24 | км | 0.727 | 0.727
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие капитальному ремонту |  |  | 25 | км | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 26 | км | 0 | 0
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие текущему ремонту |  |  | 27 | км | 47.875 | 47.875
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 28 | км | 27.76 | 27.76
Тепловые насосные станции, по всем видам собственности |  |  | 29 | ед. | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 30 | ед. | 0 | 0
Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности |  |  | 31 | ед. | 3 | 3
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 32 | ед. | 2 | 2
Индивидуальные тепловые пункты (ИТП), по всем видам собственности |  |  | 33 | ед. | 143 | 143
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 34 | ед. | 120 | 120
Источники финансирования: |  |  | 35 | тыс. рублей | 9355.08 | 9355.08
бюджет муниципального образования НСО |  |  | 36 | тыс. рублей | 5122.18 | 5122.18
средства предприятий (ТР котлов) |  |  | 37 | тыс. рублей | 4232.9 | 4232.9
ТОПЛИВО
| Создание запасов топлива: |  | 38 | тонн
- уголь
| - другое твердое топливо |  | 39 | тонн
| - жидкое топливо |  | 40 | тонн
| - запасы газа в подземных газохранилищах |  | 41 | тыс. м3
ФИНАНСИРОВАНИЕ
| Финансовые средства муниципальных образований, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения к зиме |  | 47 | тыс. рублей | 5122.18 | 5122.18
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ |  | 48 | тыс. рублей
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов |  | 49 | тыс. рублей
| - на строительство объектов теплоснабжения |  | 50 | тыс. рублей
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения |  | 51 | тыс. рублей | 5122.18 | 5122.18
| Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения к зиме |  | 52 | тыс. рублей | 4723.764 | 4723.764
| из них: |  | 53 | тыс. рублей. | 150.864 | 150.864
- на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: |  | 54 | тыс. рублей | 340 | 340
| - на строительство объектов теплоснабжения |  | 55 | тыс. рублей
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения |  | 56 | тыс. рублей | 4232.9 | 4232.9
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку объектов теплоснабжения к ОЗП |  | 57 | тыс. рублей
Глава города Оби Новосибирской области А.А.Мозжерин

## приложение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Оби
Новосибирской области
от 17.05.2024 № 643
План
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2024-2025 годов
Наименование и адрес объекта | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |  |  | Сроки выполнения
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет | собственные средства предприятий ЖКХ
Источники тепловой энергии
Котельная №1, ул. Шевченко | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной. | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
| ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтров на газопроводе. | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
| ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов. | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
| ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры. | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
| ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
| ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС. | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
| ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
| ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
| ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
| ТР | Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
| ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС(при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 70 | 0 | 0 | 70 | май-август
| ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
| ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
| ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
| ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
| ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
| ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке. | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
| ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | Метрологическая поверка КИП. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
| ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики. | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
| ТР | Ремонт кровли ( промазка стыков полиуретановым герметиком). | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
| ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
| ТР | Покраска полов котельного зала. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
Котельная №2, ул. Геодезическая, 60/1 | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной. | 18 | 0 | 0 | 18 | май-август
| ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе. | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
| ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов. | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
| ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры. | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
| ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
| ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС. | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
| ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
| ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах. | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
| ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
| ТР | Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
| ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС (при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 100 | 0 | 0 | 100 | май-август
| ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
| ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
| ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов. | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
| ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324. | 25 | 0 | 0 | 25 | май-август
| ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
| ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке. | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
| ТР | Чистка элементов и узлов горелки (Очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | Метрологическая поверка КИП. | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
| ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики. | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
| ТР | Вскрытие бака запаса воды( при необходимости чистка). | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
| ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
Котельная №3, ул. Кошевого | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной. | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
| ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
| ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов. | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
| ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры. | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
| ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
| ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура. | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
| ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
| ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
| ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
| ТР | Ревизия трехходового клапана теплообменников сетевого контура . Проверка работоспособности клапанов. | 2 | 0 | 0 | 2 | май-август
| ТР | Промывка теплообменников сетевого контура (при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 25 | 0 | 0 | 25 | май-август
| ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
| ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 2 | 0 | 0 | 2 | май-август
| ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
| ТР | Настройка автоматики управления котлов системы. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
| ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке. | 30 | 0 | 0 | 30 | май-август
| ТР | Чистка элементов и узлов горелки (Очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
|  | Метрологическая поверка КИП. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
| ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
| ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
| ТР | Покраска полов котельного зала. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
Котельная №5, ул. Авиационная | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
| ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе. | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
| ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов. | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
| ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры. | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
| ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
| ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура. | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
| ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
| ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
| ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
| ТР | Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура. Проверка работоспособности клапанов. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
| ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и (при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 70 | 0 | 0 | 70 | май-август
| ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
| ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
| ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
| ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
| ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
| ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
| ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | Метрологическая поверка КИП. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
| ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики. | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
| ТР | Ремонт кровли ( промазка стыков полиуретановым герметиком). | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
| ТР | Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов. | 8 | 0 | 0 | 8 | май-август
| ТР | Покраска внутреннего и наружного газопровода. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
| ТР | Покраска полов котельного зала. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
Котельная №7, ул. Вокзальная | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной. | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
| ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
| ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов. | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
| ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры. | 30 | 0 | 0 | 30 | май-август
| ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 7 | 0 | 0 | 7 | май-август
| ТР | Демонтаж, очистка ПРЭМ сетевого контура, ГВС. | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
| ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура, ГВС. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
| ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
| ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
| ТР | Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура и ГВС. Проверка работоспособности клапанов. | 2 | 0 | 0 | 2 | май-август
| ТР | Промывка теплообменников сетевого контура и ГВС (при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 40 | 0 | 0 | 40 | май-август
| ТР | Промывка расходомера подпиточной воды сетевого контура. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
| ТР | Осмотр дымовых труб котлов. Ремонт взрывных клапанов. Проверка крепления труб, протяжка крепления дымовых труб. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
| ТР | Проверка срабатывания, настройка автоматических защит и блокировок котлов согласно карт настройки параметров автоматики безопасности котлов. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
| ТР | Настройка автоматики управления котлов системы Logamatic 4324. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
| ТР | Проверка, настройка частотных преобразователей насосов. | 6 | 0 | 0 | 6 | май-август
| ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, ремонт или замена изношенных деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих разборке. | 30 | 0 | 0 | 30 | май-август
| ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
|  | Метрологическая поверка КИП. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
| ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
| ТР | Монтаж внутреннего контура заземления котельной. | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
| ТР | Ревизия дренажной линии и конденсатной линии с котлов. | 4 | 0 | 0 | 4 | май-август
Котельная ЖКО аэропорта | ТР | Ревизия фланцевых, резьбовых соединений газопровода котельной | 9 | 0 | 0 | 9 | май-август
| ТР | Разборка, осмотр, очистка фильтра на газопроводе. | 15 | 0 | 0 | 15 | май-август
| ТР | Проверка газоходов уходящих дымовых газов котлов. | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | май-август
| ТР | Осмотр, проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры котлового контура, при необходимости замена запорной арматуры. | 30 | 0 | 0 | 30 | май-август
| ТР | Осмотр насосов котлового и сетевого контура. Проверка, протяжка болтовых соединений. Проверка смазки в подшипниках двигателей, при необходимости набивка. | 7 | 0 | 0 | 7 | май-август
| ТР | Осмотр, очистка фильтров сетевого контура. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
| ТР | Проверка регулировки срабатывания предохранительных сбросных клапанов на котлах. | 3 | 0 | 0 | 3 | май-август
| ТР | Вскрытие топки котлов. Осмотр уплотнений газогорелочных устройств, набивка термостойким уплотнителем (коалиновой ватой и т.п.). Гидравлическое испытание котлов рабочим давлением. | 10 | 0 | 0 | 10 | май-август
| ТР | Ревизия трехходового клапанов теплообменников сетевого контура. Проверка работоспособности клапанов. | 2 | 0 | 0 | 2 | май-август
| ТР | Проверка рабочих параметров, настройка регуляторов давления газа . По необходимости разборка регулятора давления с очисткой их от загрязнений, проверка плотности клапанов | 50 | 0 | 0 | 50 | май-август
| ТР | Чистка элементов и узлов горелки (очистка от загрязнений вентилятора и узла смешивания). При необходимости замена подшипников. | 5 | 0 | 0 | 5 | май-август
| ТР | Метрологическая поверка КИП. | 20 | 0 | 0 | 20 | май-август
| ТР | Протяжка клеммных соединений электрических цепей автоматики | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | май-август
| ТР | Промывка теплообменников сетевого контура (при необходимости разборный метод). Проверка герметичности запорной арматуры. Гидравлическое испытание рабочим давлением. | 40 | 0 | 0 | 40 | май-август
Котельная АО "Аэропорта Толмачево" | КР | 1. Гидроструйная очистка поверхности трубы(внутри , снаружи) 2.Торкретирование огнеупорным раствором. 3.Маркировочная окраска в 4 слоя. 4.Ремонт газохода( подземная и наземная часть).5. Ремонт металлоконструкций и грозозащиты | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 2024-06-01
| КР | 1. Ремонт сквозных трещин в кирпичной кладке несущей стены здания с отм.+ 3.600 до 12.000 2. Гидроизоляция швов и трещин стен 3. Ремонт штукатурки внутренних стен.4. Ремонт трещин в кирпичной кладке внутренней несущей стены здания с от +3.6000 до + 12.000 5. Усиление опорной зоны сборной ж/б плиты покрытия в осях 3/Б 6. Установка пластинчатых маяков для наблюдения за трещинами 7. Восстановление сквозных разрушений в ж/б перекрытии 1 этажа | 618 | 0 | 0 | 618 | 2024-08-01
| КР | 1. Зачистка барабанов котла 2. Зачистка коллектров котла 3.Промывка котла 4.Опрессовка котла 5.Обмурвка котла шамотным кирпичем 6.Восстановление кирпичной кладки из глиняного кирпича 7.Торкретирование поверхности верхнего барабана | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 2024-08-01
итого по источникам тепловой энергии |  |  | 10394 | 0 | 0 | 10394
Тепловые сети
тепловые сети и сети ГВС от котельной № 1 | ТР | Ремонт участка тепловой сети между ТК2' и ТК3' по улице Железнодорожная, 12 | 0 | 1384.38 | 63.7164 | 0 | июнь-август
тепловые сети и сети ГВС от котельной № 2а | ТР | Ремонт участка тепловой сети между УТ7 и УТ8 по улице Большая, 29 | 0 | 655.34 | 30.162 | 0 | июнь-август
| ТР | Ремонт участка тепловой сети между ТК48 и ТК49 по улице Геодезическая, 14 | 0 | 869.48 | 40.018 | 0 | июнь-август
| ТР | Ремонт участка тепловой сети между ТК49 и ТК50 по улице Геодезическая, 12 | 0 | 296.17 | 13.6312 | 0 | июнь-август
| ТР | Ремонт участка тепловой сети между УТ3' и стеной дома по улице Геодезическая, 7в | 0 | 922.73 | 42.4688 | 0 | июнь-август
тепловые сети и сети ГВС от котельных | ТР | Текущий ремонт Котельных и ЦТП | 0 | 2742.61 | 126.2289 | 0
Итого по тепловым сетям |  |  | 0 | 6870.71 | 316.2253 | 0
Всего |  |  | 10394 | 6870.71 | 316.2253 | 10394
ТР - текущий ремонт
КР - капитальный ремонт
______________________________________________________________

## приложение 3,4,5 (hidden)
Приложение №3
План мероприятий по оснащению коммунальных котельных стационарными резервными источниками электроснабжения в период подготовки к отопительному периоду 2019/2020 года
Наименование объекта и адрес | мощность ДГУ Квт | Количество, шт. | Сроки выполнения работ | Стоимость работ, тыс.рублей | Источник финансирования
Котельная №1, ул. Шевченко, 1а | 550 | 1 | 0 | 5370 | 0
Котельная №2, ул. Геодезическая, 60/1 | 620 | 1 | 0 | 6100.64 | 0
Котельная №3, ул. Кошевого, 30; ЦТП Военного городка | 24 (передвижная на шасси) | 1 | 0 | 436.8 | 0
Котельная №5, ул. Авиационная, 14 | 440 | 1 | 0 | 4833.92 | 0
Котельная №7, ул. Вокзальная, 48/1 | 16 | 1 | выполнено
Примечание: стоимость ДГУ ориентировочная без учета доставки, строительных работ и инфляции
руководитель организации
Приложение №4
План мероприятий по оснащению коммунальных котельных системами водоподготовки в период подготовки к отопительному периоду 2019/2020 года
Наименование объекта и адрес | мощность котельной Квт | Количество, шт. | Сроки выполнения работ | Стоимость работ, тыс.рублей | Источник финансирования
Котельная №1, ул. Шевченко, 1а | 15000 | 1 | выполнено
Котельная №2, ул. Геодезическая, 60/1 | 25000 | 1 | выполнено
Котельная №3, ул. Кошевого, 30 | 406 | 1 | выполнено
Котельная №5, ул. Авиационная, 14 | 20000 | 1 | выполнено
Котельная №7, ул. Вокзальная, 48/1 | 1320 | 1 | выполнено
руководитель организации
Приложение №5
План мероприятий по оснащению коммунальных котельных приборами учета в период подготовки к отопительному периоду 2019/2020 года
Наименование объекта и адрес | мощность котельной Квт | Количество, шт. | Сроки выполнения работ | Стоимость работ, тыс.рублей | Источник финансирования
Котельная №1, ул. Шевченко, 1а | 15000 | 2 ,с/у ХВС и ГВС (собственные нужды) | выполнено
Котельная №2, ул. Геодезическая, 60/1 | 25000 | 2 ,с/у ХВС и ГВС (собственные нужды) | выполнено
Котельная №3, ул. Кошевого, 30 | 406 |  | выполнено
Котельная №5, ул. Авиационная, 14 | 20000 | 2 ,с/у ХВС и ГВС (собственные нужды) | выполнено
Котельная №7, ул. Вокзальная, 48/1 | 1320 | 1, учет потребления ХВС на жилые дома №48 и 68 по ул. Вокзальной | выполнено
руководитель организации

## приложение 6 (hidden)
Приложение № 6
Реестр котельных __г.Обь____________________муниципального района (городского округа) Новосибирской области
по состоянию на 01.03.2019
Собственник котельной, юр.адрес, телефон | Организация, эксплуатирующая котельную | ИНН эксплуатирующей организации | Юр.адрес эксплуатирующей организации | ФИО директора, телефон эксплуатирующей организации | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная). | Год ввода в эксплуатацию котельной | Тип котла, параметры. | Кол-во котлов, шт. | Год установки. | Вид топлива, суточный расход. | Тепловая производительность |  | Вспомогательное оборудование (насосы, дымососы, теплообменные аппараты) | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Количество жилых домов/жителей | Количество объектов соцкультбыта (больницы, садики, интернаты) | Протяженность ТС/Ду до границы раздела | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | Категория электроснабжения/резервное водоснабжение | Наличие резервного источника электроснабжения | Наличие и состояние ХВО | Замечания по результатам проверок (оценки)
[11 empty] | одного котла | общая
Администра | ООО "Центр" | 2464065001 | г. Обь, ул. | Турицин Анатолий Геннадьевич 8(383) 362-03-20 | Котельная №1, | 2017 | водогрейный трехходовой ТТ 100 | 3 | 2017 | газ | 4.3 | 12.9 | насосы, | 12.9 | 69 | 11 | 8938/25-350 | нет | 2/есть | есть | есть,
ция г.Оби, |  |  | Геодезическая, |  | г. Обь, ул. Шев- |  |  |  |  | 22.55 |  |  | теплообмен. | [6 empty] | (второй ввод) | хор.
ул.Авиационная, 12 |  |  | 60/1 |  | ченко, 1а
[5 empty] | Котельная 2, г.Обь ул. Геодезическая 60/1 | 2015 | водогрейный трехходовой ТТ 100 | 5 | 2015 | газ | 4.3 | 21.5 | насосы, | 20 | 91 | 7 | 11827/25-300 | нет | 2/есть | есть | есть, хор.
[10 empty] | 27.89 |  |  | теплообмен. | [6 empty] | (второй ввод)
[5 empty] | Котельная №3, | 2017 | водогрейный стальной RTQ 2F | 1 | 2017 | газ | 0.35 | 0.35 | насосы | 0.3 | 1 | 1 | 278/32-150 | нет | 2/есть | есть | есть,
[5 empty] | г. Обь, |  |  |  |  | 0.52 |  |  | теплообмен. | [6 empty] | (второй ввод) | хор.
ул. Кошевого, 30
[5 empty] | Котельная №5, | 2017 | водогрейный трехходовой ТТ 100 | 4 | 2017 | газ | 4.3 | 17.2 | насосы, | 16.13 | 36 | 1 | 5593/40-250 | нет | 2/есть | есть | есть,
[5 empty] | г. Обь, ул. Авиационная, 14 |  |  |  |  | 21.35 |  |  | теплообмен. | [6 empty] | (второй ввод) | хор.
[5 empty] | Котельная №7 | 2017 | водогрейный стальной ТТ 50 | 2 | 2017 | газ | 0.57 | 1.14 | насосы, | 0.954 | 2 | 1 | 1124/80-125 | нет | 2/есть | есть | есть,
[5 empty] | г. Обь, ул. Вокзальная, 48/1 |  |  |  |  | 1.47 |  |  | теплообмен. | [6 empty] | (второй ввод) + ДГУ | хор.
ОАО "Аэропорт Толмачево" | ОАО "Аэропорт Толмачево" | 5448100208 | РФ ,Новосибирская область, г. Обь, аэропорт "Толмачево" | Янкилевич Евгений Якирович | Отопительно-производственная котельная ОАО "Аэропорт Толмачево" | 1963 г. | ДЕВ 25/14 | 6 | 1983 | газ | 15 | 79.4 |  | 1996.5 | 28 | 7 | 22900 /177,4 мм | нет | 2 | да | да
[7 empty] | ДЕ 25/14 |  | 1993 | газ | 14.2
[7 empty] | ДЕ 25/14 |  | 1983 | газ | 14.2
[7 empty] | КВ-ГМ-35-150 |  | 2012 | газ | 30
[7 empty] | КВ-ГМ-35-150 |  | 2012 | газ | 30
[7 empty] | ДКВР 20/13 |  | 1969 | газ | 12
РФ | ГАСУСО НСО "Обской ПНИ" | 5448454782 | г. Обь, Толстого 66 | Кузнецов С.Ф. 3837350911 | г. Обь Толстого 66 | 1979 | НР-18, 0.39ГКалл/час | 7 | 1979 | уголь | 2.73 | 2.73 | ддн 8 - 2шт, ВВП (273-4000)*6 |  | 2 | 1 | 660м/110мм | нет | 2 | нет | нет
МЖД | ОПМС-19 |  | 633102 г.Обь | Панихидников Александр Александрович 3832296072 | отопительно-производственная котельная ОПМС 19 | 1990 | Энергия 5м | 6 | 1990 | уголь | 0.26 | 1.26 | дымосос теплообменник | 0.95 | 14/147 | 0 | 700/50-100 | нет | 2 | нет | нет
Всего | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 58100
Глава города Оби Новосибирской области А.А.Мозжерин