Город Обь

Новосибирской области

СХЕМАТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ОБЬ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА

(актуализация на 2026 год)

ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Разработчик

Индивидуальный предприниматель______________Е.Ю. Дударева

2025

Оглавление

Книга 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	12

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	12

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных	12

1.1.2 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения	14

1.2 Источники тепловой энергии	15

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	15

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	19

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	19

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	20

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	20

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	20

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	20

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	22

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	23

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	23

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	24

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	24

1.3 Тепловые сети, сооружения на них	25

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	25

1.3.2 Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	30

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	31

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	35

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	35

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	35

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	40

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	40

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 (пять) лет	50

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	50

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	50

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	50

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	51

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 (три) года	52

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	53

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	53

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	54

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	54

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	54

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	54

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	55

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	58

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии	58

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	58

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	58

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	58

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	59

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	60

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	60

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	60

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	61

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой	61

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности, в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки, по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	61

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	68

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	69

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	69

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	70

1.7 Балансы теплоносителя	70

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	70

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	72

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	76

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	76

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	81

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	81

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	81

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	82

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	82

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа	82

1.9 Надежность теплоснабжения	82

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	82

1.9.2 Частота отключений потребителей	82

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	82

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	83

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	83

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	83

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования	83

1.10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	83

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	87

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 (трех) лет	87

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	90

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	90

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	91

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	91

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	91

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	91

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	91

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	91

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	92

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	92

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	92

Книга 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	93

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	93

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	94

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	97

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления, в каждом расчетном элементе территориального деления, и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых, для строительства, источников тепловой энергии на каждом этапе	97

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	101

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	101

Книга 3 Электронная модель системы теплоснабжения городского округа	102

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	102

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	102

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	103

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	104

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	104

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	105

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	105

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения	105

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	106

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	106

3.11 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	107

Книга 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	108

4.1 Балансы существующей, на базовый период, актуализации Схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	108

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	116

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	116

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	116

Книга 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа	117

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения)	117

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа	117

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	117

5.4 Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	117

Книга 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	118

6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	118

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	122

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	122

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	122

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития схемы теплоснабжения	122

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	130

6.7 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	130

Книга 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	131

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	131

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	132

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	132

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	132

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	132

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	133

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	133

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	133

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	133

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	133

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями	133

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа	134

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	134

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа	134

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	134

7.16 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружении и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	137

7.17 Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	137

7.18 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	138

7.19 Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке	138

7.20 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	138

Книга 8 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	139

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	139

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа	139

8.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	142

8.4 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	142

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	143

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	143

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	143

8.8 Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	145

8.9 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	145

Книга 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	146

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	146

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	146

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	146

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	147

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	147

9.6 Предложения по источникам инвестиций	147

9.7 Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	147

Книга 10 Перспективные топливные балансы	148

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа	148

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	153

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	153

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	153

10.5 Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	153

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	153

10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	153

Книга 11 Оценка надежности теплоснабжения городского округа	154

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	154

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	154

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	154

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	155

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	155

11.6 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	155

11.6.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых систем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	155

11.6.2 Установка резервного оборудования	155

11.6.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	156

11.6.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа	156

11.6.5 Устройство резервных насосных станций	156

11.6.6 Установка баков-аккумуляторов	156

11.7 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	156

Книга 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации городского округа	157

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	157

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	161

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	161

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	161

Книга 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	162

13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	193

13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	193

13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	193

13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	193

13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	193

13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	194

13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)	194

13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	194

13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	194

13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	194

13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой схемы теплоснабжения)	195

13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)	195

13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)	195

13.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	196

13.15 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	196

13.16 Ключевые показатели и их целевые значения отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	196

Книга 14 Ценовые (тарифные) последствия	203

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения\	203

Книга 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	210

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	210

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	212

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	212

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	216

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	216

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	219

Книга 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения городского округа	220

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	220

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	220

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	220

Книга 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения городского округа	221

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	221

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	221

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и книги обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	221

Книга 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения городского округа	222

18.1 Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	222

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных

Фактически город Обь сегодня состоит из трех изолированных друг от друга планировочных образований – Северный и Южный районы, разделенные Транссибирской магистралью, а с 2006 года и автомагистралью «Новосибирск – аэропорт «Толмачёво».

Южный район в свою очередь разделен федеральной автотрассой М-51 «Байкал» на Восточный и Западный районы.

Каждый жилой район планировочно формируется из микрорайонов и жилых кварталов.

В городе выделяется селитебная территория, промышленно-складские районы. Четкого разделения на промышленную и жилую зону в городе не существует: селитебная территория расположена во всех частях города. Вместе с тем, часть города, тяготеющая к Толмачевскому транспортно-промышленному узлу, расположенному в Северном планировочном районе, является четко оформленным промышленным районом.

Селитебная территория Северного района, занимающая его восточную часть, представлена застройкой из многоэтажных секционных жилых домов. Этажность жилой застройки – от 3 до 10 и выше этажей. Здесь же расположены кварталы малоэтажной усадебной застройки.

Южная часть селитебной территории разделяется автодорогой М-51 на Восточную и Западную. Жилая застройка Южной части состоит из кварталов с многоэтажными жилыми домами (3-5 этажей) с включением отдельных многоэтажных домов (до 10 этажей) и малоэтажными домами усадебного типа.

На территории муниципального образования город Обь деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют следующие организации:

- ООО «Центр» – единая теплоснабжающая организация. Осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения основной части потребителей городского округа в рамках, заключенного в 2016 году, концессионного соглашения сроком на 25 лет. Также осуществляет теплоснабжение микрорайона ЖКО «Аэропорт». Тариф на тепловую энергию расчитывается согласно «Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Обь Новосибирской области» от 10 июля 2023 года.;

- АО «Аэропорт Толмачёво» – теплоснабжающая организация осуществляет теплоснабжение собственной инфраструктуры, абонентов промышленной зоны и жилого дома №27 ЖКО аэропорта. Тариф на тепловую энергию рассчитывается согласно «Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Оби Новосибирской области от 17.07.2023 года» №01-79-230851, подписанному между администрацией города Оби НСО и АО «Аэропорт Толмачево»;

- Западно-Сибирская Дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту: ОАО «РЖД») – теплоснабжающая организация, тариф на тепловую энергию расчитывается согласно «Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Обь Новосибирской области» от 10 июля 2023 года.Осуществляет теплоснабжение собственной инфраструктуры, а также поставку тепловой энергии в сети ООО «Центр» для снабжения тепловой энергии населения;

- ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат» (далее по тексту: ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»). Является теплоснабжающей организацией, тариф на тепловую энергию расчитывается согласно «Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Обь Новосибирской области» от 10 июля 2023 года.Осуществляет теплоснабжение для собственных нужд и двух многоквартирных домов по ул. Калинина;

- ООО «ЭнергоТеплоСервис» - теплоснабжающая организация, тариф на тепловую энергию расчитывается согласно «Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Обь Новосибирской области» от 10 июля 2023 года. Осуществляет теплоснабжение четырехмногоквартирных жилых домов.

В связи с отсутствием развернутых ответов на запросы о предоставлении информации по организациям: ОАО«РЖД», ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»описание существующего положения систем теплоснабжения данных организаций основывается на информации, раскрываемой теплоснабжающими, теплосетевыми организациями в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 570.

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зоны эксплуатационной ответственности ТСО

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны жилой малоэтажной застройки частного сектора сформированы в сложившихся на территории городского округа районах. Теплоснабжение жилых домов в этих зонах осуществляется от индивидуальных котельных или печей, располагаемых внутри зданий. Оборудование, установленное в индивидуальных котельных разнообразно как по мощности, так и производителям. Тепло в основном расходуется на нужды отопления, в отдельных домах так же и на нужды горячего водоснабжения.

Зоны индивидуального теплоснабжения города Оби представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

  - Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования

На момент актуализации теплоснабжение города осуществляется от 10 котельных:

- котельные ООО «Центр»:

  - котельная №1;

  - котельная №2;

  - котельная №3;

  - котельная №5;

  - котельная №7;

  - котельная ЖКО «Аэропорт».

- котельная АО «Аэропорт Толмачёво»;

- котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»;

- котельная ОАО «РЖД»;

- котельная№1ООО «ЭнергоТеплоСервис»

- котельная №2 ООО«ЭнергоТеплоСервис»

Котельная ОПМС-19 (ОАО «РЖД») демонтирована и взамен введена в эксплуатацию новая угольная котельная ОАО «РЖД» установленной мощностью 2,4 МВт.

Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» введена в эксплуатацию в 2025 году

Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 1.

Таблица 1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год ввода в эксплуатацию | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | ул. Шевченко | ТТ-100 | 1 | 2017 | 4,300 | 12,900 | - | - | 144,63 | - |
|  |  |  | ТТ-100 | 1 | 2017 | 4,300 |  | - | - |  | - |
|  |  |  | ТТ-100 | 1 | 2017 | 4,300 |  | - | - |  | - |
| 2 | Котельная №2 | ул. Геодезическая, д.60/1 | ТТ-100 | 1 | 2015 | 4,300 | 21,500 | - | - | 144,63 | - |
|  |  |  | ТТ-100 | 1 | 2015 | 4,300 |  | - | - |  | - |
|  |  |  | ТТ-100 | 1 | 2015 | 4,300 |  | - | - |  | - |
|  |  |  | ТТ-100 | 1 | 2015 | 4,300 |  |  | - |  | - |
|  |  |  | ТТ-100 | 1 | 2015 | 4,300 |  | - | - |  | - |
| 3 | Котельная №3 | ул. Кошевого | RTQ 406-2F | 1 | 2016 | 0,350 | 0,350 | - | - | 144,63 | - |
| 4 | Котельная №5 | ул. Авиационная | ТТ-100 | 1 | 2017 | 4,300 | 17,200 | - | - | 144,63 | - |
|  |  |  | ТТ-100 | 1 | 2017 | 4,300 |  |  | - |  | - |
|  |  |  | ТТ-100 | 1 | 2017 | 4,300 |  |  | - |  | - |
|  |  |  | ТТ-100 | 1 | 2017 | 4,300 |  | - | - |  | - |
| 5 | Котельная №7 | ул. Оболенского, д. 72а | ТТ-50 | 1 | 2017 | 0,570 | 1,140 | - | - | 144,63 | - |
|  |  |  | ТТ-50 | 1 | 2017 | 0,570 |  | - | - |  | - |
| 6 | Котельная ЖКО «Аэропорт» | Микрорайон ЖКО «Аэропорт» | Sintez Boiler 5000кВт | 1 | 2023 | 4,300 | 21,5 | - | - | 151,8 | - |
|  |  |  | Sintez Boiler 5000кВт | 1 | 2023 | 4,300 |  | - | - |  | - |
|  |  |  | Sintez Boiler 5000кВт | 1 | 2023 | 4,300 |  | - | - |  | - |
|  |  |  | Sintez Boiler 5000кВт | 1 | 2023 | 4,300 |  | - | - |  | - |
|  |  |  | Sintez Boiler 5000кВт | 1 | 2023 | 4,300 |  | - | - |  | - |
| АО «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ, аварийное - дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | ул. Бахтиярова, д. 53а | ДЕВ-25-14ГМ | 1 | 1987 | - | 79,4 | - | - | 167,5 | н/д |
|  |  |  | ДЕ 25-14ГМ | 1 | 1995 | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | ДЕ 25-14ГМ | 1 | 1986 | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | КВ-ГМ-35-150 | 1 | 2011 | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | КВ-ГМ-35-150 | 1 | 2011 | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | ДКВР-20-13ГМ | 1 | 1970 | - |  | - | - |  |  |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | НСО г.Обь | Vitoplex100 | 1 | 2021 | 0,960 | 3,08 | - | 91 | 144,63 | - |
|  |  |  | Vitoplex100 | 1 |  | 0,960 |  | - | 91 |  | - |
|  |  |  | Vitoplex100 | 1 |  | 1,160 |  | - | 91 |  | - |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ОАО «РЖД» | ул. Путейцев | - | - | - | - | 2,06 | - | - | - | - |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №1ООО «ЭнергоТеплоСервис» | НСО г.Обь | Wiesberg Steel 2190 | 2 | 2022 | 1,885 | 3,77 | - | - | 155,28 | - |
| 11 | Котельная №2«ЭнергоТеплоСервис» | г.Обь, ул.Калинина | Wiesberg Steel 1080, м | 2 | 2025 | 0,929 | 1,857 | - | - | 97,177 | - |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (котельных) муниципального образования города Оби приведены в таблице 2.

Таблица 2. Параметры установленной тепловой мощности

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 12,9 | 0 | 12,9 | 0,6 | 12,3 |
| 2 | Котельная №2 | 21,5 | 0 | 21,5 | 0,5 | 21,0 |
| 3 | Котельная №3 | 0,35 | 0 | 0,35 | 0,016 | 0,3 |
| 4 | Котельная №5 | 17,2 | 0 | 17,2 | 0,9 | 16,3 |
| 5 | Котельная №7 | 1,14 | 0 | 1,14 | 0,1 | 1,0 |
| 6 | Котельная ЖКО Аэропорт | 21,5 | 0 | 21,5 | 0,6 | 20,9 |
| АО «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 79,4 | 0 | 79,4 | 1,48 | 78,0 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | 3,08 | 1,11 | 1,97 | 0,03 | 1,94 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ОАО «РЖД» | 2,06 | 0 | 2,06 | 0 | 2,06 |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 3,77 | 0 | 3,77 | 0,07 | 3,7 |
| 11 | Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 1,86 | 0 | 1,86 | 0,02 | 1,84 |
|  | ИТОГО по МО г. Обь | 164,76 | 1,1 | 163,65 | 4,39 | 159,36 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Сведения об ограничениях тепловой мощности и параметрах располагаемой тепловой мощности приведены в таблице 2.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии (котельных) г. Оби приведены в таблице 2.

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования котельныхприведена в таблице 1.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В системах теплоснабжения муниципального образованиягорода Оби теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Котельная №1:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

- температура Т3/Т4 – 65/40 °С

Регулирование температуры котлового контура котельной предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная №7:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

- температура Т3/Т4 – 70/40 °С

Регулирование температуры котлового контура котельной предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная №2:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

- температура Т3/Т4 – 70/40 °С

Управление котельной – автоматический режим с присутствием персонала по погодозависимым условиям. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельные №3 и №5:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

Регулирование температуры котлового контура котельной предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная ЖКО «Аэропорт»

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

Управление котельной – автоматический режим с присутствием персонала по погодозависимым условиям. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная «Аэропорт Толмачёво»:

Отпуск теплоты производится по температурному графику 95-70 °С. Регулирование осуществляется качественным методом. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис»:

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 105-80 °С. Регулирование осуществляется качественным методом. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис»:

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С. Регулирование осуществляется качественным методом. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»:

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С. Регулирование осуществляется качественным методом. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Среднегодовая загрузка оборудования

Анализ среднегодовой загрузки оборудования по котельным городского округа Обь основан на фактических данных произведенной тепловой энергии за 2024г. и определении коэффициента использования установленной тепловой мощности (КИУМ). Результаты расчета представлены в таблице 3.

Отопительный период в городе определен – 230 дней.

Таблица 3. Среднегодовая загрузка оборудования

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепла за 2024 год, Гкал | Число часов использования УТМ за 2024 год, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 12,9 | 27724 | 2149 |
| 2 | Котельная №2 | 21,5 | 38520 | 1792 |
| 3 | Котельная №3 | 0,35 | 663 | 1893 |
| 4 | Котельная №5 | 17,2 | 41147 | 2392 |
| 5 | Котельная №7 | 1,14 | 2170 | 1904 |
| 6 | Котельная ЖКО Аэропорт | 21,5 | 49709 | 2312 |
| АО «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |
| 7 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 79,4 | 80403 | 1013 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | 3,08 | 9388 | 3048 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ОАО «РЖД» | 2,06 | 3741 | 1816 |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 3,77 | 5114 | 1356 |
| 11 | Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» (ввод в эксплуатацию в 2025 г.) | 1,86 | - | - |
|  | ИТОГО по МО г. Обь (данные без котельной №2ООО «ЭнергоТеплоСервис», введена в экспуатацию в 2025 ) | 164,76 | 258579 | 19675 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На всех котельных ООО «Центр» предусмотрены устройства коммерческого учета тепла, холодной и горячей воды.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По информации, полученной от теплоснабжающих организаций округа, в течение 2021-2024гг. отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии не происходило.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

По информации, предоставленной теплоснабжающими организациями муниципального образования города Оби, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии им не выдавалось.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В системах теплоснабжения муниципального образования города Оби теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.

  - Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Котельная №1:

Теплоснабжение микрорайонов II-1, II-2, II-3, II-4 Южного планировочного района осуществляется от котельной №1. Потребители: население, здания соцкультбыта, производственные предприятия.

Схема тепловых сетей от котельной №1 четырехтрубная (2 контур ГВС) - для снабжения потребителей теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения. Подсоединение системы отопления потребителей к тепловым сетям – непосредственное. Прокладка головного магистрального участка от котельной до камеры ТК-1 надземная, остальная прокладка подземная в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах лоткового типа. Изоляция труб предусматривается из матов минераловатных. Часть сетей, реконструированных в 2017 году в рамках реализации концессионного соглашения, выполнены из стальных бесшовных труб в тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Котельная №2:

Теплоснабжение микрорайонов III-2, III-3, III-4,III-8 Западного планировочного района осуществляется от котельной №2. Потребители: население, здания соцкультбыта, производственные предприятия.

Схема тепловых сетей от котельной №2 г. Обь предусмотрена аналогично схеме теплоснабжения от котельной №1 – четырехтрубная (2 контур ГВС). Прокладка трубопроводов подземная в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах лоткового типа. Изоляция труб предусматривается из матов минераловатных. Компенсация температурных удлинений предусмотрена за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов. Часть сетей, реконструированных в 2017 году в рамках реализации концессионного соглашения, выполнены из стальных бесшовных труб в тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Котельная №3:

Теплоснабжение микрорайонов II-4 Южного планировочного района осуществляется от котельной №3. Потребители: население, здания соцкультбыта, частные предприятия.

Схема тепловых сетей от котельной №3 г. Обь предусмотрена двухтрубная. Непосредственное подсоединение системы отопления потребителей к тепловым сетям.

Все сети реконструированы в 2017 году в рамках реализации концессионного соглашения, выполнены из стальных бесшовных труб в тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Котельная №5:

Котельная № 5 обеспечивает теплом здания и сооружения военного городка, а также промышленные и торговые предприятия.

Схема тепловых сетей от котельной №5 г. Обь предусмотрена двухтрубная до ЦТП, и четырехтрубная после для снабжения потребителей теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения. Непосредственное подсоединение системы отопления потребителей к тепловым сетям.

Прокладка магистрального участка от котельной до ЦТП надземная, остальная прокладка подземная в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах лоткового типа. Изоляция труб предусматривается из матов минераловатных. Компенсация температурных удлинений предусмотрена за счет углов поворота трассы. Часть сетей, реконструированных в 2017 году в рамках реализации концессионного соглашения, выполнены из стальных бесшовных труб в тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Между ТК-10 и ТК-18 имеется законсервированная перемычка, Т1, Т2 2 ду 200, Т3, Т4 2 ду 150, длиной 105 м. Данная перемычка соединяет СЦТ котельной № 5 и ЖКО «Аэропорт». Планируется расконсервировать данную перемычку и ввести ее в эксплуатацию. Это позволит:

- организовать бесперебойное обеспечение потребителей услугой горячего водоснабжения в межотопительный период при проведении профилактических мероприятий на источниках тепловой энергии в указанных СЦТ;

- организовать взаимное резервирование источников при температурах наружного воздуха не ниже 15°С, в том числе для подержания циркуляции в тепловых сетях и сетях ГВС для предотвращения размораживания трубопроводов тепловой сети воздушной прокладки.

Котельная №7:

Теплоснабжение микрорайонов II-4 Южного планировочного района осуществляется от котельной №7. Потребители: население, здания соцкультбыта, частные предприятия.

Схема тепловых сетей от котельной №7 г. Обь предусмотрена четырехтрубная для снабжения потребителей теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения. Непосредственное подсоединение систем отопления потребителей к тепловым сетям.

Все сети реконструированы в 2017 году в рамках реализации концессионного соглашения, выполнены из стальных бесшовных труб в тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Котельная ЖКО «Аэропорт»

Осуществляет теплоснабжение микрорайона ЖКО «Аэропорт». Потребители: население, здания соцкультбыта, частные предприятия.

Схема тепловых сетей от котельной ЖКО «Аэропорт» предусмотрена двухтрубная для снабжения потребителей теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Котельная «Аэропорт Толмачёво»:

Тепловая сеть имеет два вывода из котельной: один вывод Ду 500 мм промзона аэропорта и один вывод Ду 400 мм на авиагородок.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей – надземная на низких опорах, а также - подземная в непроходных каналах.

Трубопроводы тепловой сети изолированы, в основном, матами минераловатными с последующим покрытием сталью тонколистовой. Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет «П»-образных компенсаторов и углов поворота теплотрассы.

Тепловая сеть вывода котельной к производственной зоне - двухтрубная, с наличием резервных связей между магистральными трубопроводами надземной и подземной прокладки, а также магистралями различного направления.

Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»:

Котельная обеспечивает теплом помимо зданий самого интерната два жилых дома по адресу ул. Калинина, д. 83 и д. 87.

Котельная ОПМС-19:

Котельная обеспечивает теплом промзону и жилые дома по ул. Путейцев.

Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис»

Котельная обеспечивает теплом два многоквартирных жилых дома, ул. Октябрьская, 3 и дом №2 стр.

Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис»

Котельная обеспечивает теплом два многоквартирных жилых дома, ул. Калинина стр. 1 и стр. 2.

Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей представлена в таблице 4.

Таблица 4. Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |
| 15 | 60 | 1,2 |
| 20 | 344 | 8,6 |
| 25 | 1426,9 | 44,4228 |
| 32 | 1863 | 65,758 |
| 40 | 2648,4 | 104,0322 |
| 50 | 11697,44 | 599,0789 |
| 65 | 6940,92 | 493,92258 |
| 70 | 406 | 30,856 |
| 80 | 11016,36 | 932,66595 |
| 100 | 18901,46 | 1951,52212 |
| 125 | 6168,66 | 778,0965 |
| 150 | 17741,86 | 2706,085 |
| 200 | 12476,68 | 2713,8088 |
| 250 | 5056,7 | 1381,876 |
| 300 | 2175,2 | 706,94 |
| 400 | 558,6 | 237,9616 |
| 500 | 5,6 | 2,968 |
| Всего | 99487,78 | 12759,8 |
| АО «Аэропорт Толмачёво» |  |  |
| 32 | 144,0 | 5,5 |
| 40 | 34,0 | 1,5 |
| 50 | 1238,0 | 70,6 |
| 65 | 876,0 | 56,9 |
| 80 | 188,0 | 16,7 |
| 100 | 3124,0 | 337,4 |
| 125 | 354,0 | 47,1 |
| 150 | 1866,0 | 296,7 |
| 200 | 2066,0 | 452,5 |
| 250 | 1222,0 | 333,6 |
| 300 | 3818,0 | 1469,9 |
| 350 | 1002,0 | 377,8 |
| 400 | 3664,0 | 1560,9 |
| 500 | 330,0 | 174,6 |
| Всего | 19926,0 | 5201,6 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |
| 100 | 560 | 63,84 |
| 150 | 229,4 | 36,47 |
| Всего | 789,4 | 100,31 |
| сети от котельной ОАО «РЖД» (эксплуатирует ООО "Центр") |  |  |
| 25 | 360 | 9 |
| 50 | 228 | 11,4 |
| 100 | 804 | 86,83 |
| Всего | 1392 | 107,23 |
| ООО «ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |
| 80 | 3,2 | 0,2848 |
| 100 | 26 | 2,808 |
| 125 | 226,06 | 30,0692 |
| 150 | 86,24 | 13,71 |
| 200 | 443,8 | 97,194 |
| Всего | 785,3 | 144,066 |
| МО г. Обь |  |  |
| До 50 мм | 6880,3 | 310,6 |
| 50-250 мм | 103946,8 | 13542,0 |
| 250-400 мм | 13273,9 | 4270,1 |
| 400-550 мм | 4558,2 | 1976,4 |
| Всего | 128659,2 | 20099,1 |

\

Рисунок 3. Распределение тепловых сетей по диаметрам

Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

С использованием геоинформационной системы ГИС «Zulu 2021» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 2021» (производитель - ООО «Политерм») была построена электронная модель системы теплоснабжения города Оби. В электронной модели отрисованы и описаны (внесены паспортные данные узлов и участков сети) тепловые сети в зонах действия существующих и перспективных источников тепловой энергии.

Карты и схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в разработанной электронной модели, а также на отдельных листах.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Краткая характеристика грунтов

В геологическом строении территории в пределах освещаемой глубины (23,0м) принимают участие верхнечетвертичные аллювиальные отложения II надпойменной террасы р. Обь, вскрытые с глубины порядка 6,5-14,1 м.

Отложения представлены в нижней части разреза песками различной крупности, в верхней части суглинками и супесями с прослоями песка, для которых характерна буровато-серая, серая окраска. На полную мощность аллювиальные отложения не пройдены. Делювиальные верхнечетвертичные отложения представлены переслаиванием желтовато-бурых суглинков и супесей, залегают на аллювиальных грунтах II надпойменной террасы р. Обь до глубины порядка 6,5-14,1 м.

На отдельных участках в пределах заболоченной территории с поверхности залегает торф до глубины 1,6-3,2 м.

Режим грунтовых вод в пределах застроенной территории можно классифицировать как нарушенный. При освоении незастроенных территорий, учитывая литологическое строение (наличие в инженерно-геологическом разрезе слабофильтрующих грунтов) и утечки из водонесущих коммуникаций, можно ожидать и там техногенный подъем уровня грунтовых вод.

Химический состав грунтовых вод на территории города изменяется в весьма широких пределах.

На момент актуализации от котельныхООО «Центр» эксплуатируется 50,439км тепловых сетей и сетей ГВС (в двухтрубном исчислении), в том числе:

- в эксплуатации ООО «Центр» - 44,607 км;

- в эксплуатации застройщика, потребителя – 5,832 км.

Для компенсации температурных удлинений трубопроводов использованы углы поворота трассы, П-образные компенсаторы и сильфонные компенсирующие устройства.

По концессионному соглашению ООО «Центр» переданы тепловые сети МУП «Теплосервис» и часть тепловых сетей ГАСУСО НСО «Обской ПНИ». Средний диаметр тепловых сетей,переданных от МУП «Теплосервис», составляет 159 мм, горячего водоснабжения – 108-76 мм. При этом транзитная сеть от котельной АО «Аэропорт Толмачево» до ТК7 составляет 1,43 км 2Ду400, от ТК7 до ЦТП №1-2Ду300 протяженностью 490 м, от ТК7 до ЦТП №2 составляет 0,1 км 2Ду250. Основная часть сетей проложена 40-60 лет назад и находится в неудовлетворительном состоянии, а также требует капитального ремонта или реконструкции.

В таблице 5 представлена информация о типе прокладки тепловых сетей в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций.

Таблица 5. Способы прокладки тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |
| Надземная | 14436,00 | 2467,79 |
| Канальная | 72265,38 | 8692,26 |
| Бесканальная | 11749,40 | 1482,00 |
| В помещении | 1037,00 | 117,79 |
| Всего | 99487,78 | 12759,83 |
| АО «Аэропорт Толмачёво» |  |  |
| Надземная | 11736,00 | 3052,17 |
| Канальная | 7936,00 | 2069,06 |
| Бесканальная | 118,00 | 28,00 |
| В помещении | 0,00 | 0,00 |
| Тонельная | 136,00 | 52,36 |
| Всего | 19926,00 | 5201,59 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |
| Надземная | 789,4 | 100,31 |
| Всего | 789,4 | 100,31 |
| сети от котельной ОАО «РЖД» (эксплуатирует ООО "Центр") |  |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 1392,00 | 107,23 |
| Всего | 1392,00 | 107,23 |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |
| Канальная | 785,3 | 144,066 |
| Всего | 217,70 | 34,45 |
| МО г. Обь |  |  |
| Надземная | 26961,4 | 5620,27 |
| Канальная | 80986,68 | 10905,386 |
| Бесканальная | 13259,40 | 1617,23 |
| В помещении | 1037,00 | 117,79 |
| Тонельная | 136,00 | 52,36 |
| Всего | 122380,48 | 18313,036 |

Рисунок 4. Распределение тепловых сетей по типам прокладки

В таблице 6 представлена информация о годах прокладки тепловых сетей в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций.

Таблица 6. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зонах деятельности ЕТО на 2024 год

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |
| До 1990 | 31821,70 | 4073,86 |
| С 1991 по 1998 | 6888,56 | 785,88 |
| С 1999 по 2003 | 1380,00 | 177,91 |
| С 2004 | 59397,52 | 7722,20 |
| Всего | 99487,78 | 12759,84 |
| АО «Аэропорт Толмачёво» |  |  |
| До 1990 | 4946,00 | 848,10 |
| С 1991 по 1998 | 3914,00 | 1003,07 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,00 |
| С 2004 | 11066,00 | 3350,42 |
| Всего | 19926,00 | 5201,59 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |
| До 1990 | 0 | 0 |
| С 1991 по 1998 | 0 | 0 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
| С 2004 | 789,4 | 100,31 |
| Всего | 789,4 | 100,31 |
| сети от котельной ОАО «РЖД» (эксплуатирует ООО "Центр") |  |  |
| До 1990 | 0 | 0 |
| С 1991 по 1998 | 1392 | 107,23 |
| С 1999 по 2003 | 0 | 0 |
| С 2004 | 0 | 0 |
| Всего | 1392 | 107,23 |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |
| С 2004 | 785,3 | 144,066 |
| МО г. Обь |  |  |
| До 1990 | 36767,7 | 4922,0 |
| С 1991 по 1998 | 12194,6 | 1896,2 |
| С 1999 по 2003 | 1380,0 | 177,9 |
| С 2004 | 71820,5 | 11282,516 |
| Всего | 122162,8 | 18278,616 |

Рисунок 5. Распределение тепловых сетей по годам прокладки

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетяхгорода Оби отсутствует. В качестве секционирующей арматуры в основном используются стальные задвижки и дисковые поворотные затворы.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры (колодцы) на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении выполнены сборными по типовым проектам либо монолитными.

В камерах установлена запорная арматура, спускные и воздушные краны, а также измерительные приборы (манометры).

Павильоны на тепловых сетяхотсутствуют.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Системы централизованного теплоснабжения в городском округе г.Обь запроектирована на качественное и качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Регулировка температуры теплоносителя осуществляется по температурному графику, в зависимости от усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 часов. В период резкого изменения температуры наружного воздуха (±3ºС/час и более) корректировка суточного графика отпуска тепла осуществляется в любое время суток по фактической температуре наружного воздуха.

Котельная №1:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

- температура Т3/Т4 – 70/40 °С

Регулирование температуры котлового контура котельной предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная №7:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

- температура Т3/Т4 – 65/40 °С

Регулирование температуры котлового контура котельной предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная №2:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

- температура Т3/Т4 – 70/40 °С

Управление котельной – автоматический режим с присутствием персонала по погодозависимым условиям. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельные №3 и №5:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

Регулирование температуры котлового контура котельной предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Температурный график 95/70 °С тепловой сети котельных ООО «Центр» представлен на рисунке6.

Котельная ЖКО «Аэропорт»

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

Управление котельной – автоматический режим с присутствием персонала по погодозависимым условиям. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная «Аэропорт Толмачёво»:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

Регулирование температуры котлового контура котельной предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис»:

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 105-80 °С. Регулирование осуществляется качественным методом. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная №2ООО «ЭнергоТеплоСервис»

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С. Регулирование осуществляется качественным методом. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»:

Теплоноситель - вода с параметрами:

- температура Т1/Т2-95/70 С

- температура Т3/Т4-70/40 С

Регулирование температуры предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у теплообменников. Выбор температурного графика обусловлен требованиями системы отопления потребителей.

Рисунок 6. Температурный график тепловой сети котельных ООО "Центр"

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

По информации, полученной теплоснабжающих организаций, температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

По представленным теплоснабжающими организациями, исходным данным и схемам тепловых сетей в бумажном и электронном виде в ГИС «Zulu 2021» и в программно-расчетном комплексе «ZuluThermo 2021» разработана электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования. Пакет «Zulu 2021» позволил создать расчётную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчёты, в том числе наглядно иллюстрировать результаты гидравлического расчёта тепловой сети - построением пьезометрического графика.

На построенном пьезометрическом графике показаны:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания;

- линия вскипания;

- линия статического напора.

В таблице под графиком выведены для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Примеры построенных пьезометрических графиков участков тепловой сети от источников тепловой энергии до наиболее удаленных потребителей показаны на рисунках7-15.

Рисунок 7. Пьезометрический график от котельной №1 до удаленного потребителя

Рисунок 8. Пьезометрический график от котельной №2 до удаленного потребителя

Рисунок 9. Пьезометрический график от котельной №3 до удаленного потребителя

Рисунок 10. Пьезометрический график от котельной №5 до удаленного потребителя

Рисунок 11. Пьезометрический график от котельной №7 до удаленного потребителя

Рисунок 12. Пьезометрический график от котельной ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» до удалённого потребителя

Рисунок 13. Пьезометрический график от котельной ОАО "РЖД"

Рисунок 14. Пьезометрический график от котельной ЖКО «Аэропорт»

Рисунок 15. Пьезометрический график от котельной ООО «ЭнергоТеплоСервис»"

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 (пять) лет

Статистика отказов тепловых сетейприведена в таблице 7.

Таблица 7. Статистика отказов тепловых сетей

| Наименование источника | Отказы (аварии, инциденты) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 37 | 14 | 2 | 12 | н/д |
| Котельная №2 | 14 | 11 | 1 | 7 | н/д |
| Котельная №3 | 1 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Котельная №5 | 7 | 6 | 0 | 4 | н/д |
| Котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 2 | н/д |
| ООО «Центр» зона «ЖКО Аэропорта»* |  |  |  |  |  |
| ЦТП №1 | 14 | 9 | 0 | н/д | н/д |
| ЦТП №2 | 10 | 11 | 0 | н/д | н/д |
| Всего по МО г. Обь |  | 51 | 3 | 25 | н/д |
| * Бывший МУП "Теплосервис" |  |  |  |  |  |

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений тепловых сетей отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

За период актуализации проведено техническое обследование муниципальных тепловых сетей в соответствии требованиям приказа Минстроя №606/пр от 21 августа 2015 г. по результатам которого было установлено их техническое состояние, и далее проведена реконструкция в рамках реализации мероприятий концессионного соглашения.

В рамках подготовки к ОЗП проводятся мероприятия по контролю коррозионного износа труб, восстановление тепловой изоляции, гидравлические испытания на прочность, промывка и регулирование систем теплоснабжения.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Планирование проведения летних ремонтов втеплоснабжающих и теплосетевых организациях города Оби для контроля состояния трубопроводов тепловых сетей, их тепловой изоляции и теплосетевого оборудования осуществляется ежегодно в рамках проводимых работ с учетом:

- замечаний к работе оборудования, выявленных обслуживающим и ремонтным персоналом во время отопительного периода и плановых осмотров, проводимых в форме обхода трасс теплопроводов и тепловых пунктов. Частота обходов – не реже одного раза в неделю в течение отопительного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период. Результаты заносятся в журнал дефектов тепловых сетей. Дефекты, угрожающие аварией и инцидентом, устраняются немедленно. Сведения о дефектах, которые не представляют опасности с точки зрения надежности эксплуатации тепловой сети, и которые нельзя устранить без отключения трубопроводов, заносятся в журнал обхода и осмотра тепловых сетей, а для ликвидации этих дефектов при ближайшем отключении трубопроводов или при ремонте - в журнал текущих ремонтов;

- графика планово-предупредительного ремонта;

- результатов ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона. Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и местной инструкцией.

Для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры: 1,25 рабочего давления. Продолжительность испытаний – не менее 10 минут. Испытательное давление создается сетевыми насосами, установленными на теплоисточниках. Гидравлические испытания проводятся один раз - не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона. По результатам испытаний составляются «Акты гидравлических испытаний» по каждой тепловой сети.

Объем работ, проводимыхтеплоснабжающими и теплосетевыми организациями во время летних ремонтов, соответствует установленным техническим регламентам и иным обязательным требованиям к процедурам их выполнения и методам испытаний.

После выполнения всего установленного соответствующими регламентами и мероприятиями перечня ремонтных работ и проверки организации ей выдается Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период.

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

К нормативам технологических потерь, при передаче тепловой энергии, относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

1) потери и затраты теплоносителя (м³) в пределах установленных норм;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя (Гкал).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском (после плановых ремонтов) и при подключении новых участков тепловых сетей;

2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

3) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся: технически неизбежные, в процессе передачи и распределения тепловой энергии, потери теплоносителя - с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей.

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 (три) года

Согласно исходным данным, предоставленным теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, годовые потери тепловой энергии составили:

Таблица 8. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия котельных, тыс. Гкал

| Год актуализации | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | 7,66 | 7,66 | 18,0 | 18% |
| 2020 | 0 | 7,69 | 7,69 | 18,0 | 18% |
| 2021 | 0 | 6,01 | 6,01 | 18,0 | 18% |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 17,4 | 17% |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 25,9 | 22% |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 37,2 | 24% |
| АО «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | 10 | 10 | 7 | 7% |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | 8 | 8% |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | 6,7 | 6,3% |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 6,4 | 5,5% |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 5,0 | 4,6% |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 3,6 | 5% |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0% |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | 0,0733 | 2% |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 0,0733 | 2% |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,0733 | 1% |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8% |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | 1 | 8% |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | 0,55 | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,299 | 8% |
| ООО «Центр» (переданные по концессионному соглашению от МУП «Теплосервис») |  |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0% |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | 6 | 19% |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 4,57 | н/д |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 0,5266 | 8,14 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 0,464 | 9% |

При этом показатели разницы между отпуском тепловой энергии с коллектора и объемом начисления в системе теплоснабжения соответствуют данным установленных нормативных потерь. Увеличение потерь происходит за счет обеспечения циркуляции системы ГВС. Потери в системе ГВС фиксируются данными приборов учета на коллекторах источников и данными приборов учета, установленных у потребителей. Основные сверхнормативные потери происходят на балансовой принадлежности потребителей, что фиксируется общедомовыми приборами учета.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По информации, предоставленной теплоснабжающими и теплосетевыми организациями города Оби, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети им не выдавалось.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители тепла представляют собой здания производственного, административного, жилого и социально-культурного назначения.

Системы отопления зданий оборудованы приборами конвективно-излучающего действия различных типов.

Системы отопления потребителей, подключенных к тепловой сети «контура ЦТП» (жилой сектор), присоединены по непосредственной схеме и не имеют оборудованных тепловых пунктов.

Системы отопления большинства потребителей производственной зоны подключены к тепловым сетям по непосредственной схеме, часть систем отопления присоединены по зависимой схеме с устройством автоматизированных узлов регулирования, которые обеспечивают регулирование температуры подаваемого в систему отопления теплоносителя и циркуляцию теплоносителя в системе отопления насосами, установленными на подающем трубопроводе, с подмешиванием части теплоносителя из обратного трубопровода в подающий. Отдельные потребители имеют независимую схему подключения посредством применения водоводяных теплообменников.

Горячее водоснабжение потребителей производственной зоны осуществляется по независимой схеме через водоподогреватели, установленные в индивидуальных тепловых пунктах потребителей. Подключение подогревателей горячего водоснабжения к тепловой сети выполнено по параллельной схеме.

Горячее водоснабжение потребителей жилой зоны осуществляется от подогревателей горячего водоснабжения, установленных в ЦТП № 1 и в ЦТП № 2.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В системах теплоснабжениягорода Оби не организован в полном объеме коммерческий приборный учёт тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям.

В рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» на территории города Оби реализуются мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с муниципальной программой «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Оби» объем реализации тепловой энергии по приборному учету составляет порядка 40%. К концу 2025 года планируется осуществить оснащение 100 % потребителей приборами учета тепловой энергии.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На источниках теплоснабжения ООО «Центр» предусмотрены сбор, архивация и передача данных о работе котельных на диспетчерские пункты котельных (мест постоянного присутствия персонала).

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Котельные ООО «Центр» функционируют в автоматическом режиме без присутствия персонала по погодозависимым условиям.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На источниках теплоснабжения ООО «Центр» с целью защиты от повышения давления свыше допустимого на котлах, обратном трубопроводе тепловой сети установлены предохранительные клапаны. Сброс воды отпредохранительных клапанов осуществляется в техническую канализацию по дренажным трубопроводам и выводится за пределы котельных.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно постановлениям администрации города Оби Новосибирской области: №76 от 04.02.2020г., №546 от 31.08.2020г и №559 от 04.09.2020 г. на территории города выявлено и поставлено на учет как бесхозяйные 6110,4 м сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Информация о выявленных бесхозяйных сетях приведена ниже.

Все бесхозяйные тепловые сети на период проведения процедуры признания их бесхозяйными, а также после завершения процедуры, передаются на обслуживание ЕТО.

Реестр бесхозяйных сетей согласно постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 04.02.2020 № 76

| Наименованиеобъекта | Место нахождения | Протяженность, м | Диаметр трубы, мм. | Материал | Кол-во камер, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть | Новосибирская область, г. Обь. От тепловой камеры УТ-1 расположенной между домами по ул. Геодезическая 58 и 68 дом многоквартирных домов по ул. Геодезическая 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7 | 461 | 133 125 100 89 76 | сталь | 4 тепловые камеры с запорной арматурой |
| Сеть горячего водоснабжения | Новосибирская область, г. Обь. от тепловой камеры УТ-1 расположенной между дол1ами: по Геодезическая 58 и 68 до степы многоквартирных домов по ул. Геодезическая 68/1,68/2, 68/3,68/4,68/5,68/6, 68/7 | 461 | 80 50 |  |  |
| Тепловая сеть | Новосибирская область, г. Обь сеть теплоснабжения от ТК 55 до здания по ул. Геодезическая, 60, | н/д | н/д |  | н/д |

Реестр бесхозяйных сетей согласно постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 31.08.2020 № 546

| №п/п | Наименование объекта |  | Адрес |  | Протяженность, описание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Муромская, 29, отТК7 до ТК9 ул. Котельная, 24 |  | Протяженность - 86 метровдиаметр трубопровода - 2x70 мм |
| 2 | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Муромская, 29, отTK7 до ТК9 ул. Котельная, 24 |  | Протяженность - 86 метровдиаметр трубопровода - 2x40 мм |
| 3 | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Геодезическая, отТК41 в районе дома №66 до дома №23 |  | Протяженность - 179 метровдиаметр трубопровода - 150 мм; 125 мм; 100 мм;50 мм материал - сталь |
| 4 | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Геодезическая, от ТК46а до бойлерной (ул. Геодезическая,14) |  | Протяженность - 100 метровдиаметр трубопровода - 2x150 мм |
| 5 | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Геодезическая от котельной №2а до ТК 1/1 |  | Протяженность - 127 метровдиаметр трубопровода - 2x400 мм; 2x250 мм, материал - сталь |
| 6 | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Геодезическая от котельной №2а до ТК 1/1 |  | Протяженность - 127 метровдиаметр трубопровода - 150 мм;100 мм |
| 7 | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Геодезическая, 68, отТК45 до МКД ул. Геодезическая,7а, 76, 7в |  | Протяженность - 630 метровдиаметр трубопровода - 2x125 мм; 2x100 мм; 2x65 мм, материал - сталь |
| 8 | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Геодезическая, 68, отТК45 до МКД ул. Геодезическая,7а, 76, 7в |  | Протяженность - 630 метровдиаметр трубопровода - 80 мм; 50 мм; 40 мм; 32 мм. |
| 9 | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Геодезическая, 8, отТК48 до МКД ул. Геодезическая,10/1 |  | Протяженность - 144 метрадиаметр трубопровода - 2x100 мм, материал - сталь |
| 10 | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Геодезическая, 8, отТК48 до МКД ул. Геодезическая,10/1 |  | Протяженность - 144 метрадиаметр трубопровода - 65 мм; 50 мм |
| 11 | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Геодезическая, 57- ул. Геодезическая, 72 |  | Протяженность - 120 метровдиаметр трубопровода - 2x150 мм, материал - сталь |
| 12 | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Геодезическая, 57-ул. Геодезическая, 72 |  | Протяженность - 120 метра диаметр трубопровода - 2x70 мм |
| 13 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Геодезическая от ТК2 (котельная №2) до ТК15 в районе ул. Геодезическая, 83 | Протяженность - 452 метрадиаметр трубопровода - 2x100 мм, материал - сталь |
| 14 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Шевченко, 11а | Протяженность - 130 метровдиаметр трубопровода - 2x80 мм, материал - сталь |
| 15 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Геодезическая от ТК51 до дома ул. Геодезическая, 8 | Протяженность - 83 метрадиаметр трубопровода- 65 мм, материал - сталь |
| 16 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Шевченко, 15 | Протяженность - 30 метровдиаметр трубопровода - 2x80 мм, материал - сталь |
| 17 |  | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Шевченко, 15 | Протяженность - 30 метрадиаметр трубопровода - 50 мм, 40 мм |
| 18 |  | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Шевченко, 11 а | Протяженность - 64 метрадиаметр трубопровода- 2x50 мм, материал - сталь |
| 19 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Строительная от дома №9 до дома №19 | Протяженность - 237 метровдиаметр трубопровода - 50 мм, 40 мм, материал - сталь |
| 20 |  | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Строительная' от дома №9 до дома №19 | Протяженность - 237 метрадиаметр трубопровода - 40 мм, 25 мм |
| 21 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Шевченко от ТК1 врайоне дома №1 до ТК42а ул. Кирова, 1 | Протяженность - 188 метровдиаметр трубопровода - 2x200 мм, L=48 м (ТК1-ТК34) материал - сталь;2x150 мм, L=140 м (ТК34-ТК42а), материал - сталь |
| 22 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Калинина от ТК23а в районе дома №22 до МКД ул. Калинина, 20 | Протяженность - 51 метровдиаметр трубопровода - 2x150 мм, материал - сталь |
| 23 |  | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Калинина от ТК23а в районе дома №22 до МКД ул. Калинина, 20 | Протяженность - 51 метрадиаметр трубопровода - 1x100 мм, 1x80 мм |
| 24 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Шевченко от ТК34 в районе дома №2а до ТКЗ1 ул. Строительная, 17 | Протяженность - 239 метровдиаметр трубопровода - 125 мм, 100 мм материал - сталь |
| 25 |  | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Шевченко от ТК34 в районе дома №2а до ТКЗ 1 ул. Строительная, 17 | Протяженность - 239 метровдиаметр трубопровода - 100 мм, 65 мм |
| 26 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Кирова от ТК42а в районе дома №1 до ТК39 ул. Строительная, 27 | Протяженность - 320 метров диаметр трубопровода - 2x150 мм, L=65 м (ТК42а-ТК42в) материал - сталь;2x125 мм, L=140 м (ТК42в-ТК41), материал - сталь2x100 мм, L=78 м (ТК41-ТК39), материал - сталь, от 50 мм до 25 мм, L=37 м (подключение к абонентам), материал - сталь |
| 27 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Октябрьская от ТК45 в районедома №6 до МКД дом№10 | Протяженность - 84,4 метрадиаметр трубопровода - 50 мм, материал - сталь |
| 28 |  | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Октябрьская от ТК45 в районе дома №6 до МКД дом №10 | Протяженность - 84 метрадиаметр трубопровода - 50 мм |
| 29 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, городОбь, ул. Строительная от дома №25 до дома №31 | Протяженность - 189 метровдиаметр трубопровода - 2x80 мм, L=33 м (TK34-TK33), материал - сталь2x50 мм, L=156 м (ТКЗЗ-ТКЗ1), материал - сталь |
| 30 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, от ТК 55 до здания по ул. Геодезическая, 60, | н/д |

Реестр бесхозяйных сетей согласно постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 04.09.2020 № 559

| №п/п | Наименование объекта | Адрес | Протяженность, описание объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть теплоснабжения | Новосибирская область, городОбь, ул. Шевченко, территория МБОУ «СОШ № 26», расположенной по адресу: Новосибирска область, г. Обь, ул. Шевченко, ИА. | Протяженность - 90 метров от теплофикационной камеры на улице Шевченко до стены здания; диаметр трубопровод - 100 мм; материал - сталь |
| 2 | Сеть горячего водоснабжения | Новосибирская область, городОбь, ул. Шевченко, территория МБОУ «СОШ № 26», расположенной по адресу: Новосибирске область, г. Обь, ул. Шевченко, 11 А. | Протяженность - 30 метров от теплофикационной камеры до стены здания; диаметр трубопровода - 80, 50мм; материал - сталь |
| 3 | Сеть теплоснабжения | Новосибирская область, городОбь, ул. Железнодорожная, 14, территория МБОУ детский сад № 2 «Березка» комбинированного вида | Протяженность - 25 метров от теплофикационной камеры до стены здания Железнодорожная, 14; диаметр трубопровода - 100 мм, материал - сталь |
| 4 | Сеть горячего водоснабжения | Новосибирская область, городОбь, ул. Железнодорожная, 14, территория МБОУ детский сад № 2 «Березка» комбинированного вида | Протяженность - 25 метров от теплофикационной камеры до стены здания Железнодорожная, 14; диаметр трубопровода — 50мм; материал - сталь |
| 5 | Сеть теплоснабжения | Новосибирская область, городОбь, ул. Железнодорожная, 6, территория МБОУ детский сад № 2 «Березка» комбинированного вида | Протяженность - 42 метра от теплофикационной камеры до стены здания Железнодорожная, 6; диаметр трубопровода - 89 мм, материал - сталь |
| 6 | Сеть горячего водоснабжения | Новосибирская область, городОбь, ул. Железнодорожная, 6, территория МБОУ детский сад № 2 «Березка» комбинированного вида | Протяженность - 42 метра от теплофикационной камеры до стены здания Железнодорожная, 6; диаметр трубопровода - 80 мм, материал - сталь |

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей для систем теплоснабжения города Оби не разрабатывались.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения города Оби представлены на рисунке 16.

Рисунок 16. Зоны действия источников тепловой энергии

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления городского округа представлены в таблице9.

Таблица 9. Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

| № п/п | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Обь без учета производственной зоны Аэропорта | 71,86 | 134151,84 |
| 2 | г. Обь с учетом производственной зоны Аэропорта | 132,63 | 206818,89 |

- *Данные потребления тепловой энергии от котельной ОПМС-19 отсутствуют

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии приведены в таблице 10.

Таблица 10. Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |  |
| 1 | Котельная №1 | 9,41 | 1,04 | 2,19 | 12,64 | - |
| 2 | Котельная №2 | 11,55 | 1,46 | 3,96 | 16,97 | - |
| 3 | Котельная №3 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | - |
| 4 | Котельная №5 | 12,47 | 0,62 | 1,59 | 14,68 | - |
| 5 | Котельная №7 | 0,55 | 0,00 | 0,16 | 0,71 | - |
| 6 | Котельная ЖКО Аэропорт | 13,21 | 0,31 | 2,66 | 16,18 | - |
| 7 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 23,84 | 28,49 | 8,44 | 60,77 |  |
| 8 | Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | 1,520 | 0,000 | 0,380 | 1,900 | - |
| 9 | Котельная ОАО «РЖД» | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | - |
| 10 | Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 4,69 | 0,00 | 0,92 | 5,60 | - |
| 11 | Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 0,87 | 0,00 | 0,53 | 1,40 |  |
|  | Итого по МО г. Обь | 79,42 | 31,92 | 20,47 | 131,81 |  |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В городском округе Обь индивидуальные квартирные источники тепловой энергии не применяются.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Сведения об объёмах потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом приведены в таблице11.

Таблица 11. Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

| № п/п | Элемент территориального деления | Потребление тепловой энергии за год, Гкал/год | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Обь | 206818,89 | 190193 |
|  | Итого по МО г. Обь | 206818,89 | 190193 |

- *Данные потребления тепловой энергии от котельной ОПМС-19 отсутствуют

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Действующие нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и при использовании надворных построек на территории Новосибирской области утверждены приказом департамента по тарифам Новосибирской области № 85-ТЭ от 15 июня 2016 г (в редакции приказа N 279-ТЭ от 17.11.2020), и представлены в таблицах 12, 13.

Таблица 12. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3 - 4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 - 9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 10 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 12 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 14 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 15 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 16 и более | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 2 | 0,01795 | 0,018 | 0,018 |
| 3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 - 5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 9 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 12 и более | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

Таблица 13. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке на территории Новосибирской области

| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Отопление на кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке | Гкал на кв. метр в месяц | 0,023 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Согласно данным, предоставленным теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, договорные тепловые нагрузки по котельным в целом соответствуют величине расчетной тепловой нагрузки.

  - Балансы тепловой мощности и тепловой

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности, в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки, по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе, по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленные величины указаны в таблице 14.

Таблица 14. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Располагаемая тепловая мощность | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,56 | 0,600 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,540 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 12,64 | 12,64 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 12,64 | 12,64 |
| отопление | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,41 | 9,41 |
| вентиляция | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1,04 | 1,04 |
| горячее водоснабжение | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 2,19 | 2,19 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,69 | 1,69 | 1,69 | -0,84 | -0,88 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,69 | 1,69 | 1,69 | -0,84 | -0,88 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,04 | 8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 12,64 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,523 | 0,5 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,97 | 16,97 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,97 | 16,97 |
| отопление | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 11,55 | 11,55 |
| вентиляция | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| горячее водоснабжение | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 3,96 | 3,96 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 3,27 | 3,29 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 3,27 | 3,29 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 16,7 | 16,7 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 16,97 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 |
| отопление | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,064 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,064 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,26 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,886 | 0,9 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 14,68 | 14,68 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 14,68 | 14,68 |
| отопление | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 12,47 | 12,47 |
| вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| горячее водоснабжение | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,59 | 1,59 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 1,16 | 1,14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 1,16 | 1,14 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 12,84 | 12,84 | 12,84 | 12,01 | 12,00 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 14,68 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - |  |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,106 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,71 | 0,71 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,71 | 0,71 |
| отопление | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,25 | 0,25 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,25 | 0,25 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,464 | 0,47 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,71 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - |  |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | 21,5 | 21,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | 21,5 | 21,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | - | - | 0,63 | 0,6 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | 0,43 | 0,43 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | - | - | - | 16,18 | 16,18 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | 16,18 | 16,18 |
| отопление | - | - | - | 13,21 | 13,21 |
| вентиляция | - | - | - | 0,31 | 0,31 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | 2,66 | 2,66 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | 4,26 | 4,29 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | 4,26 | 4,29 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | 16,57 | 16,6 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | - | - | 17,2 | 16,18 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - |  |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | н/д | н/д | н/д | 79,4 | 79,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | н/д | н/д | 79,4 | 79,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 1,4 | 1,48 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 0,89 | 2,55 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | 26,905 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | н/д | н/д | н/д | 22,20 | 60,77 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | н/д | н/д | н/д | 48,31 | 60,77 |
| отопление | н/д | н/д | н/д | 14,05 | 23,84 |
| вентиляция | н/д | н/д | н/д | 26,26 | 28,49 |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | 8 | 8,44 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | н/д | н/д | н/д | 28,00 | 14,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | н/д | н/д | н/д | 1,89 | 14,6 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | н/д | н/д | 49,4 | 57,61 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | н/д | н/д | н/д | 14,05 | 60,77 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | - |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | - |  |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»: |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,8 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,8 | 3,08 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 1,9 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 1,9 |
| отопление | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 1,520 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,73 | 2,01 | 0,90 | 0,90 | -0,033 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,73 | 2,01 | 0,90 | 0,90 | -0,033 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,77 | 2,05 | 0,94 | 0,94 | 1,198 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 1,9 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - |  |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЖД»* |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | 2,06 | 2,06 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | 2,06 | 2,06 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | - | - | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | 0,98 | 0,98 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | - | - | - | 1,52 | 1,52 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | 1,52 | 1,52 |
| отопление | - | - | - | 1,52 | 1,52 |
| вентиляция | - | - | - | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | -0,44 | -0,44 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | -0,44 | -0,44 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | 0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | - | - | - | 1,52 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - |  |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | - | - | 3,39 | 3,39 | 5,603 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | 3,39 | 3,39 | 5,603 |
| отопление | - | - | - | - | 4,686 |
| вентиляция | - | - | - | - | 0,00 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | 0,92 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | 0,31 | 0,31 | -1,903 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | 0,31 | 0,31 | -1,903 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | - | 1,815 | 1,815 | 5,603 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» (котельная введена в эксплуатацию в 2025 году, данные на 2025 год) |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | 1,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | 1,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | - | - | - | 0,019 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | 0,104 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | - | - | - | - | 1,399 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | - | - | - | 1,399 |
| отопление | - | - | - | - | 0,866 |
| вентиляция | - | - | - | - | 0,00 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | 0,53 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | 0,440 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | 0,440 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | 0,910 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | - | - | - | 1,399 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | н/д |

- *Потребители демонтированной котельной ОПМС-19 переключены на новую угольную котельную ОАО «РЖД»

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2023 г. № 324-р муниципальное образование городской округ город Обь Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабжения отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В городе Обь отсутствуют источники тепловой энергии, совместно работающие на одну сеть. Т.е. в каждой системе теплоснабжения имеется только один источник тепловой энергии.

Данные по резервам и дефицитам тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии, действующему в городском округе приведены в таблице 14.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы работы системы теплоснабжения, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, определены с помощью теплогидравлических расчётов, выполненных в электронной модели системы теплоснабжения города Оби с использованием ГИС «Zulu 2021» и программно-расчётного комплекса «Zulu Thermo 2021».

Исходные данные для гидравлического расчёта представлены в таблице15.

Таблица 15. Исходные данные для гидравлических режимов

| Наименование | Величина | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Котельная 1, ул. Шевченко | Температурный график | Т1/Т2 – 95/70 Т3/Т4 – 70/40 |
|  | Гидравлический режим, кгс/см2 | Т1/Т2 – 5,8/3,5 Т3/Т4 – 4,0/2,5 |
| Котельная 2, ул. Геодезическая, д. 60/1 | Температурный график | Т1/Т2 – 95/70 Т3/Т4 – 70/40 |
|  | Гидравлический режим, кгс/см2 | Т1/Т2 – 6,0/3,0 Т3/Т4 – 5,0/2,0 |
| Котельная 3, ул. О. Кошевого | Температурный график | Т1/Т2 – 95/70 |
|  | Гидравлический режим, кгс/см2 | Т1/Т2 – 2,5/1,5 |
| Котельная 5, ул. Авиационная | Температурный график | Т1/Т2 – 95/70 |
|  | Гидравлический режим, кгс/см2 | Т1/Т2 – 5,8/3,5 |
| ЦТП, ул. Военный городок | Температурный график | Т3/Т4 – 65/40 |
|  | Гидравлический режим, кгс/см2 | Т3/Т4 – 4,0/2,0 |
| Котельная 7, ул. Вокзальная | Температурный график | Т1/Т2 – 95/70 Т3/Т4 – 65/40 |
|  | Гидравлический режим, кгс/см2 | Т1/Т2 – 5,8/2,0 Т3/Т4 – 3,5/2,0 |
| Котельная ЖКО аэропорта | Температурный график | Т1/Т2 – 95/70 |
|  | Гидравлический режим, кгс/см2 | Т1/Т2 – 6,14/3,14 |
| ЦТП-1, ул. ЖКО аэропорта | Температурный график | Т3/Т4 – 65/40 |
|  | Гидравлический режим, кгс/см2 | Т3/Т4 – 4,5/3,9 |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | Температурный график | Т1/Т2 – 95/70 |
|  | Гидравлический режим, кгс/см2 | Т1/Т2 – 4,5/2,5 |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» | Температурный график | Т1/Т2 – 95/70 |
|  | Гидравлический режим, кгс/см2 | Т1/Т2 –5,3/3,0 |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Температурный график | Т1/Т2 – 95/70 |
|  | Гидравлический режим, кгс/см2 | Т1/Т2 –5,3/3,0 |

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается: технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Одной из причин возникновения дефицита тепловой мощности на котельных является: ограничение установленной тепловой мощности, а именно - большой износ котельного оборудования и низкий фактический КПД работы котлоагрегатов. Локальные дефициты тепловой мощности на котельных приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких к ним)

Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии муниципального образования города Обина котельной №1, Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ», Котельная ОАО "РЖД",Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» .

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Анализ возможности расширения технологических зон действия котельных городского округа приведен в таблице16.

Таблица 16. Возможности расширения технологических зон действия котельных

| № п/п | Наименование | Теплоснабжающая организация | Резерв/дефицит, Гкал/ч | Возможность расширения технологической зоны действия источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ООО «Центр» | -0,88 | отсутствует |
| 2 | Котельная №2 |  | 3,29 | присутствует |
| 3 | Котельная №3 |  | 0,06 | присутствует |
| 4 | Котельная №5 |  | 1,14 | присутствует |
| 5 | Котельная №7 |  | 0,25 | присутствует |
| 6 | Котельная ЖКО Аэропорт |  | 4,29 | присутствует |
| 7 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | АО " Аэропорт Толмачево" | 14,6 | присутствует |
| 8 | Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | -0,03 | отсутствует |
| 9 | Котельная ОАО "РЖД" | ОАО «РЖД» | -0,44 | отсутствует |
| 10 | Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | -1,903 | отсутствует |
| 11 | Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  | 0,44 | присутствует |

  - Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На источниках теплоснабжения ООО «Центр» исходная вода проходит химическую подготовку перед подачей на подпитку котлового контура и теплосети. Подпитка контуров ГВС осуществляется напрямую из системы городского водопровода. Системы водоподготовки котельных выполнены по типовым проектам и состоят из следующих блоков:

- Фильтр грубой механической очистки;

- Автоматическая установка умягчения непрерывного действия;

- Комплекс пропорционального дозирования реагента HydroChem 125.

Фильтры сетчатые предназначены для защиты последующего водоочистного оборудования от повреждений, возникающих из-за проникновения инородных тел, таких как: частицы сварки, уплотнительные материалы, металлическая стружка, ржавчина и т.п. Это продлевает срок службы систем, установленных после фильтра, и предотвращает их преждевременный выход из строя. Частота промывки определяется в ходе эксплуатации.

Автоматическая установка умягчения непрерывного действия

Метод: Удаление из воды катионов жесткости (т.е. кальция и магния) осуществляется в процессе ионного обмена, а именно, методом натрий-катионирования при пропускании исходной воды через слой ионообменной смолы.

Коррекционная обработка воды реагентом HydroChem 125

Метод: HydroChem 125 является жидким универсальным ингибитором. Предназначен для коррекционой обработки воды водогрейных котлов и систем отопления,где подпиткой является умягченная деаэрированая или недеаэрированная вода. Используетсядля контролирования процессов коррозии и минеральныхотложений.

В таблице 17 представлены данные о балансе подпитки тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках.

Таблица 17. Балансы подпитки тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,197 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,197 |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | 5,1 | 5,1 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | 5,1 | 5,1 |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | 0,136 | 0,136 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | 0,136 | 0,136 |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | 0 | 0 |
| ООО «Центр» (переданные по концессионному соглашению от МУП «Теплосервис») |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети г. Обь |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 22,316 | 22,316 | 22,316 | 22,316 | 22,316 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 22,316 | 22,316 | 22,316 | 22,316 | 22,316 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице18.

Таблица 18. Баланс производительности водоподготовительных установок

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,877 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 |
| Доля резерва | % | 85,27% | 85,27% | 85,27% | 85,27% | 85,27% |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 10,238 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,326 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,354 | 5,354 | 5,354 | 5,354 | 5,354 |
| Доля резерва | % | 53,54% | 53,54% | 53,54% | 53,54% | 53,54% |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,107 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Доля резерва | % | 99,25% | 99,25% | 99,25% | 99,25% | 99,25% |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,687 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| Доля резерва | % | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,336 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| Доля резерва | % | 92,87% | 92,87% | 92,87% | 92,87% | 92,87% |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | - | - | - | 1 | 2 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | н/д | 1,197 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | - | - | н/д | 1,197 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | н/д | 1,197 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | н/д | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | н/д | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | н/д | 4,788 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | н/д | 18,803 |
| Доля резерва | % | - | - | - | н/д | 94,015 |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5,1 | 5,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5,1 | 5,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 20,4 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 4,9 | 4,9 |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | 49 | 49 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2 |
| Срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Доля резерва | % | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | 0,136 | 0,136 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | - | - | 0,136 | 0,136 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | 0,136 | 0,136 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | 0,796 | 0,796 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | 80,26% | 80,26% | 80,26% |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Как видно из данных таблицы 18 производительности ВПУ достаточно для покрытия подпитки тепловых сетей.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Вид используемого топлива, расход натурального и условного топлива приведены в таблице 19.

Таблица 19. Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный на базе котельных в зонах деятельности ЕТО

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м³ | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м³ | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м³ | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м³ | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 3440 | 3440 | 4006,2 | 0 | 8152 |
| Итого | 0 | 3440 | 3440 | 4006,2 | 0 | 8152 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 3525 | 3525 | 3978,2 | 0 | 7900 |
| Итого | 0 | 3525 | 3525 | 3978,2 | 0 | 7900 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 3544,8 | 3544,8 | 4115,5 | 0 | 7900 |
| Итого | 0 | 3544,8 | 3544,8 | 4115,5 | 0 | 7900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 3432 | 3432 | 3878 | - | 7 910 |
| Итого | - | 3432 | 3432 | 3878 | - | 7 910 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 3104 | 3104 | 3508 | - | 7 910 |
| Итого | - | 3104 | 3104 | 3508 | - | 7 910 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 4911,5 | 4911,5 | 5721,4 | 0 | 8154 |
| Итого | 0 | 4911,5 | 4911,5 | 5721,4 | 0 | 8154 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 4760,6 | 4760,6 | 5372,7 | 0 | 7900 |
| Итого | 0 | 4760,6 | 4760,6 | 5372,7 | 0 | 7900 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 4571,273 | 4571,273 | 5272,418 | 0 | 7900 |
| Итого | 0 | 4571,273 | 4571,273 | 5272,418 | 0 | 7900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 4656 | 4656 | 5262 | - | 7 910 |
| Итого | - | 4656 | 4656 | 5262 | - | 7 910 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 4235 | 4235 | 4786 | - | 7 910 |
| Итого | - | 4235 | 4235 | 4786 | - | 7 910 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 86,3 | 86,3 | 100,3 | 0 | 8133 |
| Итого | 0 | 86,3 | 86,3 | 100,3 | 0 | 8133 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 96,2 | 96,2 | 108,6 | 0 | 7900 |
| Итого | 0 | 96,2 | 96,2 | 108,6 | 0 | 7900 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 85,103 | 85,103 | 98,8046 | 0 | 7900 |
| Итого | 0 | 85,103 | 85,103 | 98,8046 | 0 | 7900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 80 | 80 | 91 | - | 7 910 |
| Итого | - | 80 | 80 | 91 | - | 7 910 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 80 | 80 | 91 | - | 7 910 |
| Итого | - | 80 | 80 | 91 | - | 7 910 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 4938,1 | 4938,1 | 5756,4 | 0 | 8160 |
| Итого | 0 | 4938,1 | 4938,1 | 5756,4 | 0 | 8160 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 5020,6 | 5020,6 | 5666,2 | 0 | 7900 |
| Итого | 0 | 5020,6 | 5020,6 | 5666,2 | 0 | 7900 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 4609,864 | 4609,864 | 5352,052 | 0 | 7900 |
| Итого | 0 | 4609,864 | 4609,864 | 5352,052 | 0 | 7900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 4425 | 4425 | 5001 | - | 7 910 |
| Итого | - | 4425 | 4425 | 5001 | - | 7 910 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 3556 | 3556 | 4018 | - | 7 910 |
| Итого | - | 3556 | 3556 | 4018 | - | 7 910 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 259,4 | 259,4 | 302,3 | 0 | 8157 |
| Итого | 0 | 259,4 | 259,4 | 302,3 | 0 | 8157 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 297,4 | 297,4 | 335,7 | 0 | 7900 |
| Итого | 0 | 297,4 | 297,4 | 335,7 | 0 | 7900 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 284,542 | 284,542 | 330,353 | 0 | 7900 |
| Итого | 0 | 284,542 | 284,542 | 330,353 | 0 | 7900 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 280 | 280 | 317 | - | 7 910 |
| Итого | - | 280 | 280 | 317 | - | 7 910 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 353 | 353 | 399 | - | 7 910 |
| Итого | - | 353 | 353 | 399 | - | 7 910 |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 4939,2 | 4939,2 | 5760,1 | 0 | 8163 |
| Итого | 0 | 4939,2 | 4939,2 | 5760,1 | 0 | 8163 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 1078,4 | 1078,4 | 1217,1 | 0 | 7900 |
| Итого | 0 | 1078,4 | 1078,4 | 1217,1 | 0 | 7900 |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 11081,2 | 11081,2 | 12923,4 | 0 | 8164 |
| Итого | 0 | 11081,2 | 11081,2 | 12923,4 | 0 | 8164 |
| Дизельное топливо | 0 | 11,5 | 11,5 | 16,7 | 0 | 10150 |
| Итого дизельное топливо | 0 | 11,5 | 11,5 | 16,7 | 0 | 10150 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 15391,2 | 15391,2 | 17370,1 | - | 7900 |
| Итого | - | 15391,2 | 15391,2 | 17370,1 | - | 7900 |
| Дизельное топливо | - | 2,2 | 2,2 | 3,3 | - | 10180 |
| Итого дизельное топливо | - | 2,2 | 2,2 | 3,3 | - | 10180 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 16121 | 16121 | 18848 | - | 8 184 |
| Итого | - | 16121 | 16121 | 18848 | - | 8 184 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | 14532 | 14532 | 16989 | - | 8 184 |
| Итого | - | 14532 | 14532 | 16989 | - | 8 184 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | - | - | - | - | - | - |
| Итого Уголь | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1293,81 | 1293,81 | 1522,1 | - | 8235 |
| Итого газ | 0 | 1293,81 | 1293,81 | 1522,1 | - | 8235 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | - | - | - | - | - | - |
| Итого Уголь | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | 969,198 | 969,198 | 1095,194 | - | 7910 |
| Итого газ | - | 969,198 | 969,198 | 1095,194 | - | 7910 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | - | - | - | - | - | - |
| Итого Уголь | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | 948,47 | 948,47 | 1071,771 | - | 7910 |
| Итого газ | - | 948,47 | 948,47 | 1071,771 | - | 7910 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | - | - | - | - | - |  |
| Итого Уголь | - | - | - | - | - |  |
| Газ |  | 600 | 600 | 678 |  | 7910 |
| Итого газ |  | 600 | 600 | 678 |  | 7910 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь с 01.01.2020 по 14.10.2020 | - | 2412 | 2412 | 2098 | - | 6 090 |
| Итого Уголь | - | 2412 | 2412 | 2098 | - | 6 090 |
| Газ с 15.10.2020 по 31.12.2020 |  | 181 | 181 | 205 |  | 7910 |
| Итого газ |  | 181 | 181 | 205 |  | 7910 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 0 | 1183,7 | 1183,7 | 717,3 | - | 4242 |
| Итого | 0 | 1183,7 | 1183,7 | 717,3 | - | 4242 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 846,6 | 846,6 | 957 | - | 7913 |
| Итого | 0 | 846,6 | 846,6 | 957 | - | 7913 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 924,442 | 924,442 | 1031,86 | - | 7813 |
| Итого | 0 | 924,442 | 924,442 | 1031,86 | - | 7813 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Итого | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» (ввод в эксплуатацию в 2025 году) |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |

пр

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Аварийным топливом для котельных является – дизельное топливо по ГОСТ 305-82 с Qнр=10150 ккал/м³. Доставка топлива осуществляется автомобильным транспортом.

Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На котельных ООО «Центр» в качестве топлива используются природный газ. На котельных ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»и «Аэропорт Толмачево», также используется природный газ.Средняя калорийность используемого газа составляет 7747ккал/м³.

На котельной ОАО «РЖД» в качестве топлива используется уголь.

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива на источниках тепловой энергии не применяются.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Эксплуатацию газового хозяйства г. Обь и оказание услуг по передаче по газораспределительным сетям осуществляет ОАО «Сибирьгазсервис».

Источником газоснабжения является газораспределительная станция (ГРС), расположенная в г. Обь. Характеристика ГРС приведена в таблице20.

Таблица 20. Характеристика ГРС

| Наименование, местоположение | Тип | Максимальная производительность, тыс.м³/час | Расчетная производительность, тыс. м³/час | Давление на выходе, кгс/см²(изб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРС в г.Обь | БК-ГРС-1-30 | 30,0 | 67,465 | 6,0 |

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива на территории городского округа является природный газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа

Изменения используемых видов топлива в городском округе Обь на расчетный срок не предполагается.

  - Надежность теплоснабжения

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 2021 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

Частота отключений потребителей

Значения частоты отключения потребителей определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 2021 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 2021 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности не выявлены.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, отсутствуют.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Согласно полученным сведениям, за период,предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, статистика аварий на тепловых сетях отсутствует.

Согласно требованиям п.6.10 СП 124.13330.2012, аварийно-восстановительные службы, численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице21.

Таблица 21. Нормативное время восстановления тепловых сетей

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800 – 1000 | 40 |
| 1200 – 1400 | До 54 |

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Показатели хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций МО г. Обь за 2019-2022 гг. приведены в таблице 22.

Таблица 22. Показатели хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 96,00 | 87,01 | 96,82 | 100,19 | 154,64 |
| 1.1. | В т.ч. в систему отопления | тыс. Гкал | 72,54 | 62,70 | 79,02 | 82,22 | 126,91 |
| 1.2. | В том числе в систему ГВС | тыс. Гкал | 23,47 | 24,31 | 17,80 | 17,96 | 27,72 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал | - |  | - | - | - |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 1,52 | 1,50 | 1,66 | 3,74 | 5,30 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 80,01 | 71,44 | 76,19 | 82,82 | 117,36 |
| 5.1. | В т.ч. в систему отопления |  | 67,94 | 57,90 | 62,18 | 67,48 | 95,79 |
| 5.2. | В том числе в систему ГВС |  | 12,16 | 13,55 | 14,01 | 15,33 | 21,57 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 15,90 | 15,57 | 20,63 | 17,37 | 37,28 |
|  | то же в % | % | 0,17 | 0,18 | 21,31 | 17,33 | 0,24 |
| 6.1. | Потери тепловой энергии в сети отопления (нормативные) | тыс. Гкал | 4,59 | 4,81 | 16,84 | 14,74 | 31,64 |
|  | то же в % | % | 0,06 | 0,08 | 21,31 | 17,34 | 0,20 |
| 6.2. | Потери тепловой энергии в сети ГВС (нормативные) | тыс. Гкал | 11,31 | 10,76 | 3,79 | 2,63 | 5,64 |
|  | то же в % | % | 0,48 | 0,44 | 21,31 | 17,33 | 0,04 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 82,85 | 71,44 | 76,19 | - | 117,36 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 34026,89 | 34697,22 | - | - | 45810,44 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 12632,25 | 10160,38 | - | - | 10224,71 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 69614,04 | 63200,57 | - | - | 146385,45 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 6976,39 | 8289,39 | - | - | - |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 123249,57 | 116347,56 | - | - | 202420,60 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | - | 2,897 | 22,248 | н/д | 8,8 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал | - | - | - | н/д | - |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | - | - | - | н/д | - |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | - | - | - | н/д | 0,6 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | - | 2,897 | 22,248 | н/д | 8,7 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | - | - | - | н/д | 0,1 |
|  | то же в % | % | 0% | 0% | 0% | н/д | 0,97% |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | - | 2,897 | 22,248 | н/д | 8,7 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | - | - | - | н/д | - |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | - | - | - | н/д | - |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | - | - | - | н/д | - |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | н/д | - |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - | - | - | н/д | - |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 6,29 | 6,879 | 6,4831 | н/д | 3,7 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал | - | - | - | н/д | - |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | - | - | - | н/д | - |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | - | - | - | н/д | 0 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 5,787 | 6,329 | 5,93 | н/д | 3,4 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,503 | 0,55 | 0,55 | н/д | 0,3 |
|  | то же в % | % | 9% | 9% | 8% | н/д | 8% |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 5,787 | 6,329 | 5,93 | н/д | 3,4 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | - | 1263,05 | - | н/д | - |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | - | 4629,07 | - | н/д | - |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | - | 3128,65 | - | н/д | - |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | - | 294,61 | - | н/д | - |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - | 9315,38 | - | н/д | - |
|  | ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,1 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,7 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,5 |
|  | то же в % | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,06% |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,7 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
|  | Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 76,3 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,136 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 72,7 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,6 |
|  | то же в % | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,72% |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 72,7 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | - |

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 (трех) лет

В соответствии с пунктом 153 части 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении» Правительством Российской Федерации принято решение об отнесении муниципального образования городской округ город Обь Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабжения (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.02.2023 № 324-р)

Тариф на тепловую энергию рассчитывается согласно «Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Обь Новосибирской области» от 10 июля 2023 года.

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах действия теплоснабжающих организаций, представлены в таблице 23

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах действия теплоснабжающих организаций, представлены в таблице 24

Количество опущенной тепловой энергии в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций представлено в таблице 25.

Таблица 23. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах действия теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./Гкал

| № п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 |
| 1 | ООО "Центр" | 1 432,54 | 1 478,31 | 1 478,31 | 1 550,74 | 1 550,74 | 1610,50 | 1932,60 | 2032,57 | 1 846,20 | 1 846,20 | 1 792,26 | 1 970,68 | 1 970,68 | 2 154,91 |
| 2 | АО "Аэропорт Толмачево" | 1 249,39 | 1 260,06 | 1 260,06 | 1 321,79 | 1 321,79 | 1327,82 | 1327,82 | 1396,86 | 1 522,57 | 1 522,57 | 1522,57 | 1697,67 | 1697,67 | 1882,54 |
| 3 | ГАСУСО НСО "Обской ПНИ"* | 1 058,72 | 1 091,01 | 1 240,83 | 1 301,63 | 1 301,63 | 1361,29 | 1361,29 | 1432,07 | 1 560,93 | 1 560,93 | 1568,72 | 1757,57 | 1757,57 | 1968,22 |
| 4 | ОАО "РЖД" | 1 151,42 | 1 188,26 | 1 188,26 | 1 246,47 | 1 246,47 | 1303,80 | 1564,56 | 1635,54 | 1 494,84 | 1 494,84 | 1494,84 | 1789,00 | 1789,00 |  |
| 5 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | - | - | - | - | - | - | 1 361,29 | 2 009,68 | 2 190,25 | 2 190,25 | 2056,7 | 2219,21 | 2219,21 | 3380,52 |

* ГКСУСО НСО «Обской ПНИ» и ООО «ЭТС» в соответствии со ст.145 НК РФ являются организациями, освобожденными от исполнения обязанности налогоплательщика связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость

Таблица 24. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах действия теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./Гкал

| Наименование котельной | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01-30.06.2024 | 01.07-31.12. 2024 | 01.01-30.06.2025 | 01.07-31.12. 2025 |
| Котельная №1 | 1 846,20 | 2 025,28 | 2 025,28 | 2 209,38 |
| Котельная №2 | 1 846,20 | 2 025,28 | 2 025,28 | 2 209,38 |
| Котельная №3 | 1 846,20 | 2 025,28 | 2 025,28 | 2 209,38 |
| Котельная №5 | 1 846,20 | 2 025,28 | 2 025,28 | 2 209,38 |
| Котельная №7 | 1 846,20 | 2 025,28 | 2 025,28 | 2 209,38 |
| Котельная ЖКО Аэропорт | 1 522,57 | 1 697,67 | 1 697,67 | 1 882,54 |
| Котельная АО "Аэропорт Толмачево" | 1522,57 | 1697,67 | 1697,67 | 1882,54 |
| Котельная ГАСУСО НСО "Обской ПНИ"* | 1568,72 | 1757,57 | 1757,57 | 1968,22 |
| Котельна ОАО «РЖД» | 1494,84 | 1789,00 | 1789,00 |  |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 2056,7 | 2219,21 | 2219,21 | 3380,52 |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 2056,7 | 2219,21 | 2219,21 | 3380,52 |

Таблица 25. Количество опущенной тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Центр" | 71,444 | 76,189 | 72,875 | 86,584 | 117,359 |
| 2 | ГАСУСО НСО "Обской ПНИ" | 2,9 | 22,248 | н/д | 3,515 | 8,701 |
| 3 | ОАО "РЖД" | 6,33 | 5,932 | н/д | н/д | 3,442 |
| 4 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | н/д | н/д | н/д | 5,940 | 4,650 |
| 5 | АО " Аэропорт Толмачево" | н/д | н/д | 101,877 | 99,868 | 72,667 |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

На момент разработки Схемы теплоснабжения действующие тарифы, рассчитанные согласно «Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Обь Новосибирской области» от 10 июля 2023 года., для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблице 26.

Таблица 26. Тарифы на тепловую энергию (без НДС)

| Год | 01.01-30.06.2025 | 01.07-31.12. 2025 |
| --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС |  |  |
| Котельная №1 | 2 025,28 | 2 209,38 |
| Котельная №2 | 2 025,28 | 2 209,38 |
| Котельная №3 | 2 025,28 | 2 209,38 |
| Котельная №5 | 2 025,28 | 2 209,38 |
| Котельная №7 | 2 025,28 | 2 209,38 |
| Котельная ЖКО Аэропорт | 1 697,67 | 1 882,54 |
| Котельная АО "Аэропорт Толмачево" | 1697,67 | 1882,54 |
| Котельная ГАСУСО НСО "Обской ПНИ"* | 1757,57 | 1968,22 |
| Котельна ОАО «РЖД» | 1789,00 |  |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 2219,21 | 3380,52 |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 2219,21 | 3380,52 |

* ГКСУСО НСО «Обской ПНИ» и ООО «ЭнергоТеплоСервис» в соответствии со ст.145 НК РФ являются организациями, освобожденными от исполнения обязанности налогоплательщика связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системам теплоснабжения ООО «Центр» на территории города Оби утверждена приказами департамента по тарифам Новосибирской области:

- № 47-ТЭ « Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям ООО «Центр» систем теплоснабжения города Оби Новосибирской области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, на 2019 год», и составляет 0,669 тыс.руб./Гкал/ч;

- № 419-ТЭ « Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям ООО «Центр» систем теплоснабжения города Оби Новосибирской области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч, на 2019 год», и составляет 0,550 тыс.руб.;

- № 27-ТЭ « Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям ООО «Центр» систем теплоснабжения города Оби Новосибирской области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, на 2019 год», и составляет 0,669 тыс.руб./Гкал/ч на расходы на проведение мероприятий по подключению объектов и 3510,875 тыс.руб./Гкал/ч на расходы на создание или реконструкцию тепловых сетей.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Муниципальное образование городской округ город Обь Новосибирской области распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2023 г. № 324-р отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. На момент актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с п.34 ст.2. Федерального закона от 27.07.2010 г. № 1909-ФЗ «О теплоснабжении» окончен переходный период 01.09.2023 г. С этой даты устанавливаются предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность).

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Муниципальное образование городской округ город Обь Новосибирской области распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2023 г. № 324-р отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. На момент актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с п.34 ст.2. Федерального закона от 27.07.2010 г. № 1909-ФЗ «О теплоснабжении» окончен переходный период 01.09.2023 г. С этой даты устанавливаются предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность).

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы организации качественного теплоснабжения в городском округе отсутствуют.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы теплоснабжения г. Оби, решение которых планируется обеспечить в рамках перехода в ценовую зону:

1.	Ветхость тепловых сетей и сетей ГВС в зоне теплоснабжения микрорайона «ЖКО Аэропорта».

2.	Ветхость тепловых сетей и сетей ГВС,эксплуатируемых более 20 лет.

3.	Не соответствие утверждённого норматива расхода тепловой энергии на предоставление услуги ГВС в связи с неучетом расхода тепловой энергии на обеспечение циркуляции ресурса.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

К проблеме развития систем теплоснабжения города Оби можно отнести низкий уровень резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом не наблюдалось - как в номинальном режиме работы источников тепловой энергии, так и в периоды резких похолоданий.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов отсутствуют.

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Величина тепловой нагрузок в МО г. Обь за 2024 год приведена в таблице ниже.

Таблица 27. Величина тепловых нагрузок в МО г. Обь за 2024 год

| № зоны | Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 1 | Котельная №1 | 6,74 | 1,48 | 8,22 | 3,70 | 0,72 | 4,42 | 12,64 |
|  | Котельная №2 | 7,43 | 2,80 | 10,23 | 5,57 | 1,16 | 6,73 | 16,97 |
|  | Котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,26 |
|  | Котельная №5 | 8,31 | 1,45 | 9,76 | 4,77 | 0,14 | 4,91 | 14,68 |
|  | Котельная №7 | 0,54 | 0,16 | 0,70 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,71 |
| 2 | Котельная ЖКО Аэропорт | 8,36 | 2,47 | 10,83 | 5,16 | 0,18 | 5,34 | 16,18 |
| 3 | Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | 1,52 | 0,38 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
| 4 | Котельная ОАО «РЖД» | 0,239 | 0,000 | 0,239 | 1,278 | 0,000 | 1,278 | 1,517 |
| 5 | Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 4,686 | 0,918 | 5,603 | 0 | 0 | 0 | 5,603 |
| 6 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 0,274 | 0,15 | 0,424 | 52,052 | 8,291 | 60,343 | 60,767 |

Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в МО г. Обь за 2024 год представлено в таблице ниже.

Таблица 28. Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в МО г. Обь за 2024 год

| № зоны | Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарное потребление | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарное потребление |  |
| 1 | Котельная №1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 21,20 |
|  | Котельная №2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 29,19 |
|  | Котельная №3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,51 |
|  | Котельная №5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 31,92 |
|  | Котельная №7 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,80 |
| 2 | Котельная ЖКО Аэропорт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 32,73 |
| 3 | Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,70 |
| 4 | Котельная ОАО «РЖД» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,44 |
| 5 | Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | н/д | н/д | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 4,65 |
| 6 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | 72,67 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

По данным проекта генерального плана муниципального образования города Оби, жилой фонд городского округа составляет 573,1 тыс. м² – 333 многоквартирных дома (396,6 тыс. м²) и 2451 индивидуальный жилой дом (176,5 тыс. м²). В среднем на одного жителя приходится 19,4 м² площади, что существенно ниже показателя по Новосибирской области – 24,8 м². Показатель жилищной обеспеченности на человека очень сильно варьируется в зависимости от вида жилья. Ветхий жилой фонд на территории МО представлен только индивидуальными домами – 47 единиц общей площадью 1,1 тыс. м², в которых проживают около 100 чел.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главных задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33-35 м² общей площади на человека.

За период расчетного срока генерального плана (2039 г.) средняя норма жилищной обеспеченности увеличится с 19,4 м² общей площади на одного человека, до 28,4 м² общей площади. В соответствии с ростом численности населения, объем жилого фонда в городском округе на первую очередь (2028 г.) составит 736,7 тыс. м², на расчётный срок – 977,2 тыс. м². Убыль жилого фонда произойдет в основном, за счет ветхого жилого фонда, процент износа которого более 75 %.

Значения площади строительных фондов на первую очередь и расчетный срок генерального плана представлены в таблице29.

Таблица 29. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс.м²

| Наименование показателей | 2028 | 2039 |
| --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 736,732 | 977,176 |
| накопленным итогом: |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 126,068 | 167,212 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 610,664 | 809,964 |
| Всего по поселению, в том числе: | 736,732 | 977,176 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по микрорайонам: | 126,068 | 167,212 |
| Северный микрорайон | 71,337 | 94,619 |
| I - 1 | 53,984 | 71,603 |
| I - 2 | 3,324 | 4,409 |
| I - 3 | 0 | 0 |
| I - 4 | 0 | 0 |
| I - 5 | 14,029 | 18,607 |
| I - 6 | 0 | 0 |
| Южный микрорайон | 27,996 | 37,132 |
| II - 1 | 2,324 | 3,083 |
| II - 2 | 23,924 | 31,731 |
| II - 3 | 1,102 | 1,461 |
| II - 4 | 0,646 | 0,857 |
| II - 5 | 0 | 0 |
| II - 6 | 0 | 0 |
| II - 7 | 0 | 0 |
| II - 8 | 0 | 0 |
| Западный микрорайон | 26,735 | 35,461 |
| III - 1 | 0 | 0 |
| III - 2 | 0 | 0 |
| III - 3 | 0 | 0 |
| III - 4 | 9,379 | 12,44 |
| III - 5 | 0 | 0 |
| III - 6 | 0 | 0 |
| III - 7 | 0 | 0 |
| III - 8 | 4,264 | 5,656 |
| III - 9 | 0 | 0 |
| III - 10 | 0 | 0 |
| III - 11 | 7,294 | 9,675 |
| III - 12 | 5,798 | 7,69 |
| ОП 3307 км | 0 | 0 |

Убыль жилого фонда на первую очередь и расчетный срок генерального плана представлены в таблице 30.

Таблица 30. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м²

| Наименование показателей | 2028 | 2039 |
| --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 44,717 | 88,11 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Всего по поселению, в том числе: | 44,717 | 88,11 |
| Северный микрорайон | 4,007 | 25,02 |
| I - 1 | 0 | 11,07 |
| I - 2 | 1,796 | 5,07 |
| I - 3 | 0 | 7,23 |
| I - 4 | 0 | 0 |
| I - 5 | 2,211 | 1,65 |
| I - 6 | 0 | 0 |
| Южный микрорайон | 40,63 | 62,93 |
| II - 1 | 0 | 0 |
| II - 2 | 14,66 | 32,79 |
| II - 3 | 9,943 | 7,42 |
| II - 4 | 10,01 | 18,23 |
| II - 5 | 0 | 0 |
| II - 6 | 0 | 0 |
| II - 7 | 6,017 | 4,49 |
| II - 8 | 0 | 0 |
| Западный микрорайон | 0 | 0 |
| III - 1 | 0 | 0 |
| III - 2 | 0 | 0 |
| III - 3 | 0 | 0 |
| III - 4 | 0 | 0 |
| III - 5 | 0 | 0 |
| III - 6 | 0 | 0 |
| III - 7 | 0 | 0 |
| III - 8 | 0 | 0 |
| III - 9 | 0 | 0 |
| III - 10 | 0 | 0 |
| III - 11 | 0 | 0 |
| III - 12 | 0 | 0 |
| ОП 3307 км | 0,08 | 0,16 |

Перечень аварийных объектов жилого фонда, подлежащих расселению, согласно действующим муниципальным программам расселения представлен в таблице 31.

Таблица 31.Перечень аварийных объектов жилого фонда, подлежащих расселению

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Расселяемая площадь, м² | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Обь, ул. Путейцев д.1 | 116,30 | 2025 |
| 2 | г. Обь, ул. Путейцев д.2 | 114,80 | 2025 |
| 3 | г. Обь, ул. Путейцев д.3 | 99,20 | 2025 |
| 4 | г. Обь, ул. Путейцев д.4 | 104,60 | 2025 |
| 5 | г. Обь, ул. Путейцев д.5 | 103,70 | 2025 |
| 6 | г. Обь, ул. Путейцев д.6 | 101,10 | 2025 |
| 7 | г. Обь, ул. Путейцев д.7 | 100,40 | 2025 |
| 8 | г. Обь, ул. Путейцев д.8 | 99,70 | 2025 |
| 9 | г. Обь, Военный городок д.111 | 2078,00 | 2025 |
| 10 | г. Обь, ул. Кировад.8 | 339,50 | 2025 |
| 11 | г. Обь, ул. Кирова д.1 | 436,70 | 2025 |
| 12 | г. Обь, ул. Шевченко д.3 | 404,60 | 2025 |
| 13 | г. Обь, ул. Шевченко д.4 | 108,10 | 2025 |
| 14 | г. Обь, ул. Шевченко д.5 | 395,00 | 2025 |
| 15 | г. Обь, ул. Шевченко д.7 | 406,50 | 2025 |
| 16 | г. Обь, ул. Шевченко д.9 | 402,10 | 2025 |
| 17 | г. Обь, ул. Шевченко д.11 | 405,00 | 2025 |
| 18 | г. Обь, ул. Шевченко д.13 | 314,40 | 2025 |
| 19 | г. Обь, ул. Строительная д.25 | 340,60 | 2025 |
| 20 | г. Обь, ул. Строительная д.27 | 340,20 | 2025 |
| 21 | г. Обь, ул. Строительная д.29 | 336,80 | 2025 |
| 22 | г. Обь, ул. Строительная д.31 | 332,80 | 2025 |
| 23 | г. Обь, ул. Кирова д.12 | 339,70 | 2025 |
| 24 | г.Обь, ул. Вокзальная д.14 а | 111,30 | 2026 |
| 25 | г. Обь, ул. Вокзальная д.14 б | 63,90 | 2026 |
| 26 | г. Обь, ул. Вокзальная д.16 а | 479,00 | 2026 |
| 27 | г. Обь, ул. Вокзальная д.16 б | 443,60 | 2026 |
| 28 | г. Обь, ул. Авиационная д.8 | 646,10 | 2025 |
| 29 | г. Обь. Ул. Пушкина д.7 | 52,30 | 2026 |
| 30 | г. Обь, ул. Железнодорожная д.1 | 498,20 | 2026 |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приняты в соответствии с утвержденными действующими нормативами потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и при использовании надворных построек на территории Новосибирской области утверждены приказом департамента по тарифам Новосибирской области № 85-ТЭ от 15 июня 2016 г. (в редакции приказа N 279-ТЭ от 17.11.2020), которые представлены в п.1.5.5 настоящей схемы.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления, в каждом расчетном элементе территориального деления, и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых, для строительства, источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по муниципальному образованию сформирован на основе прогноза перспективной застройки, выданных технических условий на присоединение к системам теплоснабжения, а также с учетом ликвидации аварийных объектов жилого фонда на период до 2032 года.

Таблица 32. Подключаемые объекты согласно выданным техническим условиям

| Наименование котельной | Номер кадастровый | Адрес узла ввода | Наименование | Нагрузка отопление, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Планируемый год присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | КН 54:36:020108:58 | ул. Шевченко, 2а | Сатышев Р.Х. | 0,072504 | 0,011220 | 2025 |
| Котельная №1 | КН 54:36:020108 | ул. Шевченко, 11а | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №26» | 0,09659 | 0,087000 | 2024 |
| Котельная №2а | КН 54:36:020204:9 | Восточнее дома №4 по ул. Геодезическая | Рынок | 0,031000 | 0,000000 | 2024 |
| Котельная №2а | КН 54:36:020206:479 | ул. Большая, д. 23 | Нежилое помещение по адресу ул. Большая, д. 23 | 0,39897944 | 0,349518 | 2025 |
| Котельная №7 | КН 54:36:020162:35 | Ул. Вокзальная, 48/1 | Склад | 0,067659 | 0 | 2026 |
| Котельная №2а | КН 54:36:020206:1156 | ул. Большая, 23 | Жилой дом | 0,406526 | 0,18894 | 2026 |
| Котельная №2а | КН 54:36:020206:450 | Ул. Большая (II этап строительства) | Комплекс многоквартирных жилых домов | 0,37159 | 0,225498 | 2026 |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  | Жилой дом | 0,06586 | 0,01495 | 2024 |
| Котельная№1ООО "ЭнергоТеплоСервис" |  | г.Обь ул.Октябрьская 5 | Жилой дом | 1,29991 | 0,91753 | 2024 |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  | ООО С7ИНВЕСТ | Здание Ангара | 4,20200 | 0,49000 | 2025 |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  | ООО С7ИНВЕСТ | Таможенный склад с Административно-бытовыми помещениями | 0,52805 | 0,02670 | 2025 |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  | ООО РН-Аэро | ТЗК В аэропрту г. Новосибирска | 0,62000 | 0,03000 | 2026 |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  | г.Обь, ул.Калинина | Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  | 2025 |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  | г.Обь, ул.Калинина стр. 1 | Жилой дом | 0,50821 | 0,313844 | 2025 |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  | г.Обь, ул.Калинина стр. 2 | Жилой дом | 0,358054 | 0,219037 | 2025 |

Таблица 33. Тепловые нагрузки аварийных объектов жилого фонда, подлежащих расселению

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Наименование котельной | Планируемая дата окончания переселения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Обь, ул. Путейцев д.1 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0225 |
| 2 | г. Обь, ул. Путейцев д.2 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0063 |
| 3 | г. Обь, ул. Путейцев д.3 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0063 |
| 4 | г. Обь, ул. Путейцев д.4 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0063 |
| 5 | г. Обь, ул. Путейцев д.5 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0063 |
| 6 | г. Обь, ул. Путейцев д.6 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0063 |
| 7 | г. Обь, ул. Путейцев д.7 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0063 |
| 8 | г. Обь, ул. Путейцев д.8 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0063 |
| 10 | г. Обь, Военный городок д.111 | Котельная №5 | 2025 | 0,195 |
| 11 | г. Обь, ул. Кировад.8 | Котельная №1 | 2025 | 0,034 |
| 13 | г. Обь, ул. Кирова д.1 | Котельная №1 | 2025 | 0,069 |
| 14 | г. Обь, ул. Шевченко д.3 | Децентрализованное т/с | 2025 | - |
| 15 | г. Обь, ул. Шевченко д.4 | Децентрализованное т/с | 2025 | - |
| 16 | г. Обь, ул. Шевченко д.5 | Децентрализованное т/с | 2025 | - |
| 17 | г. Обь, ул. Шевченко д.7 | Децентрализованное т/с | 2025 | - |
| 18 | г. Обь, ул. Шевченко д.9 | Децентрализованное т/с | 2025 | - |
| 19 | г. Обь, ул. Шевченко д.11 | Децентрализованное т/с | 2025 | - |
| 20 | г. Обь, ул. Шевченко д.13 | Децентрализованное т/с | 2025 | - |
| 21 | r. Обь, ул. Строительная д.25 | Котельная №1 | 2025 | 0,034 |
| 22 | r. Обь, ул. Строительная д.27 | Котельная №1 | 2025 | 0,034 |
| 23 | r. Обь, ул. Строительная д.29 | Котельная №1 | 2025 | 0,034 |
| 24 | r. Обь, ул. Строительная д.31 | Котельная №1 | 2025 | 0,034 |
| 25 | г. Обь, ул. Кирова д.12 | Котельная №1 | 2025 | 0,034 |
| 26 | г. Обь, ул. Авиационная д.8 | Котельная №5 | 2025 | 0,095 |
|  | ИТОГО в 2025 году: |  |  | 0,6296 |
| 27 | r. Обь, ул. Вокзальная д.14 а | Децентрализованное т/с | 2026 | - |
| 28 | r. Обь, ул. Вокзальная д.14 б | Децентрализованное т/с | 2026 | - |
| 29 | r. Обь, ул. Вокзальная д.16 а | Децентрализованное т/с | 2026 | - |
| 30 | r. Обь, ул. Вокзальная д.16 б | Децентрализованное т/с | 2026 | - |
| 31 | г. Обь. Ул. Пушкина д.7 | Децентрализованное т/с | 2026 | - |
| 32 | г. Обь, ул. Железнодорожная д.1 | Котельная №1 | 2026 | 0,075 |
|  | ИТОГО в 2026 году: |  |  | 0,075 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 0,7046 |

Приросты тепловой нагрузки на период актуализации схемы теплоснабжения приведен в таблице 34.

Таблица 34. Прирост тепловой нагрузки на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование котельной | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,18359 | -0,18928 | -0,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2а | 0,031 | 0,7485 | 1,19255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 | 0 | -0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 | 0 | 0 | 0,00677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ЖКО Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | 0,9030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ОАО «РЖД» | 0 | -0,0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 2,21744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная АО «Аэропорт Толмачево» | 12,456 | 5,24675 | 0,65 | 21,503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 0 | 1,39915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МО г. Обь | 14,96883 | 6,84852 | 1,77432 | 21,503 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Планируется перевод малоэтажного многоквартирного жилищного фонда по ул. Путейцев, г. Обь на индивидуальное отопление путем подключения к централизованной системе газоснабжения 14 многоквартирных домов. Данное мероприятие планируется выполнить в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», подпрограмма «Газоснабжение».

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, а также изменения границ производственных зон или их перепрофилирования на территории города Оби не ожидается.

Электронная модель системы теплоснабжения городского округа

  - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель схемы теплоснабжения городского округа Обь разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчётного комплекса «ZuluThermo 2021» (далее - «ZuluThermo 2021»). Разработчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработчика http://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена с учётом привязки схемы расположения инженерных коммуникаций к топографической основе муниципального образования.

Исходными данными для разработки электронной модели системы теплоснабжения городского округа, являются:

- топографическая основа городского округа;

- данные, предоставленные Администрацией городского округа и организациями, занятыми в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП, данные по вводам к потребителям;

- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединённым тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, срокам эксплуатации тепловых сетей.

  - Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчётных данных.

Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структурирования в общей цепочке, а именно:

1. Для источников тепловой энергии:

- номер источника;

- геодезическая отметка, м;

- расчётная температура в подающем трубопроводе, °С;

- расчётная температура холодной воды, °С;

- расчётная температура наружного воздуха, °С;

- расчётный располагаемый напор на выходе из источника, м;

- расчётный напор в обратном трубопроводе на источнике, м;

- режим работы источника;

- максимальный расход на подпитку, т/ч.

2. Для участков тепловой сети:

- внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;

- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;

- коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов.

3. Для потребителей тепловой энергии:

- высота здания потребителя (минимальный статический напор), м;

- номер схемы подключения потребителя;

- расчётная тепловая нагрузка систем теплопотребления;

- коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

- коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор.

  - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утверждённого генерального плана и карте территориального планирования. По материалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспективного развития.

Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, т.е. слои должны быть предварительно созданы.

В карту можно добавить:

- векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов;

- слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

- растровый файл (формат *.bmp, *.pcx, *.tif, *.gif, *.jpg);

- растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo.

Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по объектам слоя. C помощью запросов можно:

- произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями;

- занести одинаковые данные одновременно для группы объектов;

- производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов.

Также выборка данных в «Zulu Thermo 7.0» возможна по условию:

- наименование потребителя (адрес);

- наименование котельной;

- номер котельной;

- обслуживающая организация;

- коды узлов подключения потребителей;

- по любому полю, внесённому в базу данных (температура, давление и т.п.).

  - Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчёт предусматривает выполнение расчёта системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключёнными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчёта является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количество тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Имитационная модель системы теплоснабжения позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчёт позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчёта определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергии между источником и потребителями.

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчёт объёмов воды, которые, возможно, придётся сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

- вывод информации по отключённым объектам;

- расчёт объёмов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

- отображение результатов расчёта на карте в виде тематической раскраски;

- вывод табличных данных в отчёт, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

  - Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью расчёта балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчёты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

  - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью расчёта является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчёта тепловых потерь через изоляцию и с учётом утечек теплоносителя описана в руководстве к «Zulu-Thermo 2021»

  - Расчет показателей надежности теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, позволяет:

- рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону;

- разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

Расчет выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов ОАО «Газпром промгаз».

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Расчёт перспективных нагрузок в «Zulu-Thermo 2021» и соответственно подбор по различным параметрам диаметров тепловых сетей, дроссельных шайб на потребителях, дополнительная установка подкачивающих насосных станций и т.д. возможны с использованием расчётного режима «Конструкторский расчёт».

Целью конструкторского расчёта является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчётных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована:

- при проектировании новых тепловых сетей;

- при реконструкции существующих тепловых сетей;

- при выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей тепловой сети.

В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность задания для каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо удельных линейных потерь напора.

В результате расчёта определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети.

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

На основании предоставленных теплоснабжающими организациями схем тепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на топооснове была построена электронная модель системы теплоснабжения города Оби (существующее положение).

Для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения в городском округе в электронную модель была внесена исходная информация по перспективным объектам, намечаемым к строительству, по каждому этапу схемы теплоснабжения. Активизацией модуля «конструкторский расчёт» программно-расчётного комплекса «ZuluThermo 2021» были определены диаметры трубопроводов тепловой сети при пропуске расчётного расхода теплоносителя.

По каждому перспективному объекту с применением модуля «наладочный расчёт» программно-расчётного комплекса «ZuluThermo 2021» выполнен гидравлический расчёт тепловых сетей и для наглядности полученных результатов построены пьезометрические графики. На основании полученных результатов был выбран оптимальный сценарий перспективного развития тепловых сетей.

Сравнительные пьезометрические графики по каждой точке перспективного развития можно просмотреть в слое электронной модели системы теплоснабжения городского округа, соответствующему этапу подключения. Электронная модель передаётся совместно с настоящей схемой теплоснабжения. Просмотр организуется активизацией модуля «пьезометрический график» программно-расчётного комплекса «ZuluThermo 2021».

  - Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в гидравлических режимах не зафиксировано.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Балансы существующей, на базовый период, актуализации Схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки представлены в таблицениже.

Таблица 35. Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Располагаемая тепловая мощность | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 12,64 | 12,45 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 12,64 | 12,45 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 |
| отопление | 9,41 | 9,21 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 9,13 |
| вентиляция | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| горячее водоснабжение | 2,19 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,880 | -0,691 | -0,616 | -0,616 | -0,616 | -0,616 | -0,616 | -0,616 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,880 | -0,691 | -0,616 | -0,616 | -0,616 | -0,616 | -0,616 | -0,616 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 12,64 | 12,45 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 16,97 | 17,72 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 16,97 | 17,72 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 |
| отопление | 11,55 | 11,95 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 |
| вентиляция | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| горячее водоснабжение | 3,96 | 4,31 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,29 | 2,54 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,29 | 2,54 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 16,97 | 17,72 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| отопление | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| вентиляция | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 14,68 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 14,68 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| отопление | 12,47 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 |
| вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| горячее водоснабжение | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,14 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,14 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,68 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| отопление | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,25 | 0,25 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,25 | 0,25 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| отопление | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 |
| вентиляция | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| горячее водоснабжение | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 60,77 | 66,02 | 66,67 | 88,17 | 88,17 | 88,17 | 88,17 | 88,17 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 60,77 | 66,02 | 66,67 | 88,17 | 88,17 | 88,17 | 88,17 | 88,17 |
| отопление | 23,84 | 28,57 | 29,19 | 50,69 | 50,69 | 50,69 | 50,69 | 50,69 |
| вентиляция | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 | 28,49 |
| горячее водоснабжение | 8,44 | 8,96 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 14,6 | 9,4 | 8,7 | -12,8 | -12,8 | -12,8 | -12,8 | -12,8 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 14,6 | 9,4 | 8,7 | -12,8 | -12,8 | -12,8 | -12,8 | -12,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 | 57,61 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 60,77 | 66,02 | 66,67 | 88,17 | 88,17 | 88,17 | 88,17 | 88,17 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| отопление | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| отопление | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,438 | -0,371 | -0,371 | -0,371 | -0,371 | -0,371 | -0,371 | -0,371 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,438 | -0,371 | -0,371 | -0,371 | -0,371 | -0,371 | -0,371 | -0,371 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| отопление | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| отопление | 0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

По котельной №1, Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис»и ОАО «РЖД» выявлен дефицит тепловой мощности в перспективных балансах. Необходимо уточнить тепловые нагрузки потребителей на основании фактического потребления тепловой энергии. При сохранении дефицита тепловой мощности перспективные тепловые нагрузки следует подключить на индивидуальные источники теплоснабжения.

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Согласно проведенному в ПРК «Zulu 2021» гидравлическому расчету систем теплоснабжения от котельных города Оби, существующая конфигурация тепловых сетей в состоянии обеспечить тепловой энергией всех потребителей (включая перспективных) в полном объеме. Изменения гидравлического режима работы тепловых сетей не требуется.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В целом по муниципальному образованию стоит отметить низкие значения резервов тепловой мощности в технологических зонах, что может послужить причиной проблемы развития городского округа.

  - Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы приведены в соответствие с уровнем тепловых мощностей котельных и тепловых нагрузок потребителей, сложившихся на момент актуализации схемы теплоснабжения. Балансы сформированы с учетом актуализированного прогноза прироста тепловых нагрузок, представленного в Книге 2, а также с учетом ввода в эксплуатацию новых источников тепловой энергии.

Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения)

В утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения описание вариантов развития систем теплоснабжения отсутствует. В актуализируемой редакции в целом предлагается единый вариант развития систем теплоснабжения, которым предусматривается:

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения, в составе настоящей Схемы, рассматриваются следующие варианты ее развития:

- присоединение к системам теплоснабжения новых потребителей, и отключение аварийных объектов жилого фонда;

- реконструкция муниципальных тепловых сетей ООО «Центр», а также переданных ООО «Центр» от МУП «Теплосервис» по концессионному соглашению.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа

В рамках настоящей схемы теплоснабжения рассматривается один вариант, описание которого представлено в п. 5.1.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В рамках настоящей схемы теплоснабжения рассматривается один вариант, описание которого представлено в п. 5.1.

  - Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы объемы капитальных вложений по развитию систем теплоснабжения городского округа согласно НЦС 81-02-13-2025.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

  - Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Теплоноситель, в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя за счет подпитки тепловой сети.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды, в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления, в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды: в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными МО г. Обь. Перспективные расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице 36.

Таблица 36. Перспективные расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности котельных в зонах деятельности ЕТО, тыс. м³

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,654 | 4,859 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,654 | 4,859 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | н/д | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | н/д | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Центр» (переданные по концессионному соглашению от МУП «Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети г. Обь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 22,316 | 22,316 | 22,316 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 22,316 | 22,316 | 22,316 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| сверхнормативный расход воды | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме в городе Оби не осуществляется.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на источниках тепловой энергии в городеОби не установлены и к установке на новых источниках тепловой энергии не планируются.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице39.

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития схемы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития схемы теплоснабжения представлен в таблицениже.

Таблица 37. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО, тыс. м³

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,877 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,76 | 12,78 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 |
| Доля резерва | % | 85,27% | 85,27% | 85,27% | 85,27% | 85,05% | 85,20% | 85,29% | 85,29% | 85,29% | 85,29% | 85,29% | 85,29% |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,654 | 4,859 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,654 | 4,859 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,654 | 4,859 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 10,238 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,354 | 5,354 | 5,354 | 5,354 | 5,35 | 5,14 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| Доля резерва | % | 53,54% | 53,54% | 53,54% | 53,54% | 53,46% | 51,41% | 48,14% | 48,14% | 48,14% | 48,14% | 48,14% | 48,14% |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,107 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Доля резерва | % | 99,25% | 99,25% | 99,25% | 99,25% | 99,20% | 99,20% | 99,20% | 99,20% | 99,20% | 99,20% | 99,20% | 99,20% |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,687 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| Доля резерва | % | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,336 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 |
| Доля резерва | % | 92,87% | 92,87% | 92,87% | 92,87% | 92,90% | 92,90% | 92,22% | 92,22% | 92,22% | 92,22% | 92,22% | 92,22% |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | н/д | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | - | - | н/д | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | н/д | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | н/д | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | н/д | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
| Доля резерва | % | - | - | - | н/д | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 94,01 |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | - | - | - | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | - | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | - | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 |
| Доля резерва | % | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | - | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Срок службы | лет | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Доля резерва | % | - | - | 80,26% | 80,26% | 80,26% | 80,26% | 80,26% | 80,26% | 80,26% | 80,26% | 80,26% | 80,26% |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения приведены в соответствие с разработанными проектами на источники тепловой энергии.

  - Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя по технологическим зонам невозможен по причине отсутствия сведений о фактических потерях теплоносителя.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:

- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно;

- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В качестве условий развития теплоснабжения городского округа Обь на рассматриваемый период принято:

- обеспечение теплом эксплуатируемых многоквартирных домов, жилых домов, общественных зданий, за счёт действующих и планируемых источников теплоснабжения;

- обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирных домов и общественных зданий в существующих районах города, за счёт действующих источников централизованного теплоснабжения, находящихся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения;

- обеспечение теплом намечаемых к застройке жилых домов частной малоэтажной застройки из-за низкой плотности её тепловой нагрузки и удалённости от зон централизованного теплоснабжения, за счёт индивидуальных источников теплоснабжения;

- обеспечение теплом за счёт поквартирного отопления не предусматривать до последующей актуализации схемы.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме на территории городского округа Обьотсутствуют.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источники, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме на территории городского округа Обь отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не предусмотрено.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудования котельных в источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусмотрена.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод существующих котельных в пиковый режим работы не предусмотрен.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В городском округе Обь действующие источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных не предусмотрен.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, в качестве базовых принимались расчетные тепловые нагрузки потребителей.

При составлении перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам с 2023 г. по 2032 г. включительно, определялся избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения.

Далее определялись решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Реконструкция существующих или ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не требуется.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа

В городе Оби в период 2024- 2031 гг. организация производственных зон не планируется.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения определяется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, определяется по формуле:

, руб./Гкал,

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения определяется по формуле:

, руб./Гкал,

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, определяется по формуле:

, руб./Гкал

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, определяется по формуле:

, руб./Гкал

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая определяется дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

В связи с низкими значениями протяженностей новых тепловых сетей для присоединения перспективных абонентов в городе Оби, на расчетный срок не ожидается значительного увеличения эксплуатационных затрат, связанных с изменением тепловой нагрузки системы теплоснабжения. Поэтому соотношение  для ООО «Центр» принято неизменным. Соответственно можно сделать вывод о том, что перспективные абоненты входят в радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, за исключением котельной №1, которой потребуется реконструкция.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружении и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, актуализированы предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружении и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Котельная ОПМС-19 (ОАО «РЖД») демонтирована и вместо нее введена в эксплуатацию новая угольная котельная ОАО «РЖД» установленной мощностью 2,4 МВт.

В 2025 году введена в эксплуатацию Котельная №2 ООО "ЭнергоТеплоСервис" установленной мощностью 1,86 Гкал/ч

  - Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Покрытие перспективной тепловой нагрузки многоквартирных жилых домов и общественных зданий на территории городского округа Обь предполагается за счет свободных мощностей действующих котельных.

Таблица 38. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

| Наименование котельной | Перспективная присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч* | Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 12,38 | 12,90 | 0,52 |
| Котельная №2а | 18,91 | 21,50 | 2,59 |
| Котельная №3 | 0,26 | 0,35 | 0,09 |
| Котельная №5 | 14,39 | 17,20 | 2,81 |
| Котельная №7 | 0,72 | 1,14 | 0,42 |
| Котельная ЖКО Аэропорт | 16,18 | 21,50 | 5,32 |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 88,17 | 79,40 | -8,77 |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | 1,90 | 1,97 | 0,07 |
| Котельная ОАО «РЖД» | 1,45 | 2,06 | 0,61 |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 5,6 | 3,77 | -1,83 |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 1,4 | 1,86 | 0,46 |

* С учетом затрат на собственные нужды котельной и потерь в тепловых сетях

По котельным Котельная «Аэропорт Толмачёво» и Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис»выявлен дефицит тепловой мощности в перспективных балансах. Необходимо уточнить тепловые нагрузки потребителей на основании фактического потребления тепловой энергии. При сохранении дефицита тепловой мощности перспективные тепловые нагрузки следует подключить на индивидуальные источники теплоснабжения.

  - Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Выработка тепловой энергии в комбинированном режиме в муниципальном образовании не осуществляется.

  - Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Прирост перспективного спроса на тепловую энергию наблюдается на котельных котельная «Аэропорт Толмачево», Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ», Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис».Так же в 2025 году будет введена в эксплуаатцию Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис». На котельных №1,2,3,5,7, котельной ЖКО Аэропорт, Котельная ОАО «РЖД» в перспективе наблюдается снижение присоединенной нагрузки за счет ликвидации объектов жилищного фонда.

С учетом перспективной присоединенной нагрузки, на котельных котельная «Аэропорт Толмачево», Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис»наблюдается наличие дефицита в тепловой энергии.

Подробные сведения о перспективных режимах загрузки представлены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» и Обосновывающих материалах к Схеме теплоснабжения МО г. Обь.

  - Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Основным, прогнозируемым видом используемого топлива, является природный газ и уголь. Потребность в топливе, для каждого централизованного источника тепловой энергии, на территории МО г. Обь, приведена в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

В перспективе изменения вида используемого основного топлива не планируется. На источниках тепловой энергии предполагается использование природного газа, за исключением котельной ОАО «РЖД» – уголь.

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

Перечень участков тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потребителей по технологическим зонам действия источников теплоснабжения, представлен в таблице 39.

Таблица 39. Объемы строительства тепловых сетей в зонах деятельности теплоснабжающих организаций для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Период эксплуатации, лет | Капитальные вложения без НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-3! | УУТ | 153 | 0,200 | 0,200 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 10659,8 |
| УТ-8 | разв. ул. Большая 23 | 271 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 14556,9 |
| УТ1' | Нежилое помещение (Бассейн) ул.Геодезическая, 23 | 20 | 0,070 | 0,070 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2025 | 1023,4 |
| УТ2" | ул. Геодезическая (Рынок КН 54:36:020204:98) | 20 | 0,040 | 0,040 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2024 | 1023,4 |
| разв. ул. Большая 23 | ул. Большая, 23 | 20 | 0,080 | 0,080 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 1075,2 |
| разв. ул. Большая 23 | ул. Большая, 23, Комплекс МКД | 10 | 0,080 | 0,080 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 537,6 |
| УТ2 | ИП Туров А.С. Склад (здание бывшей котельной №7) | 5 | 0,050 | 0,050 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 255,9 |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-8 | разв. ул. Большая 23 | 271 | 0,070 | 0,050 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 13855,6 |
| УТ1' гвс | Нежилое помещение (Бассейн) ул.Геодезическая, 23 | 20 | 0,050 | 0,040 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2025 | 1023,4 |
| разв. ул. Большая 23 | ул. Большая, 23, Комплекс МКД | 10 | 0,050 | 0,040 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 511,7 |
| разв. ул. Большая 23 | ул. Большая, 23 | 20 | 0,050 | 0,040 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 1023,4 |
| Котельная ЖКО "Аэропорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зд. старой котельной | УТ100 | 82 | 0,400 | 0,400 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  | 9331,6 |
| Котельная ЖКО "Аэропорт" | Зд. старой котельной | 48 | 0,400 | 0,400 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  | 5462,4 |
| Котельная ЖКО "Аэропорт" | УТ1 | 100 | 0,500 | 0,500 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  | 12785,3 |
| Котельная ЖКО "Аэропорт" | т.А | 130 | 0,400 | 0,400 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  | 14794,0 |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | н/д | 203 | 0,205 | 0,205 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2025 | согласно проекта |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | н/д | 66,2 | 0,123 | 0,123 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2025 | согласно проекта |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | н/д | 13 | 0,099 | 0,099 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2025 | согласно проекта |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | н/д | 1,6 | 0,081 | 0,081 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2025 | согласно проекта |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

С целью повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения при реконструкции и строительстве новых тепловых сетей предусматриваетсяприменение трубопроводов в ППУ изоляции.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В рамках настоящей Схемы предлагается выполнить мероприятие по выводу  из эксплуатации теплосети  от УТ 118 (АО «Аэропорт Толмачево») до ЦТП №1, ЦТП №2 ЖКО аэропорта иотключению абонентов (Парковка ул.Мозжерина, 3, Автосервис ул.Мозжерина, 1в, Автосалон Омский тракт, 1/2) т.к. на участке тепловой сети к которому подключены эти абоненты существуют высокие потери тепловой энергии. И организовать теплоснабжение данных абонентов за счет индивидуальных источников тепла.

Потери тепловой энергиипо трассе теплосетиот КПП-2 доИП Мозжерин А.В.составляют0,214 Гкал/час (1798,2 Гкал/год), что превышает годовойобъем потребления оставшихся Абонентов за 2023 год в 1,675 раз(ЗАО «СТС –автомобили» - 828,164 Гкал/год, ИП Мозжерин А.В. – 176,7 Гкал/год, ООО «Спутник»- 68,608 Гкал/год).Использование существующей теплосетиэкономически нецелесообразно.

Таблица 40. Характеристик отключаемых абонентов

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ул.Мозжерина, 3 | Парковка ул.Мозжерина, 3 | 0,195 |
| ул.Мозжерина, 1в | Автосервис ул.Мозжерина, 1в | 0,069 |
| Омский тракт, 1/2 | Автосалон Омский тракт, 1/2 | 0,624 |

Мероприятия по отключению абонентов необходимо организовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Схема участка УТ 118 – ЦТП-2 - ЦТП -1

Администрация города Оби Новосибирской области, как законный владелец участка тепловой сети от УТ 118 (АО «Аэропорт Толмачево») до ЦТП №1, ЦТП №2 ЖКО аэропорта, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ  "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2023 № 1130 "Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 86"  (далее Правила) рассматривает вопрос о   планируемом   выводе   из  эксплуатации данного объекта с 01.10.2025 г.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не требуется.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлены в таблице 41.

Таблица 41. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей ,тыс. руб.

| Источник | Общая протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), м | Протяженность сетей, эксплуатируемых более 20 лет, м | Доля сетей, эксплуатируемых более 200 лет, % | Средний диаметр сетей, эксплуатируемых более 20 лет, мм | Год строительства/ реконструкции | Капитальные вложения без НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 11089 | 3913 | 35 | 145 | 2025-2038 | 344 457 |
| Котельная №2 | 19324 | 5124 | 27 | 101 | 2025-2038 | 326 358 |
| Котельная №3 | 234 | - |  | - | 2025-2038 | - |
| Котельная №5 | 7508 | 1645 | 22 | 146 | 2025-2038 | 144 852 |
| Котельная №7 | 1223 | - |  | - | 2025-2038 | - |
| Котельная ЖКО «Аэропорт» | 10045 | 9363 | 93 | 128 | 2025-2038 | 824 306 |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | 322 | - |  | - | 2025-2038 | - |
| Котельная ОАО «РЖД» | 696 | 696 | 100 | 77 | 2025-2038 | 41 686 |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 567,6 | - |  | - | 2024-2025 | согласно проекта |
| Итого | 51016,6 | 20741 | 41 |  |  | 1 681 660 |

  - Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство насосных станций не требуется.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Произведена корректировка участков, предлагаемых к строительству для присоединения перспективных потребителей, а также перечня реконструируемых тепловых сетей.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В настоящий момент все потребители тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельных городского округа Обь подключены к системе горячего водоснабжения по закрытой схеме. Мероприятия по закрытию систем горячего водоснабжения потребителей не требуются.

  - Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование температуры котлового контура котельных предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловых контурах с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

В настоящий момент все потребители тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельных города Оби подключены к системе горячего водоснабжения по закрытой схеме. Мероприятия не требуются.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Мероприятия по закрытию системы горячего водоснабжения в муниципальном образовании не требуются. Потребность в инвестициях отсутствует.

  - Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

В настоящий момент все потребители тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельных городского округа подключены к системе горячего водоснабжения по закрытой схеме.

  - Предложения по источникам инвестиций

Мероприятия по закрытию системы горячего водоснабжения в городе Оби не требуются. Потребность в инвестициях отсутствует.

  - Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

В утвержденной схеме теплоснабжения Книга 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» не разрабатывалась.

Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа представлены в таблице.

Таблица 42. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

| № п/п | Показатель | Вид показателя | Вид топлива / Период | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 27724 | 28410 | 28410 | 28410 | 28410 | 28410 | 28410 | 28410 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | газ | кг.у.т./Гкал | 144,50 | 144,50 | 144,50 | 144,50 | 144,50 | 144,50 | 144,50 | 144,50 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 4006 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м3 в год | 3440 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний |  | 1,57 | 1,55 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  |  |  | летний |  | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2 | Котельная №2 | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 38520 | 39239 | 39239 | 39239 | 39239 | 39239 | 39239 | 39239 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | газ | кг.у.т./Гкал | 148,53 | 148,53 | 148,53 | 148,53 | 148,53 | 148,53 | 148,53 | 148,53 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 5721 | 5828 | 5828 | 5828 | 5828 | 5828 | 5828 | 5828 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м3 в год | 4912 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м3 в час | 2,16 | 2,26 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
|  |  |  | летний |  | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 3 | Котельная №3 | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 663 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | газ | кг.у.т./Гкал | 151,38 | 151,38 | 151,38 | 151,38 | 151,38 | 151,38 | 151,38 | 151,38 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м3 в год | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м3 в час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  |  | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №5 | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 41147,25 | 43014 | 43014 | 43014 | 43014 | 43014 | 43014 | 43014 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | газ | кг.у.т./Гкал | 139,90 | 139,90 | 139,90 | 139,90 | 139,90 | 139,90 | 139,90 | 139,90 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 5756 | 6018 | 6018 | 6018 | 6018 | 6018 | 6018 | 6018 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м3 в год | 4938 | 5162 | 5162 | 5162 | 5162 | 5162 | 5162 | 5162 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м3 в час | 1,76 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
|  |  |  | летний |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 5 | Котельная №7 | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 2170,216 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | газ | кг.у.т./Гкал | 139,30 | 139,30 | 139,30 | 139,30 | 139,30 | 139,30 | 139,30 | 139,30 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 302 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м3 в год | 259 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м3 в час | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  |  | летний |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Котельная ЖКО Аэропорт | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 49709,03 | 43924 | 43924 | 43924 | 43924 | 43924 | 43924 | 43924 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | газ | кг.у.т./Гкал | 115,88 | 115,88 | 115,88 | 115,88 | 115,88 | 115,88 | 115,88 | 115,88 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 5760 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м3 в год | 4939 | 4364 | 4364 | 4364 | 4364 | 4364 | 4364 | 4364 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м3 в час | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
|  |  |  | летний |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 7 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 80403,06 | 95073 | 95073 | 95073 | 95073 | 95073 | 95073 | 95073 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | газ | кг.у.т./Гкал | 161 | 160,73 | 160,73 | 160,73 | 160,73 | 160,73 | 160,73 | 160,73 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 12923 | 15281 | 15281 | 15281 | 15281 | 15281 | 15281 | 15281 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м3 в год | 11081 | 13103 | 13103 | 13103 | 13103 | 13103 | 13103 | 13103 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м3 в час | 8,38 | 9,10 | 9,19 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 |
|  |  |  | летний |  | 1,16 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 8 | Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 9387,66 | 13038 | 13038 | 13038 | 13038 | 13038 | 13038 | 13038 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | газ | кг.у.т./Гкал | 162,14 | 162,14 | 162,14 | 162,14 | 162,14 | 162,14 | 162,14 | 162,14 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 1522 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м3 в год | 1294 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м3 в час | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  |  |  | летний |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9 | Котельная ОАО «РЖД» | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 3740,76 | 3741 | 3741 | 3741 | 3741 | 3741 | 3741 | 3741 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | уголь | кг.у.т./Гкал | 191,76 | 156,65 | 156,65 | 156,65 | 156,65 | 156,65 | 156,65 | 156,65 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 717 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс.т в год | 1184 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м3 в час | 0,48 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  |  |  | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 5113,87 | 5214 | 5214 | 5214 | 5214 | 5214 | 5214 | 5214 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | газ | кг.у.т./Гкал | 187 | 187,14 | 187,14 | 187,14 | 187,14 | 187,14 | 187,14 | 187,14 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 957 | 975,7 | 975,7 | 975,7 | 975,7 | 975,7 | 975,7 | 975,7 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м3 в год | 847 | 863,2 | 863,2 | 863,2 | 863,2 | 863,2 | 863,2 | 863,2 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м3 в час | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  |  |  | летний |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 0 | 9763 | 9763 | 9763 | 9763 | 9763 | 9763 | 9763 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | газ | кг.у.т./Гкал | 0 | 155 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 0 | 1516,1 | 1516,1 | 1516,1 | 1516,1 | 1516,1 | 1516,1 | 1516,1 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м3 в год | 0 | 1341,2 | 1341,2 | 1341,2 | 1341,2 | 1341,2 | 1341,2 | 1341,2 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м3 в час | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  |  |  | летний |  | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

На всех источниках теплоснабжения городского округа Обь в качестве основного топлива используется природный газ, за исключением новой угольной котельной ОАО «РЖД» – уголь. Запасы НЭЗТ не предусматриваются.

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Местные виды топлива, а также возобновляемые источники тепловой энергии в городе Оби не применяются.

  - Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На всех котельныхв качестве топлива предполагается использование природного газа. Средняя калорийность используемого газа составляет 7910 ккал/м³.

На новой угольной котельной ОАО «РЖД» в качестве основного топлива используется уголь. Информация о средней калорийности угля и дизельного топлива отсутствует.

  - Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

Преобладающим видом топлива на территории городского округа Обь в перспективе будет являться природный газ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Изменения используемых видов топлива в городском округе на расчетный срок не предполагается.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Существующие и перспективные топливные балансы приведены в соответствие с уровнем потребления топлива, сложившегося на момент актуализации схемы теплоснабжения. Балансы сформированы с учетом прогнозовдолгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями.

Оценка надежности теплоснабжения городского округа

  - Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

По информации, представленной ресурсоснабжающими организациями, отказов участков тепловых сетей за 2024 год не зарегистрировано.

  - Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По информации, представленной ресурсоснабжающими организациями, отказов участков тепловых сетей за 2024 год не зарегистрировано.

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными и одним детерминированным узловыми показателями, определяемыми за отопительный период для узлов расчетной схемы, к которым подключены потребители тепловой энергии.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности , определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества тепловой энергии.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы , определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Под детерминированными показателями в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения понимается норма подачи тепловой энергии потребителям при аварийных ситуациях .

По результатам расчета показателей надежности в ПРК ZuluThermo установлено:

- показатели вероятности безотказной работы тепловых сетей не превышают значение 0,9;

- показатели вероятности безотказной работы потребителей теплоты не превышают значение 0,99.

Данные значения удовлетворяют требования СП 124.13330.2011 Тепловые сети.

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

По результатам расчета показателей надежности в ПРК ZuluThermo установлено, что показатели коэффициентов готовности не превышают значение 0,97, что удовлетворяет требованиям СП 124.13330.2011 Тепловые сети.

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В тепловых балансах, предоставленных теплоснабжающими организациями, данные по недоотпуску тепловой энергии отсутствуют. Отсюда предполагается, что недоотпуск тепла за предыдущие пять лет незначительный. На перспективу ожидается сохранение данной тенденции.

  - Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых систем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100% подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Установка резервного оборудования

Установка дополнительного резервного оборудования на котельных городского округа Обь не предусматривается.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация работы существующих источников теплоснабжения на единую тепловую сеть не планируется.

Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа

В системах теплоснабжения города Оби резервирования тепловых сетей смежных районов не предполагается.

Устройство резервных насосных станций

Устройства резервных насосных станций не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов на источнике тепловой энергии не требуется.

  - Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не установлены.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации городского округа

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей рассчитаны в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2025, а также на основании разработанных проектов на строительство и реконструкцию систем теплоснабжения.

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов централизованных систем теплоснабжения городского округа Обь представлены в таблицах 43 и 44.

Таблица 43. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности теплоснабжающих организаций, в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС

| Стоимость проектов | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ООО "Центр" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 |  |  | 0 |  |  | 240 237 | 240 237 |  | 240 237 |  |  | 240 237 | 240 237 |  | 240 237 |  |  | 240 237 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 |  |  | 0 |  |  | 240 237 | 480 474 |  | 720 711 |  |  | 960 948 | 1 201 185 |  | 1 441 423 |  |  | 1 681 660 |
| 001.02 Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 |  |  | 0 |  |  | 240 237 | 240 237 |  | 240 237 |  |  | 240 237 | 240 237 |  | 240 237 |  |  | 240 237 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 |  |  | 0 |  |  | 240 237 | 480 474 |  | 720 711 |  |  | 960 948 | 1 201 185 |  | 1 441 423 |  |  | 1 681 660 |
| Подгруппа проектов 001.02.03 "Реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 |  |  | 0 |  |  | 240 237 | 240 237 |  | 240 237 |  |  | 240 237 | 240 237 |  | 240 237 |  |  | 240 237 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 |  |  | 0 |  |  | 244 958 | 489 916 |  | 734 874 |  |  | 979 832 | 1 224 791 |  | 1 469 749 |  |  | 1 714 707 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.001 "Реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 |  |  | 0 |  |  | 49 208 | 49 208 |  | 49 208 |  |  | 49 208 | 49 208 |  | 49 208 |  |  | 49 208 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 |  |  | 0 |  |  | 49 208 | 98 416 |  | 147 624 |  |  | 196 833 | 246 041 |  | 295 249 |  |  | 344 457 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.002 "Реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной №2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 |  |  | 0 |  |  | 46 623 | 46 623 |  | 46 623 |  |  | 46 623 | 46 623 |  | 46 623 |  |  | 46 623 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 |  |  | 0 |  |  | 46 623 | 93 245 |  | 139 868 |  |  | 186 490 | 233 113 |  | 279 736 |  |  | 326 358 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.003 "Реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной №5" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 693 | 20 693 |  | 20 693 |  |  | 20 693 | 20 693 |  | 20 693 |  |  | 20 693 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 693 | 41 386 |  | 62 080 |  |  | 82 773 | 103 466 |  | 124 159 |  |  | 144 852 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.004 "Реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной ОАО "РЖД"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 955 | 5 955 |  | 5 955 |  |  | 5 955 | 5 955 |  | 5 955 |  |  | 5 955 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 955 | 11 910 |  | 17 865 |  |  | 23 821 | 29 776 |  | 35 731 |  |  | 41 686 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.005"Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной ЖКО «Аэропорт»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 |  |  | 0 |  |  | 117 758 | 117 758 |  | 117 758 |  |  | 117 758 | 117 758 |  | 117 758 |  |  | 117 758 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 |  |  | 0 |  |  | 117 758 | 235 516 |  | 353 274 |  |  | 471 032 | 588 790 |  | 706 548 |  |  | 824 306 |
| Проекты для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 |  |  | 1 023 |  |  | 44 420 | 42 476 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 |  |  | 1 023 |  |  | 45 444 | 87 920 |  | 87 920 |  |  | 87 920 | 87 920 |  | 87 920 |  |  | 87 920 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.001 "Строительство тепловых сетей в зонах деятельности теплоснабжающих организаций для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 |  |  | 1 023 |  |  | 44 420 | 42 476 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 |  |  | 1 023 |  |  | 45 444 | 87 920 |  | 87 920 |  |  | 87 920 | 87 920 |  | 87 920 |  |  | 87 920 |
| Проекты ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  |  | 50000 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом |  | 0 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |
| 005.01 Группа проектов на источниках тепловой энергии; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 |  | Согласно ПСД |  |  |  | Согласно ПСД | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 |  | Согласно ПСД |  |  |  | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  | Согласно ПСД |  |  | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  | Согласно ПСД |  |  | Согласно ПСД |
| 005.02 Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 |  | Согласно ПСД |  |  |  | Согласно ПСД | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 |  | Согласно ПСД |  |  |  | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  | Согласно ПСД |  |  | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  | Согласно ПСД |  |  | Согласно ПСД |
| Подгруппа проектов 005.01.01.001 " Строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 |  | Согласно ПСД |  |  |  | Согласно ПСД | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 |  | Согласно ПСД |  |  |  | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  | Согласно ПСД |  |  | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  | Согласно ПСД |  |  | Согласно ПСД |
| Подгруппа проектов 005.02.01.001 " - Строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 |  | Согласно ПСД |  |  |  | Согласно ПСД | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 |  | Согласно ПСД |  |  |  | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  | Согласно ПСД |  |  | Согласно ПСД | Согласно ПСД |  | Согласно ПСД |  |  | Согласно ПСД |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В качестве основного источника финансирования предусматриваются средства бюджетов, привлеченные средства, средства теплоснабжающих организаций.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

Вышеобозначенные мероприятия по развитию систем теплоснабжения не носят инвестиционный характер, а направлены на увеличение надежности и эффективности функционирования систем теплоснабжения.

В 2016 году по результатам проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства – объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города Оби, ООО «Центр» определен в качестве концессионера и соинвестора и ведет деятельность по обеспечению услугами «теплоснабжение» и «горячее водоснабжение» на основаниях предусмотренных концессионным соглашением заключенным 15.09.2016. Срок эксплуатационной деятельности составляет 25 лет с даты заключения.

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в Книге 14.

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в зонах деятельности теплоснабжающих организаций представлены в таблице 44.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зонах деятельности теплоснабжающих организаций представлены в таблице 45.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зонах деятельности теплоснабжающих организаций представлены в таблице 46.

Таблица 44. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в зонах деятельности теплоснабжающих организаций

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 11,16 | 12,64 | 12,64 | 12,45 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 10,24 | 10,45 | 10,45 | 10,25 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,92 | 2,19 | 2,19 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 34,25 | 21,19 | 21,20 | 20,88 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 27,5 | 17,01 | 17,53 | 17,19 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 6,74 | 4,18 | 3,67 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 16,64 | 16,97 | 16,97 | 17,72 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 15,16 | 13,01 | 13,01 | 13,41 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,48 | 3,96 | 3,96 | 4,31 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 51,59 | 27,34 | 29,19 | 30,48 | 32,53 | 32,53 | 32,53 | 32,53 | 32,53 | 32,53 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 40,72 | 21,58 | 22,38 | 23,07 | 24,41 | 24,41 | 24,41 | 24,41 | 24,41 | 24,41 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 10,88 | 5,76 | 6,81 | 7,41 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,28 | 0,258 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,28 | 0,258 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,74 | 0,6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,74 | 0,6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 11,64 | 14,68 | 14,68 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 10,25 | 13,08 | 13,09 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,39 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 37,73 | 30,22 | 31,92 | 31,29 | 31,29 | 31,29 | 31,29 | 31,29 | 31,29 | 31,29 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 27,52 | 22,04 | 28,46 | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 27,83 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 10,21 | 8,18 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,62 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,07 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,96 | 1,84 | 1,80 | 1,80 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,47 | 1,38 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,49 | 0,46 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | - | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | - | 5,4 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | - | - | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | - | 48,311 | 60,77 | 66,17 | 66,667 | 88,17 | 88,17 | 88,17 | 88,17 | 88,17 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | 40,311 | 52,33 | 57,06 | 57,68 | 79,18 | 79,18 | 79,18 | 79,18 | 79,18 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | 8 | 8,44 | 8,9567 | 8,9867 | 8,9867 | 8,9867 | 8,9867 | 8,9867 | 8,9867 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | - | 99,87 | 72,67 | 78,94 | 79,72 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,43 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | - | 83,33 | 62,57 | 68,23 | 68,97 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | 16,54 | 10,09 | 10,71 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | 17,692 | 17,692 | 17,692 | 17,692 | 17,692 | 17,692 | 17,692 | 17,692 | 17,692 | 17,692 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,997 | 0,997 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,997 | 0,997 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 3,52 | 3,52 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 3,52 | 3,52 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | - | 1,52 | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | 1,52 | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | - | 4,08 | 3,44 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | - | 4,08 | 3,44 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 3,39 | 3,39 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | н/д | 5,941 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | - | - | - | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | - | - | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | - | - | - | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | - | - | - | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |

Таблица 45. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зонах деятельности теплоснабжающих организаций

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 12,64 | 12,45 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 26,90 | 26,49 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 148,95 | 154,96 | 155,90 | 155,90 | 155,90 | 155,90 | 155,90 | 155,90 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2149,15 | 2202,36 | 2202,36 | 2202,36 | 2202,36 | 2202,36 | 2202,36 | 2202,36 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 16,97 | 17,72 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 37,26 | 38,90 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 153,56 | 149,82 | 140,37 | 140,37 | 140,37 | 140,37 | 140,37 | 140,37 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1791,65 | 1825,07 | 1825,07 | 1825,07 | 1825,07 | 1825,07 | 1825,07 | 1825,07 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 157,51 | 163,90 | 163,90 | 163,90 | 163,90 | 163,90 | 163,90 | 163,90 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1892,94 | 1969,67 | 1969,67 | 1969,67 | 1969,67 | 1969,67 | 1969,67 | 1969,67 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 14,68 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 39,70 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 145,01 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | 154,64 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2392,28 | 2500,83 | 2500,83 | 2500,83 | 2500,83 | 2500,83 | 2500,83 | 2500,83 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 151,40 | 177,54 | 175,86 | 175,86 | 175,86 | 175,86 | 175,86 | 175,86 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1903,70 | 2232,37 | 2232,37 | 2232,37 | 2232,37 | 2232,37 | 2232,37 | 2232,37 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 119,62 | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,70 | 105,70 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2312,05 | 2043,00 | 2043,00 | 2043,00 | 2043,00 | 2043,00 | 2043,00 | 2043,00 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 79,40 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 60,77 | 66,02 | 66,67 | 88,17 | 88,17 | 88,17 | 88,17 | 88,17 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 76,27 | 82,85 | 83,67 | 110,65 | 110,65 | 110,65 | 110,65 | 110,65 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 169,45 | 184,44 | 182,64 | 138,10 | 138,10 | 138,10 | 138,10 | 138,10 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1012,63 | 1197,39 | 1197,39 | 1197,39 | 1197,39 | 1197,39 | 1197,39 | 1197,39 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 173,23 | 240,59 | 240,59 | 240,59 | 240,59 | 240,59 | 240,59 | 240,59 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 3047,94 | 4233,17 | 4233,17 | 4233,17 | 4233,17 | 4233,17 | 4233,17 | 4233,17 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,74 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 191,76 | 163,84 | 163,84 | 163,84 | 163,84 | 163,84 | 163,84 | 163,84 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1815,90 | 1815,90 | 1815,90 | 1815,90 | 1815,90 | 1815,90 | 1815,90 | 1815,90 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 187,14 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1356,46 | 1382,99 | 1382,99 | 1382,99 | 1382,99 | 1382,99 | 1382,99 | 1382,99 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | - | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | - | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | - | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | - | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | - | 5256,89 | 5256,89 | 5256,89 | 5256,89 | 5256,89 | 5256,89 | 5256,89 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 46. Индикаторы характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зонах деятельности теплоснабжающих организаций

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 11,089 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 12,64 | 12,45 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 195,49 | 198,46 | 199,67 | 199,67 | 199,67 | 199,67 | 199,67 | 199,67 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 5,69 | 5,61 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,43 | 2,39 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 505,60 | 498,03 | 495,03 | 495,03 | 495,03 | 495,03 | 495,03 | 495,03 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 505,60 | 498,03 | 495,03 | 495,03 | 495,03 | 495,03 | 495,03 | 495,03 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 1,30 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 16,97 | 17,72 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 18,91 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 284,03 | 272,03 | 254,88 | 254,88 | 254,88 | 254,88 | 254,88 | 254,88 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 8,06 | 8,42 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,93 | 2,01 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 678,80 | 708,74 | 756,44 | 756,44 | 756,44 | 756,44 | 756,44 | 756,44 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 678,80 | 708,74 | 756,44 | 756,44 | 756,44 | 756,44 | 756,44 | 756,44 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 4,654 | 4,859 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 4,654 | 4,859 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 1,11 | 1,16 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 14,68 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 160,76 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 7,78 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 5,29 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 587,2 | 575,6 | 575,6 | 575,6 | 575,6 | 575,6 | 575,6 | 575,6 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 587,2 | 575,6 | 575,6 | 575,6 | 575,6 | 575,6 | 575,6 | 575,6 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,86 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 39,70 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 | 38,91 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 242,25 | 242,25 | 239,97 | 239,97 | 239,97 | 239,97 | 239,97 | 239,97 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,63 | 1,63 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 28,40 | 28,40 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 28,40 | 28,40 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 177,38 | 177,38 | 177,38 | 177,38 | 177,38 | 177,38 | 177,38 | 177,38 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 647,2 | 647,2 | 647,2 | 647,2 | 647,2 | 647,2 | 647,2 | 647,2 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 647,2 | 647,2 | 647,2 | 647,2 | 647,2 | 647,2 | 647,2 | 647,2 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 9,963 | 9,963 | 9,963 | 9,963 | 9,963 | 9,963 | 9,963 | 9,963 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 60,77 | 66,02 | 66,67 | 88,17 | 88,17 | 88,17 | 88,17 | 88,17 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 85,60 | 78,80 | 78,03 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 3,60 | 3,91 | 3,95 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% | 4,72% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 7,66 | 8,32 | 8,40 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 2430,8 | 2640,67 | 2666,67 | 3526,79 | 3526,79 | 3526,79 | 3526,79 | 3526,79 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 2430,8 | 2640,67 | 2666,67 | 3526,79 | 3526,79 | 3526,79 | 3526,79 | 3526,79 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 3,18 | 3,46 | 3,49 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 41,71 | 41,71 | 41,71 | 41,71 | 41,71 | 41,71 | 41,71 | 41,71 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,409 | 1,409 | 1,409 | 1,409 | 1,409 | 1,409 | 1,409 | 1,409 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 91,98 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 85,64 | 89,57 | 89,57 | 89,57 | 89,57 | 89,57 | 89,57 | 89,57 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,88 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 60,72 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 60,72 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 | 58,06 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,2177 | 0,2177 | 0,2177 | 0,2177 | 0,2177 | 0,2177 | 0,2177 | 0,2177 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 224,14 | 224,14 | 224,14 | 224,14 | 224,14 | 224,14 | 224,14 | 224,14 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 224,14 | 224,14 | 224,14 | 224,14 | 224,14 | 224,14 | 224,14 | 224,14 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 |
| Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | - | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | - | 78,34 | 78,34 | 78,34 | 78,34 | 78,34 | 78,34 | 78,34 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | - | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | - | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | - | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | - | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | - | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Таблица 47. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. в год

| Наименование теплоснабжающей организации | 2024 | 2031 |
| --- | --- | --- |
| Всего по МО г. Обь, в том числе: | 0 | 0 |
| ООО «Центр» | 0 | 0 |

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Таблица 48. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. в год

| Наименование теплоснабжающей организации | 2024 | 2031 |
| --- | --- | --- |
| Всего по МО г. Обь, в том числе: | 0 | 0 |
| ООО «Центр» | 0 | 0 |

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Таблица 49. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, кг у.т./Гкал

| Наименование теплоснабжающей организации | 2024 | 2031 |
| --- | --- | --- |
| Всего по МО г. Обь, в том числе: | 154,12 | 150,61 |
| ООО «Центр» | 139,91 | 139,91 |

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 50. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²

| Наименование теплоснабжающей организации | 2024 | 2031 |
| --- | --- | --- |
| Всего по МО г. Обь, в том числе: | 3,08 | 3,70 |
| ООО «Центр» | 2,32 | 3,32 |

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 51. Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %

| Наименование теплоснабжающей организации | 2024 | 2031 |
| --- | --- | --- |
| Всего по МО г. Обь, в том числе: | 26% | 26% |
| ООО «Центр» | 27% | 27% |

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 52. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч

| Наименование теплоснабжающей организации | 2024 | 2031 |
| --- | --- | --- |
| Всего по МО г. Обь, в том числе: | 131,82 | 127,15 |
| ООО «Центр» | 190,11 | 186,11 |

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

Выработка тепловой энергии в комбинированном режиме в муниципальном образовании не осуществляется.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Выработка тепловой энергии в комбинированном режиме в муниципальном образовании не осуществляется.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в городском округе Обь отсутствуют.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 53. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающей организации | 2024 | 2031 |
| --- | --- | --- |
| Всего по МО г. Обь, в том числе: | 100% | 100% |
| ООО «Центр» | 100% | 100% |

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой схемы теплоснабжения)

Таблица 54. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет

| Наименование теплоснабжающей организации | 2024 | 2031 |
| --- | --- | --- |
| Всего по МО г. Обь, в том числе: | 20 | 31 |
| ООО «Центр» | 16 | 28 |

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)

Таблица 55. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, м²/м²

| Наименование теплоснабжающей организации | 2024 | 2031 |
| --- | --- | --- |
| Всего по МО г. Обь, в том числе: | 0% | 53% |
| ООО «Центр» | 0% | 0% |

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)

Таблица 56. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, (Гкал/ч)/(Гкал/ч)

| Наименование теплоснабжающей организации | 2024 | 2031 |
| --- | --- | --- |
| Всего по МО г. Обь, в том числе: | 0 | 0 |
| ООО «Центр» | 0 | 0 |

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства в сфере теплоснабжения не зафиксированы.

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

В утвержденной схеме теплоснабжения Книга 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа» не разрабатывалась.

  - Ключевые показатели и их целевые значения отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Перечень ключевых показателей и их целевые значения отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии определены в соответствии с требованиями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2018 № 1801-р.

Таблица 57. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в городе Обь

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | ед./год | 25 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 3 | Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | дней | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Коэффициент использования установленной мощности тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения | . | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | Доля (по протяженности) бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | % | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 6 | Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | % | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения (Снижение фактического уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения, определенного как отношение суммарного фактического объема потерь тепловой энергии в тепловых сетях к суммарному фактическому объему отпуска тепловой энергии из тепловых сетей в ценовой зоне теплоснабжения, темпами, указанными в схеме теплоснабжения, до нормативного уровня – 7,5%) | % | 20,19 | 19,02 | 16,37 | 15,78 | 14,56 | 13,44 | 12,05 | 11,54 | 10,48 | 9,34 | 7,5 |
| 9 | Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 58. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории города Обь

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1. | ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | АО «Аэропорт Толмачево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения\

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2023 г. № 324-р муниципальное образование городской округ город Обь Новосибирской области отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. На момент момент разработки актуализированной схемы теплоснабжения на территории города Обь действует переходный период который заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

В соответствии со ст.23.4. Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к ценам на товары и услуги в сфере теплоснабжения, не подлежащим регулированию, за исключением случаев указанных в частях 12.1 – 12.4. ст. 10 данного Федерального закона относятся:

1) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям;

2) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

3) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

4) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;

5) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

6) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Исходя из этого ниже в настоящем документе приведены прогнозные цены на тепловую энергию (мощность) для потребителей по зонам деятельности единых теплоснабжающих организаций после окончания переходного периода.

Для ценовой зоны теплоснабжения города Обь были рассчитаны следующие прогнозные цены:

индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) – цены альтернативной котельной;

предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) – цены на тепловую энергию (мощность) с учетом доведения от существующего уровня цен (тарифов) до цены альтернативной котельной в течение пяти лет;

цены на тепловую энергию (мощность) для потребителей.

Индикативные предельные цены и предельные уровни цен были рассчитаны по «Правилам определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)», утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 (в редакции постановления Правительства РФ от 03.11.2022 № 1985).

Прогнозные цены для потребителей тепловой энергии (мощности) были рассчитаны в соответствии «Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения сторонами соглашения об исполнении схемы теплоснабжения размера коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность) и срока его применения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.07.2018. При расчете прогнозных цен были так же учтены требования постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Предельные уровни цен и прогнозные цены на тепловую энергию для потребителей были рассчитан для каждой ЕТО.

Все приведенные ниже прогнозные значения цен на тепловую энергию (мощность) сформированы на основании предварительного соглашения об исполнении схемы теплоснабжения г. Обь и будут окончательно определены при заключении соглашений по исполнению схемы теплоснабжения.

На схемах ниже приведены следующие графики доведения цен на тепловую энергию (мощность) для потребителей города Обь:

зона 1 (ООО «Центр») – системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) образованные котельными №№ 1, 2, 3, 5, 7;

зона 2 (ЖКО «Аэропорт») – СЦТ образованная котельной ЖКО «Аэропорт»;

зона 3 (ПНИ) – СЦТ образованная котельной ГАСУСО НСО Обской ПНИ;

зона 4 (РЖД) – СЦТ образованная новой угольной котельной Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской дирекции ОАО «РЖД»;

зона 5 (ЭТС) – СЦТ образованная котельными ООО «ЭнергоТеплоСервис».

Рисунок 14-17

Рисунок 14-18

Рисунок 14-19

Рисунок-20

Рисунок-21

Реестр единых теплоснабжающих организаций

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр систем теплоснабжения, с указанием действующих в каждой системе теплоснабжающих организаций представлен в таблице59.

Таблица 59. Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории МО г. Обь

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети | 01 | ООО "Центр" | Постановлением администрации города Оби №560 от 18.05.2017г. |
| 2 | Котельная №2 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  |
| 3 | Котельная №3 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  |
| 4 | Котельная №5 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  |
| 5 | Котельная №7 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  |
| 6 | Котельная ЖКО «Аэропорт» | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети | 02 | ООО "Центр" | Постановлением администрации г. Оби НСО от 27.10.2023 г. №2068 с 01.11.2023 г |
| 7 | Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | Котельная, тепловые сети | 03 | - | - |
| 8 | Котельная ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | Котельная, тепловые сети | 04 | - | - |
| 9 | Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Котельная, тепловые сети | 05 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Постановлением администрации г. Оби НСО от 29.06.2023 №1330г |
| 10 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | АО "Аэропорт "Толмачёво" | Котельная, тепловые сети | подведомственная котельная | АО «Аэропорт Толмачево» | Постановлением администрации г. Оби НСО от 27.10.2023 г. №2068 |
| 11 | Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Котельная, тепловые сети |  | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Постановлением администрации г. Оби НСО от 29.06.2023 №1330г |

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Перечень теплоснабжающих организаций с указанием систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО приведен в таблице58.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

1 критерий:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 критерий:

Размер собственного капитала;

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

2 критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории МО г. Обь приведен в таблице 61.

Таблица 60. Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории МО г. Обь

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м³ | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 12,9 | ООО "Центр" | н/д | Котельная, тепловые сети | Концессионное соглашение | 249,54 | н/д | ООО "Центр" | Постановлением администрации города Оби №560 от 18.05.2017г. |
| 2 | Котельная №2 | 21,5 | ООО "Центр" |  | Котельная, тепловые сети |  | 548,95 |  |  |  |
| 3 | Котельная №3 | 0,35 | ООО "Центр" |  | Котельная, тепловые сети |  | 0,559 |  |  |  |
| 4 | Котельная №5 | 17,2 | ООО "Центр" |  | Котельная, тепловые сети |  | 302,80 |  |  |  |
| 5 | Котельная №7 | 1,14 | ООО "Центр" |  | Котельная, тепловые сети |  | 8,483 |  |  |  |
| 6 | Котельная ЖКО «Аэропорт» | 21,5 | ООО "Центр" |  | Котельная, тепловые сети |  | 397,997 |  | ООО "Центр" | Постановлением администрации г. Оби НСО от 27.10.2023 г. №2068 с 01.11.2023 г |
| 7 | Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | 3,08 | ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  | Котельная, тепловые сети | Собственность | 14,423 |  | - | - |
| 8 | Котельная ОАО «РЖД» | 2,06 | ОАО «РЖД» |  | Котельная, тепловые сети | Собственность | 6,939 |  | - | - |
| 9 | Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 3,77 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  | Котельная, тепловые сети | н/д | н/д |  | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Постановлением администрации г. Оби НСО от 29.06.2023 №1330гн/д |
| 10 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 79,4 | АО "Аэропорт "Толмачёво" |  | Котельная, тепловые сети | Собственность | 1084,7 |  | АО "Аэропорт "Толмачёво" | Постановлением администрации г. Оби НСО от 27.10.2023 г. №2068 |
| 11 | Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 1,86 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | н/д | Котельная, тепловые сети | н/д | 109,6 | н/д | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Постановлением администрации г. Оби НСО от 29.06.2023 №1330гн/д |

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО теплоснабжающими организациями в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения не поступали.

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границей зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО г. Обь, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории городского округа. Зоны действия источников тепловой энергии представлены в Приложении к Обосновывающим материалам.

Постановлением Администрации г. Оби НСО №560 от 18.05.2017г. и №2068 от 27.10.2023 г. ООО «Центр» утверждена в качестве единой теплоснабжающей организации на территории города Оби Новосибирской области за исключением территорий в границах зоны деятельности, ОАО «РЖД», ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат», АО «Аэропорт Толмачево», ООО «ЭнергоТеплоСервис»

В оставшихся зонах действия централизованных систем теплоснабжения ЕТО не утверждены.

Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в МО г. Обь приведен в таблице 61.

Таблица 61. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в системах теплоснабжения на территории МО г. Обь

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети | 01 | ООО "Центр" | Постановлением администрации города Оби №560 от 18.05.2017г. | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 2 | Котельная №2 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 3 | Котельная №3 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 4 | Котельная №5 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 5 | Котельная №7 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 6 | Котельная ЖКО «Аэропорт» | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети | 02 | ООО "Центр" | Постановлением администрации г. Оби НСО от 27.10.2023 г. №2068 с 01.11.2023 г | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 7 | Котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | Котельная, тепловые сети | 03 | - | - | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 8 | Котельная ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | Котельная, тепловые сети | 04 | - | - | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 9 | Котельная №1 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Котельная, тепловые сети | 05 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Постановлением администрации г. Оби НСО от 29.06.2023 №1330гн/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | АО "Аэропорт "Толмачёво" | Котельная, тепловые сети | подведомственная котельная | АО "Аэропорт "Толмачёво" | Постановлением администрации г. Оби НСО от 27.10.2023 г. №2068 | да | да |
| 11 | Котельная №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Котельная, тепловые сети |  | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Постановлением администрации г. Оби НСО от 29.06.2023 №1330гн/д | н/д | н/д |

  - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО г. Обь, за период предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

На основании Постановления Администрации г. Оби НСО от 27.10.2023 г. №2068 с 01.11.2023 г. статус единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Центр» для потребителей ЖКО Аэропорта (котельная ЖКО «Аэропорт»).

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения городского округа

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не запланированы.

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблицах63 и 64.

Таблица 62. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Шифр проекта | Краткое описание проекта |
| --- | --- |
| 001.02.01.001 | "Строительство тепловых сетей в зонах деятельности теплоснабжающих организаций для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)" |
| 001.02.03.001 | "Реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной №1" |
| 001.02.03.002 | "Реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной №2" |
| 001.02.03.003 | "Реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной №5" |
| 001.02.03.004 | "Реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной ОПМС-19" |
| 001.02.03.005 | "Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной ЖКО «Аэропорт»" |
| 005.02.01.001 | "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки котельной №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис»" |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, отсутствуют.

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения городского округа

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения города Оби замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения не поступало.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

На момент разработки схемы теплоснабжения города Оби замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения не поступало.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и книги обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

На момент разработки проекта схемы теплоснабжения города Оби замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения не поступало.

Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения городского округа

  - Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в доработанную и актуализированную Схему теплоснабжения, представлен в таблице 65.

Таблица 63. Реестр изменений, внесенных в доработанную и актуализированную Схему теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Схема теплоснабжения МО города Обь на период до 2031 года (2024г.) | Схема теплоснабжения МО города Обь на период до 2031 года (2025г.) | изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | + / - |
| 1 | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/ч | 162,90 | 164,76 | 1,86 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 131,23 | 138,08 | 6,85 |
| 3 | Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии | т.у.т. | 37766 | 41973 | 4206 |
| 4 | Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 154,12 | 150,61 | -3,51 |
| 5 | Объем произведенной тепловой энергии за год | Гкал | 258579 | 272074 | 13495 |

*Данные по новой угольной котельной ОАО «РЖД» отсутствуют.

За период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения, были выполнены следующие мероприятия:

- Выполнено строительство и ввод новой котельной ООО «ЭнергоТеплоСервис» НСО г. Обь. Установленная мощность котельной – 3,77 Гкал/ч.

- Введена в эксплуатацию новая угольная котельная ОАО «РЖД» установленной мощностью 2,4 МВт, взамен демонтированной котельной ОПМС-19 (ОАО «РЖД»).

- За период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения, также произошли изменения в функциональной структуре, а именно тепловые сети обслуживаемые МУП «Теплосервис» перешли по концессионному соглашению к ООО «Центр».

- На основании Постановления Администрации г. Оби НСО от 27.10.2023 г. №2068 с 01.11.2023 г. статус единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Центр» для потребителей ЖКО Аэропорта (котельная ЖКО «Аэропорт»).

- Выполнено строительство и ввод новой котельной №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис». Установленная мощность котельной – 1,86 Гкал/ч.

- Выполнено строительство новых теплосетей от Котельной №2 ООО «ЭнергоТеплоСервис» общей протяженностью 567,6 м.

Показатель, определяемый в информационных целях как фактическая стоимость выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, указанных в схеме теплоснабжения